## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Финал Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2024 гоу
| Наименование компетенции |  | Промышленная автоматика
Код | Субкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Проектирование систем автоматики | [6 empty] | 10 | 10
1 | Правильное функционирование
|  | И | Функция 1 |  | Lids emitter (ON) Bases emitter (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 2 |  | Lids emitter (OFF) Lids conveyor (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 3 |  | Bases emitter (OFF) Bases conveyor (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 4 |  | Lids conveyor (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 5 |  | Bases conveyor (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 6 |  | Clamp lid (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 7 |  | Clamp base (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 8 |  | P&P Move Z (ON) Clamp lid (ON) Clamp base (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 9 |  | P&P Move Z (ON) Clamp lid (ON) Clamp base (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 10 |  | P&P Move Z (ON) P&P Grab (ON) Clamp lid (OFF) Clamp base (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 11 |  | P&P Move Z (OFF) P&P Grab (ON) Clamp base (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 12 |  | P&P Move Z (OFF) P&P Grab (ON) Clamp base (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 13 |  | P&P Rotate CCW (ON) P&P Grab (ON) Clamp base (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 14 |  | P&P Rotate CCW (OFF) P&P Grab (ON) Clamp base (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 15 |  | P&P Rotate CCW (ON) P&P Grab (ON) Clamp base (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 16 |  | P&P Rotate CCW (OFF) P&P Grab (ON) Clamp base (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 17 |  | P&P Move Z (ON) P&P Grab (ON) Clamp base (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 18 |  | P&P Move Z (ON) P&P Grab (ON) Clamp base (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 19 |  | P&P Move Z (OFF) P&P Grab (OFF) Clamp base (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 20 |  | Clamp base (OFF) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 21 |  | P&P Move Z (OFF) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 22 |  | P&P Rotate CCW (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 23 |  | P&P Rotate CCW (OFF) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 24 |  | P&P Rotate CCW (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 25 |  | P&P Rotate CCW (OFF) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 26 |  | Pos. raise (bases) (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 27 |  | Pos. raise (bases) (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 28 |  | Bases conveyor (ON) Pos. raise (bases) (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 29 |  | Bases conveyor (ON) Pos. raise (bases) (OFF) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 30 |  | Программа работает в бесконечном цикле |  | 2 | 0.3
2 | Визуальное оформление
|  | И | Горизонтальное и вертикальное расположение линий |  |  | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 2 | 0.2
|  | И | Горизонтальное или вертикальное расположение устройств |  | Все элементы расположены по линиям | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 2 | 0.2
|  | И | Правильная маркировка контактов и устройств |  | Согласно ЕСКД (Реле промежуточное - К, Контактор - КМ, Реле времени - КТ и тд.) | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 2 | 0.2
|  | И | Одиннаковое расстояние между устройствами |  | Одинаковое расстояние между вертикальными или горизонтальными линиями Одинаковое расстояние между элементами схемы (не учитывать расстояние до КМ, КТ, Генератор импульсов) | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 2 | 0.2
|  | И | Отсутсвие ответвлений слева или вверх |  |  | Да/нет | 2 | 0.2
Б | Поиск неисправностей в системах автоматики | [6 empty] | 10 | 10
1 | Поиск и обозначение неисправностей
|  | И | Неисправность 1. Найдена |  | Неисправность найдена, отмечена любым способом | Да/нет | 3 | 1
|  | И | Неисправность 1. Правильно отмечена |  | Неисправность найдена, отмечена правильно | Да/нет | 3 | 1
|  | И | Неисправность 2. Найдена |  | Неисправность найдена, отмечена любым способом | Да/нет | 3 | 1
|  | И | Неисправность 2. Правильно отмечена |  | Неисправность найдена, отмечена правильно | Да/нет | 3 | 1
|  | И | Неисправность 3. Найдена |  | Неисправность найдена, отмечена любым способом | Да/нет | 3 | 1
|  | И | Неисправность 3. Правильно отмечена |  | Неисправность найдена, отмечена правильно | Да/нет | 3 | 1
|  | И | Неисправность 4. Найдена |  | Неисправность найдена, отмечена любым способом | Да/нет | 3 | 1
|  | И | Неисправность 4. Правильно отмечена |  | Неисправность найдена, отмечена правильно | Да/нет | 3 | 1
|  | И | Неисправность 5. Найдена |  | Неисправность найдена, отмечена любым способом | Да/нет | 3 | 1
|  | И | Неисправность 5. Правильно отмечена |  | Неисправность найдена, отмечена правильно | Да/нет | 3 | 1
В | Механический монтаж и коммутация систем автоматики | [6 empty] | 33 | 33
1 | Механический монтаж (общее)
|  | И | Оборудование в ШУ |  | Оборудование установлено согласно монтажной схемы Оборудование должно быть надежно закреплено Проверяется вне зависимости от наличия маркировки Монтажная панель может находиться вне ШУ | Вычет по 0,20 за каждую ошибку | 4 | 0.6
|  | И | Оборудование в ШП |  | Оборудование установлено согласно монтажной схемы Оборудование должно быть надежно закреплено Проверяется вне зависимости от наличия маркировки Монтажная панель может находиться вне ШП | Вычет по 0,20 за каждую ошибку | 4 | 0.6
|  | И | Оборудование в поз 4 |  | Оборудование установлено и надежно закреплено согласно монтажной схемы Крышка должна быть надежно закреплена При закрытой крышке проверяется вне зависимости от наличия маркировки самого поста При снятой крышке проверяется только при наличии маркировки самого поста и оборудования | Да/нет | 4 | 0.15
|  | И | Оборудование в поз 5 |  | Оборудование установлено и надежно закреплено согласно монтажной схемы Крышка должна быть надежно закреплена При закрытой крышке проверяется вне зависимости от наличия маркировки самого поста При снятой крышке проверяется только при наличии маркировки самого поста и оборудования | Да/нет | 4 | 0.15
|  | И | Оборудование в поз 6 |  | Оборудование установлено и надежно закреплено согласно монтажной схемы Крышка должна быть надежно закреплена При закрытой крышке проверяется вне зависимости от наличия маркировки самого поста При снятой крышке проверяется только при наличии маркировки самого поста и оборудования | Да/нет | 4 | 0.15
|  | И | Оборудование в поз 7 |  | Оборудование установлено и надежно закреплено согласно монтажной схемы Крышка должна быть надежно закреплена При закрытой крышке проверяется вне зависимости от наличия маркировки самого поста При снятой крышке проверяется только при наличии маркировки самого поста и оборудования | Да/нет | 4 | 0.15
|  | И | Оборудование в поз 8 |  | Оборудование установлено и надежно закреплено согласно монтажной схемы Крышка должна быть надежно закреплена При закрытой крышке проверяется вне зависимости от наличия маркировки самого поста При снятой крышке проверяется только при наличии маркировки самого поста и оборудования | Да/нет | 4 | 0.3
|  | И | Оборудование в поз 9 |  | Оборудование установлено и надежно закреплено согласно монтажной схемы Крышка должна быть надежно закреплена При закрытой крышке проверяется вне зависимости от наличия маркировки самого поста При снятой крышке проверяется только при наличии маркировки самого поста и оборудования | Да/нет | 4 | 0.3
|  | И | Маркировка оборудования ШУ и маркировка гермовводов |  | Оборудование промаркировано согласно монтажной схемы внутри и снаружи Гермовводы промаркированы согласно монтажной схемы внутри Монтажная панель может находиться вне ШУ Если маркировка отсутствует на схеме, она не учитывается | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 4 | 0.5
|  | И | Маркировка оборудования ШП и маркировка гермовводов |  | Оборудование и гермовводы промаркировано согласно монтажной схемы внутри и снаружи Гермовводы промаркированы согласно монтажной схемы внутри Монтажная панель может находиться вне ШП Если маркировка отсутствует на схеме, она не учитывается | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 4 | 0.5
|  | И | Маркировка оборудования на стене |  | Оборудование промаркировано согласно монтажной схемы (включая маркировку самого поста, концевые выключатели, двигатели, ШУ, ШП, МА1, МА2) Крышка поста может быть снята | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 4 | 0.5
|  | И | Дополнительные материалы для монтажа |  | Дополнительные материалы для монтажа не запрашивались (не выдавались) | Да/нет | 1 | 0.5
2 | Коммутация (судейские)
|  | С | Общий вид электроустановки |  |  |  | 4 | 0.8
|  |  |  | 0 | Недостатки в трех и более разделов относительно идеального результата
|  |  |  | 1 | Недостатки в двух из разделов относительно идеального результата
|  |  |  | 2 | Недостатки в одном из разделов относительно идеального результата
|  |  |  | 3 | Идеальный результат: Использовались кабельные стяжки с площадкой и наклейкой для маркировки, концы стяжек откусаны, маркировка понятная и читаемая выполнена аккуратно, изгибы кабеля 90 град, оптимальная длина кабеля на двигателях, наличие всех элементов установки (устройства, проводники), таблички для маркировки установлены ровно
|  | С | Общий вид электрических подключений в ШУ и ШП |  |  |  | 4 | 0.8
|  |  |  | 0 | Недостатки в трех и более разделов относительно идеального результата
|  |  |  | 1 | Недостатки в двух из разделов относительно идеального результата
|  |  |  | 2 | Недостатки в одном из разделов относительно идеального результата
|  |  |  | 3 | Идеальный результат: Использовался витой жгут на дверях щитов, заведение проводников в перфорированный кабель-канал параллельно или группами без пересечений, запас (аккуратная петля) на переходе проводников на дверь щита, крепление проводников внутри щита на монтажные площадки
3 | Коммутация (общие)
|  | И | Дополнительные материалы для коммутации |  | Дополнительные материалы для коммутации не запрашивались (не выдавались) | Да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Целостность оборудования и монтажа |  | Оборудование, расходные материалы целые (модульное оборудование, посты, кабель/каналы, трубы, проволочный лоток, ЩУ, постовое оборудование) Проверяются сколы, изломы, разделение на несколько частей (к/к, проволочный лоток, перворированный к/к) и тд | Да/нет | 1 | 1
|  | И | ШУ. Чистота снаружи и внутри |  | ШУ чистый снаружи и внутри (нет мусора, стружки, обрезков меди, изоляции, пластика и др.) | Да/нет | 1 | 0.5
|  | И | ШП. Чистота снаружи и внутри |  | ШП чистый снаружи и внутри (нет мусора, стружки, обрезков меди, изоляции, пластика и др.) | Да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Разделение кабелей в проволочном лотке (силовые, управление, заземление, интерфейсы) |  | Касающиеся кабели считаются одной группой Правильно выделены группы 0,00 - Кабели не разделены (не зафиксированы, или проложена одна группа кабеля) 0,50 - Кабели разделены на 1 группу (зафиксированы) 1,00 - Кабели разделены на 2 группы (зафиксированы) 1,50 - Кабели разделены на 3 группы (зафиксированы) 2,00 - Кабели разделены на 4 группы (зафиксированы) | Вычет | 4 | 2
|  | И | Фиксация кабеля в проволочном лотке |  | Кабель зафиксирован в проволочном лотке каждые 200мм | Вычет по 0,20 за каждую ошибку | 4 | 0.8
|  | И | Маркировка кабелей |  | Маркировка кабелей согласно кабельного журнала Маркировка с двух сторон Визуально кабель должен быть целым Отсутствующий кабель приравнивается к двум отсутствующим маркировкам | Вычет по 0,25 за каждую ошибку | 4 | 1
|  | И | Выбор кабелей |  | Выбор кабелей согласно кабельного журнала Отсутствующий кабель приравнивается к ошибке | Вычет по 0,25 за каждую ошибку | 4 | 1
4 | Коммутация (устройства)
|  | И | У1. Поз 6. Ввод кабеля в двойной изоляции |  | Кабель заходит в оборудование в двойной изоляции 2-8мм | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У1. Поз 6. Фиксация кабеля |  | Кабель зафиксирован в гермовводе (сальнике) Если зафиксировать невозможно, гермоввод (сальник) полностью затянут Проверка фиксации двумя пальцами | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У1. Поз 6. Целостность изоляции кабеля и проводников |  | Изоляция кабеля и отдельных проводников не повреждена | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У1. Поз 6. Фиксация проводников |  | Проводник надежно зафиксирован под зажимным элементом Проверяются все подключения на устройстве | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У1. Поз 6. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У1. Поз 6. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У1. Поз 6. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников (Ширина+Высота) (допуск +-3см) | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У1. Поз 6. Неиспользуемые проводники |  | Неиспользуемые проводники заизолированы и одинаковой длины с используемыми проводниками | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У2. Поз 7. Ввод кабеля в двойной изоляции |  | Кабель заходит в оборудование в двойной изоляции 2-8мм | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У2. Поз 7. Фиксация кабеля |  | Кабель зафиксирован в гермовводе (сальнике) Если зафиксировать невозможно, гермоввод (сальник) полностью затянут Проверка фиксации двумя пальцами | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У2. Поз 7. Целостность изоляции кабеля |  | Изоляция кабеля и отдельных проводников не повреждена | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У2. Поз 7. Фиксация проводников |  | Проводник надежно зафиксирован под зажимным элементом Проверяются все подключения на устройстве | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У2. Поз 7. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У2. Поз 7. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У2. Поз 7. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников (Ширина+Высота) (допуск +-3см) | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У2. Поз 7. Неиспользуемые проводники |  | Неиспользуемые проводники заизолированы и одинаковой длины с используемыми проводниками | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У3. Поз 8. Ввод кабеля в двойной изоляции |  | Кабель заходит в оборудование в двойной изоляции 2-8мм | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У3. Поз 8. Фиксация кабеля |  | Кабель зафиксирован в гермовводе (сальнике) Если зафиксировать невозможно, гермоввод (сальник) полностью затянут Проверка фиксации двумя пальцами | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У3. Поз 8. Целостность изоляции кабеля |  | Изоляция кабеля и отдельных проводников не повреждена | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У3. Поз 8. Фиксация проводников |  | Проводник надежно зафиксирован под зажимным элементом Проверяются все подключения на устройстве | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У3. Поз 8. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У3. Поз 8. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У3. Поз 8. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников (Ширина+Высота) (допуск +-3см) | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У3. Поз 8. Неиспользуемые проводники |  | Неиспользуемые проводники заизолированы и одинаковой длины с используемыми проводниками | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У4. Поз 9. Ввод кабеля в двойной изоляции |  | Кабель заходит в оборудование в двойной изоляции 2-8мм | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У4. Поз 9. Фиксация кабеля |  | Кабель зафиксирован в гермовводе (сальнике) Если зафиксировать невозможно, гермоввод (сальник) полностью затянут Проверка фиксации двумя пальцами | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У4. Поз 9. Целостность изоляции кабеля |  | Изоляция кабеля и отдельных проводников не повреждена | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У4. Поз 9. Фиксация проводников |  | Проводник надежно зафиксирован под зажимным элементом Проверяются все подключения на устройстве | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У4. Поз 9. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У4. Поз 9. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У4. Поз 9. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников (Ширина+Высота) (допуск +-3см) | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У4. Поз 9. Неиспользуемые проводники |  | Неиспользуемые проводники заизолированы и одинаковой длины с используемыми проводниками | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У5. Поз 4. Ввод кабеля в двойной изоляции |  | Кабель заходит в оборудование в двойной изоляции 2-8мм | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У5. Поз 4. Фиксация кабеля |  | Кабель зафиксирован в гермовводе (сальнике) Если зафиксировать невозможно, гермоввод (сальник) полностью затянут Проверка фиксации двумя пальцами | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У5. Поз 4. Целостность изоляции кабеля |  | Изоляция кабеля и отдельных проводников не повреждена | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У5. Поз 4. Фиксация проводников |  | Проводник надежно зафиксирован под зажимным элементом Проверяются все подключения на устройстве | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У5. Поз 4. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У5. Поз 4. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У5. Поз 4. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников (Ширина+Высота) (допуск +-3см) | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У5. Поз 4. Неиспользуемые проводники |  | Неиспользуемые проводники заизолированы и одинаковой длины с используемыми проводниками | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У6. Поз 5. Ввод кабеля в двойной изоляции |  | Кабель заходит в оборудование в двойной изоляции 2-8мм | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У6. Поз 5. Фиксация кабеля |  | Кабель зафиксирован в гермовводе (сальнике) Если зафиксировать невозможно, гермоввод (сальник) полностью затянут Проверка фиксации двумя пальцами | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У6. Поз 5. Целостность изоляции кабеля |  | Изоляция кабеля и отдельных проводников не повреждена | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У6. Поз 5. Фиксация проводников |  | Проводник надежно зафиксирован под зажимным элементом Проверяются все подключения на устройстве | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У6. Поз 5. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У6. Поз 5. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У6. Поз 5. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников (Ширина+Высота) (допуск +-3см) | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У6. Поз 5. Неиспользуемые проводники |  | Неиспользуемые проводники заизолированы и одинаковой длины с используемыми проводниками | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У7. МА1. Ввод кабеля в двойной изоляции |  | Кабель заходит в оборудование в двойной изоляции 2-8мм | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У7. МА1. Фиксация кабеля |  | Кабель зафиксирован в гермовводе (сальнике) Если зафиксировать невозможно, гермоввод (сальник) полностью затянут Проверка фиксации двумя пальцами | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У7. МА1. Целостность изоляции кабеля |  | Изоляция кабеля и отдельных проводников не повреждена | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У7. МА1. Фиксация проводников |  | Проводник надежно зафиксирован под зажимным элементом Проверяются все подключения на устройстве | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У7. МА1. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У7. МА1. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника, сечение наконечника полностью заполнено медью) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У7. МА1. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У7. МА1. Неиспользуемые проводники |  | Неиспользуемые проводники заизолированы и одинаковой длины с используемыми проводниками | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У8. МА2. Ввод кабеля в двойной изоляции |  | Кабель заходит в оборудование в двойной изоляции 2-8мм | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У8. МА2. Фиксация кабеля |  | Кабель зафиксирован в гермовводе (сальнике) Если зафиксировать невозможно, гермоввод (сальник) полностью затянут Проверка фиксации двумя пальцами | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У8. МА2. Целостность изоляции кабеля |  | Изоляция кабеля и отдельных проводников не повреждена | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У8. МА2. Фиксация проводников |  | Проводник надежно зафиксирован под зажимным элементом Проверяются все подключения на устройстве | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У8. МА2. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У8. МА2. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника, сечение наконечника полностью заполнено медью) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У8. МА2. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У8. МА2. Неиспользуемые проводники |  | Неиспользуемые проводники заизолированы и одинаковой длины с используемыми проводниками | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У9. S11. Ввод кабеля в двойной изоляции |  | Кабель заходит в оборудование в двойной изоляции 2-8мм | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У9. S11. Фиксация кабеля |  | Кабель зафиксирован в гермовводе (сальнике) Если зафиксировать невозможно, гермоввод (сальник) полностью затянут Проверка фиксации двумя пальцами | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У9. S11. Целостность изоляции кабеля |  | Изоляция кабеля и отдельных проводников не повреждена | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У9. S11. Фиксация проводников |  | Проводник надежно зафиксирован под зажимным элементом Проверяются все подключения на устройстве | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У9. S11. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У9. S11. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У9. S11. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У9. S11. Неиспользуемые проводники |  | Неиспользуемые проводники заизолированы и одинаковой длины с используемыми проводниками | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У10. S12. Ввод кабеля в двойной изоляции |  | Кабель заходит в оборудование в двойной изоляции 2-8мм | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У10. S12. Фиксация кабеля |  | Кабель зафиксирован в гермовводе (сальнике) Если зафиксировать невозможно, гермоввод (сальник) полностью затянут Проверка фиксации двумя пальцами | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У10. S12. Целостность изоляции кабеля |  | Изоляция кабеля и отдельных проводников не повреждена | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У10. S12. Фиксация проводников |  | Проводник надежно зафиксирован под зажимным элементом Проверяются все подключения на устройстве | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У10. S12. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У10. S12. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У10. S12. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У10. S12. Неиспользуемые проводники |  | Неиспользуемые проводники заизолированы и одинаковой длины с используемыми проводниками | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У11. S13. Ввод кабеля в двойной изоляции |  | Кабель заходит в оборудование в двойной изоляции 2-8мм | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У11. S13. Фиксация кабеля |  | Кабель зафиксирован в гермовводе (сальнике) Если зафиксировать невозможно, гермоввод (сальник) полностью затянут Проверка фиксации двумя пальцами | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У11. S13. Целостность изоляции кабеля |  | Изоляция кабеля и отдельных проводников не повреждена | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У11. S13. Фиксация проводников |  | Проводник надежно зафиксирован под зажимным элементом Проверяются все подключения на устройстве | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У11. S13. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У11. S13. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У11. S13. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У11. S13. Неиспользуемые проводники |  | Неиспользуемые проводники заизолированы и одинаковой длины с используемыми проводниками | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У12. S14. Ввод кабеля в двойной изоляции |  | Кабель заходит в оборудование в двойной изоляции 2-8мм | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У12. S14. Фиксация кабеля |  | Кабель зафиксирован в гермовводе (сальнике) Если зафиксировать невозможно, гермоввод (сальник) полностью затянут Проверка фиксации двумя пальцами | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У12. S14. Целостность изоляции кабеля |  | Изоляция кабеля и отдельных проводников не повреждена | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У12. S14. Фиксация проводников |  | Проводник надежно зафиксирован под зажимным элементом Проверяются все подключения на устройстве | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У12. S14. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У12. S14. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У12. S14. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У12. S14. Неиспользуемые проводники |  | Неиспользуемые проводники заизолированы и одинаковой длины с используемыми проводниками | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У13. S15. Ввод кабеля в двойной изоляции |  | Кабель заходит в оборудование в двойной изоляции 2-8мм | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У13. S15. Фиксация кабеля |  | Кабель зафиксирован в гермовводе (сальнике) Если зафиксировать невозможно, гермоввод (сальник) полностью затянут Проверка фиксации двумя пальцами | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У13. S15. Целостность изоляции кабеля |  | Изоляция кабеля и отдельных проводников не повреждена | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У13. S15. Фиксация проводников |  | Проводник надежно зафиксирован под зажимным элементом Проверяются все подключения на устройстве | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У13. S15. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У13. S15. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У13. S15. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У13. S15. Неиспользуемые проводники |  | Неиспользуемые проводники заизолированы и одинаковой длины с используемыми проводниками | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У14. S16. Ввод кабеля в двойной изоляции |  | Кабель заходит в оборудование в двойной изоляции 2-8мм | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У14. S16. Фиксация кабеля |  | Кабель зафиксирован в гермовводе (сальнике) Если зафиксировать невозможно, гермоввод (сальник) полностью затянут Проверка фиксации двумя пальцами | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У14. S16. Целостность изоляции кабеля |  | Изоляция кабеля и отдельных проводников не повреждена | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У14. S16. Фиксация проводников |  | Проводник надежно зафиксирован под зажимным элементом Проверяются все подключения на устройстве | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У14. S16. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У14. S16. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У14. S16. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У14. S16. Неиспользуемые проводники |  | Неиспользуемые проводники заизолированы и одинаковой длины с используемыми проводниками | Да/нет | 4 | 0.1
5 | Коммутация (ШУ)
|  | И | ШУ. Ввод кабелей в двойной изоляции |  | Кабель заходит в ЩУ в двойной изоляции в перфорированный к/к 5-30 мм (кроме PE) | Вычет по 0,25 за каждую ошибку | 4 | 0.75
|  | И | ШУ. Целостность изоляции кабелей |  | Изоляция кабеля и отдельных проводников не повреждена | Вычет по 0,25 за каждую ошибку | 4 | 0.75
|  | И | ШУ. Фиксация кабелей |  | Кабель зафиксирован в гермовводе (сальнике) Если зафиксировать невозможно, гермоввод (сальник) полностью затянут Проверка фиксации двумя пальцами | Вычет по 0,25 за каждую ошибку | 4 | 0.75
|  | И | У1. Выбирается случайно. Фиксация проводников |  | Проводник надежно зафиксирован под зажимным элементом Проверяются все подключения на устройстве | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У1. Выбирается случайно. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника Проверяется 2 случайных | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У1. Выбирается случайно. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У1. Выбирается случайно. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников, нет натяга Проверяются все подключения на устройстве | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У2. Выбирается случайно. Фиксация проводников |  | Проводник надежно зафиксирован под зажимным элементом Проверяются все подключения на устройстве | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У2. Выбирается случайно. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника Проверяется 2 случайных | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У2. Выбирается случайно. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У2. Выбирается случайно. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников, нет натяга Проверяются все подключения на устройстве | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У3. Выбирается случайно. Фиксация проводников |  | Проводник надежно зафиксирован под зажимным элементом Проверяются все подключения на устройстве | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У3. Выбирается случайно. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника Проверяется 2 случайных | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У3. Выбирается случайно. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У3. Выбирается случайно. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников, нет натяга Проверяются все подключения на устройстве | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У4. Выбирается случайно. Фиксация проводников |  | Проводник надежно зафиксирован под зажимным элементом | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У4. Выбирается случайно. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника Проверяется 2 случайных | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У4. Выбирается случайно. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У4. Выбирается случайно. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников, нет натяга Проверяются все подключения на устройстве | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У5. Выбирается случайно. Фиксация проводников |  | Проводник надежно зафиксирован под зажимным элементом Проверяются все подключения на устройстве | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У5. Выбирается случайно. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника Проверяется 2 случайных | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У5. Выбирается случайно. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У5. Выбирается случайно. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников, нет натяга Проверяются все подключения на устройстве | Да/нет | 4 | 0.1
6 | Коммутация (ШП)
|  | И | ШП. Ввод кабелей в двойной изоляции |  | Кабель заходит в ШП в двойной изоляции в перфорированный к/к 5-30 мм (кроме PE) | Вычет по 0,25 за каждую ошибку | 4 | 0.75
|  | И | ШП. Целостность изоляции кабелей |  | Изоляция кабеля и отдельных проводников не повреждена | Вычет по 0,25 за каждую ошибку | 4 | 0.75
|  | И | ШП. Фиксация кабелей |  | Кабель зафиксирован с помощью площадки и хомута Проверка фиксации двумя пальцами | Вычет по 0,25 за каждую ошибку | 4 | 0.75
|  | И | У1. Выбирается случайно. Фиксация проводников |  | Проводник надежно зафиксирован под зажимным элементом Проверяются все подключения на устройстве | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У1. Выбирается случайно. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника Проверяется 2 случайных | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У1. Выбирается случайно. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У1. Выбирается случайно. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников, нет натяга Проверяются все подключения на устройстве | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У2. Выбирается случайно. Фиксация проводников |  | Проводник надежно зафиксирован под зажимным элементом Проверяются все подключения на устройстве | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У2. Выбирается случайно. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника Проверяется 2 случайных | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У2. Выбирается случайно. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У2. Выбирается случайно. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников, нет натяга Проверяются все подключения на устройстве | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У3. Выбирается случайно. Фиксация проводников |  | Проводник надежно зафиксирован под зажимным элементом | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У3. Выбирается случайно. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника Проверяется 2 случайных | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У3. Выбирается случайно. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У3. Выбирается случайно. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников, нет натяга Проверяются все подключения на устройстве | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У4. Выбирается случайно. Фиксация проводников |  | Проводник надежно зафиксирован под зажимным элементом Проверяются все подключения на устройстве | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У4. Выбирается случайно. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника Проверяется 2 случайных | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У4. Выбирается случайно. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У4. Выбирается случайно. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников, нет натяга Проверяются все подключения на устройстве | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У5. Выбирается случайно. Фиксация проводников |  | Проводник надежно зафиксирован под зажимным элементом Проверяются все подключения на устройстве | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У5. Выбирается случайно. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника Проверяется 2 случайных | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У5. Выбирается случайно. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | У5. Выбирается случайно. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников, нет натяга Проверяются все подключения на устройстве | Да/нет | 4 | 0.1
Г | Пусконаладочные работы | [6 empty] | 11 | 11
1 | Проведение пусконаладочных работ
|  | И | Заполнение "Отчета по безопасности - Ввод в эксплуатацию" Раздел 1. Визуальный осмотр |  | Раздел 1. Визуальный осмотр пройден и заполнено согласно образца | Да/нет | 5 | 2
|  | И | Заполнение "Отчета по безопасности - Ввод в эксплуатацию" Раздел 2. Измерение сопротивления защитного заземления |  | Раздел 2. Измерение сопротивления защитного заземления пройдено и заполнено согласно образца | Да/нет | 5 | 2
|  | И | Заполнение "Отчета по безопасности - Ввод в эксплуатацию" Раздел 3. Измерение сопротивления изоляции |  | Раздел 3. Измерение сопротивления изоляции пройдено и заполнено согласно образца | Да/нет | 5 | 2
|  | И | Заполнение "Отчета по безопасности - Ввод в эксплуатацию" Раздел 4. Питание и ввод в эксплуатацию |  | Раздел 4. Питание и ввод в эксплуатацию пройдено и заполнено согласно образца | Да/нет | 5 | 2
|  | И | Количество попыток проходения пусконаладочных работ |  | 0,00 - ПНР не пройдены 0,50 - ПНР пройдены с 3 попытки 1,00 - ПНР пройдены со 2 попытки 2,00 - ПНР пройдены с 1 попытки | Вычет | 5 | 2
|  | И | Время выполнения модуля |  | Модуль Г "Пусконаладочные работы" закончен до 30 минут | Да/нет | 1 | 1
Д | Программирование систем автоматики | [6 empty] | 36 | 36
1 | Проверка функционирования
|  | И | Ф1 Выбор режима работы и готовность установки |  |  | Да/нет | 6 | 0.4
|  | И | Ф2 Выбор режима работы и готовность установки |  |  | Да/нет | 6 | 0.4
|  | И | Ф3 Выбор режима работы и готовность установки |  |  | Да/нет | 6 | 0.4
|  | И | Ф4 Выбор режима работы и готовность установки |  |  | Да/нет | 6 | 0.4
|  | И | Ф5 Защиты и блокировки установки |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф6 Защиты и блокировки установки |  | Ошибка 1 "Не готово" | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф7 Защиты и блокировки установки |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф8 Защиты и блокировки установки |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф9 Защиты и блокировки установки |  | Ошибка 2 "Ворота заклинили" | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф10 Защиты и блокировки установки |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф11 Защиты и блокировки установки |  | Ошибка 3 "ПЧ" | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф12 Защиты и блокировки установки |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф13 Защиты и блокировки установки |  | Ошибка 4 "Реле безопасности" | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф14 Защиты и блокировки установки |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф15 Защиты и блокировки установки |  | Ошибка 5 "Режим работы" | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф16 Защиты и блокировки установки |  | Сброс ошибок | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф22 Ручной режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф23 Ручной режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф24 Ручной режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф25 Ручной режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф26 Ручной режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф27 Ручной режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф28 Ручной режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф29 Ручной режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф30 Ручной режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф31 Ручной режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф32 Ручной режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф33 Ручной режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф34 Ручной режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф35 Ручной режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф36 Ручной режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф37 Ручной режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф38 Ручной режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф39 Ручной режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф40 Ручной режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф41 Ручной режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф42 Автоматический режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф43 Автоматический режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф44 Автоматический режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф45 Автоматический режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф46 Автоматический режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф47 Автоматический режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф48 Автоматический режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф49 Автоматический режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф50 Автоматический режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф51 Автоматический режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф52 Автоматический режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф53 Автоматический режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф54 Автоматический режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф55 Автоматический режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф56 Автоматический режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф57 Автоматический режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф58 Автоматический режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф59 Автоматический режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф60 Автоматический режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф61 Автоматический режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф62 Автоматический режим |  |  | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф63 Настройки аналоговых входов и выходов |  |  | Да/нет | 6 | 0.3
|  | И | Ф64 Настройки аналоговых входов и выходов |  |  | Да/нет | 6 | 0.3
|  | И | Ф65 Настройки аналоговых входов и выходов |  |  | Да/нет | 6 | 0.3
2 | Общие
|  | И | Соответствие экрана 1 Ручной режим |  | Экран 1 соответствует заданию. Вычет за: ошибки в написании текста, отсутствие графического элемента | Вычет по 0,25 за каждую ошибку | 6 | 2
|  | И | Соответствие экрана 2 Автоматический режим |  | Экран 2 соответствует Вычет за: ошибки в написании текста, отсутствие графического элемента | Вычет по 0,25 за каждую ошибку | 6 | 2
|  | И | Соответствие экрана 3 Ошибки |  | Экран 3 соответствует Вычет за: ошибки в написании текста, отсутствие графического элемента | Вычет по 0,25 за каждую ошибку | 6 | 2
|  | И | Окончание работы и сдача места для оценки |  | Ноутбук убран, патч-корд отключен, крышки и шкафы закрыты | Вычет | 1 | 1
[6 empty] | Итого: |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Организация работ
2 | Проектирование электрических, пневматических, гидравлических схем управления технологическими процессами
3 | Техническое обслуживание систем автоматики
4 | Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности
5 | Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в соответствии с требованиями технической документации
6 | Программирование систем автоматики