КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

«ЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

Финал Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2024г.

2024 г.

Конкурсное задание разработано экспертным сообществом                                   и утверждено Менеджером компетенции, в котором установлены нижеследующие правила и необходимые требования владения профессиональными навыками для участия в соревнованиях                                  по профессиональному мастерству.

- Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

QF, SA, SB, SQ и т.д. – ГОСТ 2.710-81 Единая система конструкторской документации. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах….2

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ………………………….....3

1.1. Общие сведения о требованиях компетенции……………………………...3

1.2. Перечень профессиональных задач специалиста по компетенции «Электромонтаж»…………………………………………………………………3

1.3. Требования к схеме оценки………………………………………………….9

1.4. Спецификация оценки компетенции………………………………………10

1.5. Конкурсное задание………………………………………………………...10

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания…………………………………10

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания……………………………….11

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ…………………………...14

2.1. Личный инструмент конкурсанта………………………………………….21

2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке...22

3. ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………….22

- ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- ТК – Требования компетенции

- ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт

- ПС – Профессиональный стандарт

- ЕКТС – Единый тарифно-квалификационный справочник

- КЗ – Конкурсное задание

- СИЗ – Средства индивидуальной защиты

- НКУ - Низковольтные комплектные устройства

- ЭУ – Электроустановка

- ОТ – Охрана труда

- ТБ – Техника безопасности

QF, SA, SB, SQ и т.д. –ГОСТ 2.710-81 Единая система конструкторской документации. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах

- ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯКОМПЕТЕНЦИИ

1.1. Общие сведения о требованиях компетенции

Требования компетенции «Электромонтаж» определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли.

Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии.

Требования компетенции являются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов / рабочих                           и участия их в конкурсах профессионального мастерства.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков                      и трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения практической работы.

Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами                  и заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 100.

  - Перечень профессиональных задач специалиста

по компетенции «Электромонтаж»

Таблица 1

Перечень профессиональных задач специалиста

| № п/п | Раздел | Важность в % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация рабочего процесса и охрана труда | 6,5 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - документацию и правила по охране труда и технике безопасности; - основные принципы безопасной работы с электроустановками; - ситуации, при которых должны использоваться средства индивидуальной защиты; - назначение, правила использования и хранения применяемых инструментов и оборудования с учетом факторов, влияющих на их безопасность; - назначение, правила использования и хранения применяемых материалов; - виды материалов, оборудования и способов монтажа; - важность поддержания знаний на высоком уровне; - важность поддержания рабочего места в надлежащем состоянии; - мероприятия по экологически ориентированному рациональному использованию ресурсов в плане применения безопасных материалов и их повторного использования; - внедрение новых технологий; - значение экономного использования ресурсов; - основные способы сокращения издержек при сохранении качества работы; - значимость планирования всего рабочего процесса, как выстраивать эффективную работу и распределять рабочее время; - значение построения продуктивных рабочих отношений |  |
|  | Специалист должен уметь: - выполнять требования по охране труда и технике безопасности; - выполнять требования техники безопасности при работе с электроустановками; - проводить инструктажи; - вносить изменения в действующие инструкции или создавать новые; - идентифицировать и правильно использовать средства индивидуальной защиты; - правильно выбирать, применять, очищать и хранить инструменты и оборудование; - правильно выбирать, применять и хранить материалы, с учётом условий безопасности; - грамотно и аккуратно обращаться с дорогостоящим электрооборудованием; - организовывать рабочее место для максимально эффективной работы; - планировать порядок выполнения работ; - составлять графики поставок оборудования и материалов; - планировать и распределять ресурсы; - планировать виды основного и вспомогательного оборудования, инструментов, средств защиты; - организовать реализацию продуктивных рабочих отношений; - эффективно использовать рабочее время отслеживать результаты работы |  |
| 2 | Нормативная и сопроводительная документация | 2,5 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - правила и стандарты, применяемые к различным видам монтажа на производстве; - различные виды стандартов, схем, чертежей, инструкций по установке оборудования; - соответствие стандартам, способы и виды отчетов, которые используются для проверки результатов на соответствие этим стандартам; - порядок проведения и составления отчетных документов при проведении пусконаладочных работ; - методы создания моделей объектов с использованием программ компьютерного моделирования |  |
|  | Специалист должен уметь: - подготавливать отчетную документацию для заказчиков и организаций; - оформлять различные типы схем: электрические, принципиальные, адресные и т.п.; - читать различные типы схем: электрические, принципиальные, адресные и т.п.; - читать, понимать и исправлять схемы, чертежи и документацию, включая: строительные чертежи и электрические схемы; рабочие инструкции; - планировать монтажные работы, используя предоставленные чертежи и документацию; - использовать в работе специальные прикладные программы для моделирования помещений, составления электрических схем, спецификаций и т.д. |  |
| 3 | Коммуникации и навыки общения | 4,0 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - значимость установления и поддержания доверия во взаимоотношениях с заказчиком; - значение культуры речи |  |
|  | Специалист должен уметь: - выполнять требования заказчика и обеспечивать реализацию его ожиданий; - консультировать и рекомендовать продукцию или решения с использованием новых современных технологий; - учитывать пожелания заказчика, предлагая рекомендации по совершенствованию проекта для уменьшения стоимости; - опрашивать заказчика предметно и детально для уточнения и понимания его требований; - давать ясные и чёткие инструкции по эксплуатации; - представлять возможности смежных профессий в поддержку требований заказчика; - работать эффективно в команде; - донести информацию в понятной и доступной форме |  |
| 4 | Монтаж | 35,0 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - виды кабеленесущих систем для коммерческих, частных, многоквартирных, сельскохозяйственных и промышленных зданий, а также знать, когда и где их применять; - высокие стандарты качества работ и технологий; - виды электропроводок для коммерческих, частных, многоквартирных, сельскохозяйственных и промышленных зданий, а также знать, когда и где их применять; - диапазон использования электропроводок для коммерческих, частных, многоквартирных, сельскохозяйственных и промышленных зданий, а также знать, когда и где их применять; - виды электрических систем освещения и отопления для коммерческих, частных, многоквартирных, сельскохозяйственных и промышленных зданий; - структурированные кабельные системы, включая компьютерные сетевые кабели, пожарную и охранную сигнализации, системы видеонаблюдения, системы контроля доступа и пр.; - внедрять и постоянно использовать современные стандарты качества работ и технологий; - диапазон использования электрических щитов для коммерческих, частных, многоквартирных, сельскохозяйственных и промышленных зданий, а также знать, когда и где их применять; - выбирать и устанавливать оборудование согласно имеющимся чертежам и документации; - различные виды электроустановок для различных областей применения; - назначение щитового оборудования |  |
|  | Специалист должен уметь: - монтировать кабеленесущие системы на различные поверхности согласно инструкциям и действующим стандартам; - монтировать металлический и пластиковый кабель-каналы: - точно измерять и обрезать нужный размер /под углом; - устанавливать без деформаций с зазорами на стыках в рамках погрешности. - устанавливать различные переходники, включая сальники, на кабель-каналах и крепить их на поверхность; - монтировать металлические, пластиковые и гибкие трубы, закреплять их на поверхность без искажений при поворотах; - использовать требуемые вводы, сальники при соединении труб, щитов, боксов и кабель-каналов; - устанавливать и закреплять различные виды кабельных лотков на поверхность; - выбирать и устанавливать проводку согласно имеющимся чертежам и документации; - монтировать кабели на различные поверхности согласно инструкциям и действующим стандартам; - выбирать и монтировать кабели и провода внутри кабель-каналов, жестких и гофрированных труб; - монтировать и надежно закреплять кабели на различных видах лотков и поверхностях, согласно действующим стандартам; - производить ремонт и замену электрических проводок в электроустановках; - монтировать и надежно закреплять внешнее оборудование на различных поверхностях, согласно действующим стандартам |  |
| 5 | Коммутация | 19,0 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - методики и средства по подготовке проводников к подключению; - виды и методы коммутации и защиты проводников для коммерческих, частных, многоквартирных, сельскохозяйственных и промышленных зданий, а также знать, когда и где их применять; - виды разъемов для различных областей применения; - внедрять и постоянно использовать современные стандарты качества работ и технологий; - виды, принципы работы внешнего коммутационного оборудования для различных областей применения; - виды осветительного оборудования для различных областей применения; - различные поколения внешнего оборудования; - назначение специального внешнего оборудования; - номенклатуру, характеристики принципы действия различных устройств защиты и распределения электрической энергии; - режимы работы электроустановки в соответствии с документацией; - различные поколения щитового оборудования |  |
|  | Специалист должен уметь: - выбирать и устанавливать оборудование согласно имеющимся чертежам и документации; - коммутировать проводники внутри щитов и боксов в соответствии с электрическими схемами; - подготавливать проводники для подключения оборудования; - определять режимы работы электроустановки в соответствии с документацией; - коммутировать проводники внутри устройств в соответствии с электрическими схемами; - подключать оборудование в соответствие с инструкциями изготовителя с учетом действующих стандартов, норм и правил; - при включении электроустановки проверять реализацию всех предусмотренных функций в соответствии с инструкциями; - подготавливать установку к штатной работе с использованием всех предусмотренных функций и подтверждать заказчику ее готовность к эксплуатации; - устанавливать щиты, боксы на поверхность безопасным способом и устанавливать электрооборудование в них в соответствии с чертежами и документацией, содержащие вводные автоматические выключатели; УЗО; автоматические выключатели; предохранители; управляющие устройства (реле, таймеры, устройства автоматизации) и другую коммутационную и защитную аппаратуру; - коммутировать электрооборудование внутри щитов и боксов в соответствии с электрическими схемами |  |
| 6 | Электрические измерения | 3,0 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - различные виды измерительных инструментов и методики проведения измерений; - нормативные значения |  |
|  | Специалист должен уметь: - пользоваться, выполнять калибровку измерительного оборудования (для измерения сопротивления изоляции; для проверки цепи на обрыв или замыкание; мультиметры, обжимной инструмент и тестер сетевого кабеля и т.д.); - производить измерения и визуальный осмотр; - проверять электроустановки перед началом работы, проверить сопротивление изоляции, РЕ-связь, правильную полярность и выполнить |  |
| 7 | Программирование и настройка | 20,0 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - инструменты и программное обеспечение, используемое для изменения параметров, программирования и ввода в эксплуатацию |  |
|  | Специалист должен уметь: - использовать инструменты и программное обеспечение для изменения параметров, программирования и ввода в эксплуатацию; - подключать и настраивать оборудование для загрузки прикладных программ; - определять корректность работы программ в программируемых устройствах; - создавать пользовательские приложения для построения систем визуализации и управления локальными установками и технологическими процессами; - конфигурировать, настраивать, программировать устройства различных систем коммутации, защиты, управления, учета и т.п. |  |
| 8 | Диагностика электроустановки | 10,0 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - технологии выполнения электромонтажных работ и работы с измерительными приборами; - контрольно-регулирующие приборы коммерческих, частных, многоквартирных, сельскохозяйственных и промышленных зданий; - различные виды измерительных инструментов и методики проведения измерений; - системы автоматического управления |  |
|  | Специалист должен уметь: - выявлять дефекты электроустановок и обнаруживать неисправности, включая неисправности: короткое замыкание и обрыв цепи, неправильная полярность, отсутствие металлосвязи и низкое сопротивление изоляции, неправильная настройка оборудования; - определять соответствие электроустановки современным действующим стандартам; - осуществлять ремонтные работы и производить замену неисправных деталей в электроустановках; - диагностировать программный код в системах с автоматическим управлением процессами |  |

1.3. Требования к схеме оценки

Сумма баллов присуждаемых по каждому аспекту должна попадать                             в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице 2.

Таблица 2

Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки

| Критерий/Модуль |  |  |  |  | Итого баллов за раздел ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделы ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |  | A | Б | В |  |
|  | 1 | 5,8 | 0,4 | 0,3 | 6,5 |
|  | 2 | - | - | 2,5 | 2,5 |
|  | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
|  | 4 | 35,0 | - | - | 35,0 |
|  | 5 | 7,0 | 12,0 | - | 19,0 |
|  | 6 | - | - | 3,0 | 3, |
|  | 7 | - | 15,0 | 5,0 | 20,0 |
|  | 8 | - | - | 10,0 | 10,0 |
| Итого баллов за критерий/модуль |  | 47,8 | 27,4 | 24,8 | 100 |

1.4. Спецификация оценки компетенции

Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице 3.

Таблица 3

Оценка конкурсного задания

| Критерий |  | Методика проверки навыков в критерии |
| --- | --- | --- |
| А | Монтаж электрооборудования | Контроль соблюдения требований инструкции по ОТ. Оценка содержания рабочего места в процессе и по окончании выполнения работ. Оценка корректности монтажа кабеленесущих систем, выбора и монтажа проводников, монтажа элементов управления и нагрузки, монтажа и коммутации НКУ |
| Б | Пусконаладочные работы | Контроль соблюдения требований инструкции по ОТ. Оценка корректности работы ЭУ |
| В | Программирование HMI панели | Оценка корректности работы программы |

1.5. Конкурсное задание

Общая продолжительность Конкурсного задания: 18 часов

Количество конкурсных дней: 3 дня

Вне зависимости от количества модулей, Конкурсное задание включает оценку по каждому из разделов требований компетенции.

Оценка знаний конкурсанта проводится через практическое выполнение Конкурсного задания. В дополнение учитываются требования работодателей для проверки теоретических знаний / оценки квалификации.

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания

Конкурсное задание состоит из 3 модулей. Общее количество баллов конкурсного задания составляет 100 баллов.

Модуль А. Монтаж электрооборудования.

Модуль Б. Пусконаладочные работы.

Модуль В. Программирование HMI панели.

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания

Модуль А. Монтаж электрооборудования (инвариант)

Время на выполнение: 14 часов

Задание:

Конкурсанту, в отведенное время, необходимо выполнить: монтаж различных кабеленесущих систем, монтаж проводов и кабелей, монтаж элементов управления и нагрузки, монтаж и коммутацию НКУ, HMI панели, ПЧ в соответствии с требованиями конкурсного задания.

Модуль Б. Пусконаладочные работы (инвариант)

Время на выполнение: 3 часа

Задание:

Конкурсанту, в отведенное время, необходимо создать программу управления для ПЛР (программируемое логическое реле), программу управления для HMI-панели (человеко-машинный интерфейс), настроить преобразователь частоты, проверить корректность работы.

Модуль В. Программирование HMI панели (вариатив)

Время на выполнение: 1 час

Задание:

Конкурсанту, в отведенное время, необходимо создать программу управления для HMI-панели (человеко-машинный интерфейс).

Щит автоматического ввода резерва

QF1– 3Р, автоматический выключатель (основной ввод)

QF2 – 3Р, автоматический выключатель (резервный ввод)

АВР – устройство аварийного ввода резерва

QF1 и QF2 включены – напряжение на основном вводе

QF1 включенQF2 отключен  – напряжение на основном вводе

QF1 отключенQF2 включен  – напряжение на резервном вводе

Щит управления электродвигателем

QF3 – 4P, автоматический выключатель;

QF4 – 3Р, автоматический выключатель;

QF5,QF6, QF7, QF8 – 1Р, автоматический выключатель;

ПЛР – программируемое логическое реле;

HMI – панель оператора;

БП – блок питания 230В-24В;

КМ1 – контактор 230В, 2НО;

ПЧ – преобразователь частоты;

Элементы управления

SA1 – Многоступенчатый переключатель;

SA2, SA3 – Рычаг управления (джойстик);

SB1–Кнопка управления с фиксацией;

SB2– SB7 – Кнопка управления с самовозвратом;

HL1–HL6 – Лампы сигнальные;

EL1-EL4 – Светильники.

Кнопка SB1 нажата

- Нет напряжения на ПЧ.

- Мигание HL1-HL6 с частотой 1Гц.

Кнопка SB1 на взводе

- Напряжение на ПЧ.

Переключатель SA1

Выбор режима работы

- Положение 0 – Режим «Выключено» - остановка/ отключение/ отсутствие реакции системы.

- Положение 1 – Режим «Управление двигателем» - управление направлением и частотой вращения двигателя.

- Положение 2 – Режим «Управление освещением» - управление светильниками освещения.

Рычаг управленияSA2

Выбор направления вращения двигателя

- Положение 0 – Режим «Выключено» - остановка/ отключение/ отсутствие реакции системы.

- Положение 1 – Режим «Вперед» - выбор направления вращения двигателя.

- Положение 2 – Режим «Назад» - выбор направления вращения двигателя.

Рычаг управленияSA3

Изменение частоты вращения двигателя (20,40,60,80,100Гц).

Лампы индикации

HL1– 20 Гц,HL2– 40 Гц, HL3– 60 Гц, HL4– 80 Гц, HL5 – 100 Гц, HL6 – направление вращения (включена – «Вперед», мигание с частотой 1Гц – «Реверс»).

Кнопки управления

SB2– 25 Гц, SB3 – 50 Гц, SB4 – 75 Гц, SB5 – 100 Гц, SB6  – выбор направления вращения, SB7– Стоп.

Лампы индикации

HL1– 25 Гц,HL2– 50 Гц, HL3– 75 Гц, HL4– 100 Гц, HL6 – направление вращения (включена – «Вперед», мигание с частотой 1Гц – «Реверс»).

Интерфейс HMI – панели

Экран 1

ФИО конкурсанта, № рабочего места.

Текущая дата (ДД,ММ,ГГГГ).

Текущее время (ЧЧ,ММ,Сек).

Текущий день недели (Понедельник, Вторник и т.д.).

Экран 2

Преобразователь частоты

Текущая частота

Экран 3

SA1.1 –  Многоступенчатый переключатель.

Положение 0 – Режим «Выключено» - нет реакции.

Положение 1 – «Режим 1» - поочередное включение светильников.

Положение 2 – «Режим 2» - ступенчатое включение светильников.

SB2.1– SB7.1 – Кнопки управления светильниками.

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ

Все записи, выполненные конкурсантом на рабочем месте, должны оставаться на столе Конкурсантов.

Запрещается выносить любую информацию о конкурсном задании (фото-видеоматериалы, бумажные носители и т.п.) за пределы застройки компетенции до тех пор, пока не завершится конкурс.

Конкурсанты должны иметь с собой следующие расходные материалы:

- наконечники различного типа, для различного сечения проводников;

- маркировочные и разметочные материалы;

- метизы, саморезы, шурупы и т.п.;

- различные крепежные скобы, хомуты-стяжки, самоклеящиеся площадки;

- изолента;

- заглушки и крышки для НКУ;

- прочие не предусмотренные списком расходные материалы.

Общие требования при монтаже электрооборудования

Кабель-каналы и лотки

Не менее одного крепления:

- между торцом лотка (короба) и поворотом;

- между поворотами;

- между торцами лотка (короба).

Если расстояние между каким-либо поворотом или торцом лотка (короба) превышает 1м, на каждый дополнительный метр должно быть установлено дополнительное крепление.

Монтаж кабеленесущих систем должен осуществляется согласно техническому заданию.

Максимально допустимый зазор между элементами кабельного канала 12мм (IP20).

Лотки (короба) отрезаются при помощи дополнительного (специального) инструмента и торцевой угол должен составлять 90 градусов.

На кромках лотка (короба) должны отсутствовать излишки материалов («заусенцы», пыль), образовавшиеся в результате отрезки.

После окончания монтажных работ вся защитная пленка с кабель-каналов (короб) должна быть удалена.

Лоток (короб) должен быть установлен строго горизонтально или вертикально, если иное не предусмотрено конкурсным заданием.

В кабель-каналах (коробах) должна быть предусмотрена возможность разделения цепей с различным напряжением.

В лотках (коробах) не допускается зазоров между основанием лотка (короба) и защитной крышки.

В лотках (коробах) проводники должны быть уложены, по мере возможности, ровными рядами.

Проводники, проложенные в лотках, должны быть закреплены                       к несущим основаниям.

Проводники, должны быть промаркированы бирками:

- в начале и конце лотков;

- в местах подключения электрооборудования;

- на ответвлениях трасс.

На бирках должна быть отражена следующая информация (согласно указаниям кабельного журнала):

- номер кабельной линии;

- марка кабеля/провода.

Металлические конструкции, по которым проложены кабельные линии, должны быть заземлены.

Заполнение проводниками кабельного канала не должно превышать 40% сечения короба в свету.

Трубы и рукава

Трубы должны быть зафиксированы к стене с помощью креплений. Тип крепления определяется исходя из типа трубы. Крепление жестких                и гофрированных труб должны быть в начале и конце трассы, а также                      по одному креплению до и после поворота, и не более чем через 300 мм                на прямолинейных участках.

Радиус изгиба гофрированных труб, должен быть не менее 5 диаметров трубы.

Соединение труба-щит, труба-коробка должно быть с использованием сальников или соединительных гибких муфт. В местах соединений гибких                и жестких труб должна быть использована соединительная муфта.

Допускается использование не более двух поворотов. Если поворотов больше, то рекомендуется установить дополнительную коробку                             для протяжки кабельной линии.

Распределительные коробки

Все контактные соединения/ответвления должны быть выполнены                 в распределительных коробках. Тип коробки должен соответствовать своему функциональному назначению.

Распределительные коробки должны быть надежно закреплены, согласно разметке, на основании коробки.

Соединения внутри распределительной коробки должны быть выполнены с помощью клеммников (скрутки не допускаются). Тип и марка клеммников должны соответствовать типу кабельной жилы.

К каждому винту вывода зажимного клеммника разрешается подключать не более 2 проводников. Не допускается подключение разных сечений проводников к одному выводу винта клеммника, а также разных типов проводников.

Не допускаются зазоры на корпусе распределительной коробки, которые смогут снизить степень защиты (IP).

Разделка проводов и кабелей

Для разделки используются специальные инструменты.

В случае повреждения изоляции, допускается изолирование диэлектрической лентой.

Не допускается повреждение токоведущих жил проводов и кабелей.

Подключение проводников к выводам аппаратуры

При осмотре выводов под углом в 90º к проводнику не видно токопроводящих частей.

На окончаниях проводников, которые введены в зажимы, отсутствует изоляция.

Обеспечено хорошее механическое и электрическое соединение проводников и выводов аппаратуры. При необходимости применена специальная обработка окончания проводников (зачистка, лужение и т.д.) или использованы наконечники.

К каждому винту вывода зажимного клеммника разрешается подключать не более 2 проводников.

Для многожильных кабелей и проводов применена специальная обработка окончания проводников (например, лужение) или использованы наконечники.

Наконечники подобраны по сечению провода или кабеля,                           и по размерам зажимов аппаратов. Все провода, составляющие жилу, введены в отверстие основания наконечника.

При наличии в оборудовании клемм, винтов для заземления - обязательно подключение заземляющего проводника. В случае, когда заземление не предусмотрено изготовителем - проверяется факт подключения РЕ на шину в щите.

Запрещается отрезать неиспользуемую РЕ жилу, неиспользуемая РЕ жила изолируется.

НКУ (низковольтные комплектные устройства)

Используется горизонтальная или вертикальная установка аппаратов                 в соответствии с инструкциями производителя.

Устройства и элементы установлены в НКУ так, чтобы не затруднять монтаж соседних устройств или элементов, также не ухудшать условий их эксплуатации (снятие крышек, доступ к органам регулирования и подстройки и т.д.).

Внутри оболочки НКУ нет остатков монтажных проводов, материалов и изделий.

Не допускаются зазоры, которые смогут снизить заявленную производителем степень защиты (IP), если иная требуемая степень защиты электроустановки не оговорена в Конкурсном задании.

В металлических щитах с монтажной панелью проводники должны быть уложены в кабельные каналы.

Укладка и прокладка кабелей

Провода не имеют повреждений и загрязнений, снижающих электрическую прочность изоляции.

Соблюдены достаточные радиусы изгиба проводов и кабелей, исключающие повреждения жил и изоляции.

Отсутствуют промежуточное соединение проводов и кабелей                            с помощью сращивания, скрутки или любым другим способом.

Провода и кабели уложены в кабель-каналы или собраны в жгуты. Коэффициент заполнения коробов кабельных каналов не превышает 40%. Установлено достаточное количество хомутов, для формирования плотного жгута.

Кабель-каналы и жгуты размещены горизонтально либо вертикально по кратчайшим расстояниям и с минимальным количеством изгибов                       и перекрещиваний;

Провода в жгутах скреплены между собой и закреплены на несущих конструкциях (каркас НКУ, детали для установки устройств т т.д.). В местах поворотов стволы и ответвления жгутов закреплены до и после поворота.

Жгуты, идущие от аппаратов, смонтированных на дверях, имеют компенсаторы и не мешают свободному открыванию дверей. Выполнена защита жгута (например, с помощью пластмассовых трубчатых или спиральных оболочек).

Жгуты и отдельные провода не закрывают доступ к местам крепления и выводам устройств, не затрудняют их ревизию, регулировку, демонтаж.

Проводники, имеющие 1 слой изоляции, должны быть проложены в гибких, жестких трубах, кабельных каналах и коробах.

Маркировка

Выполнена маркировка аппаратов, позволяющая однозначно их идентифицировать. Маркировка эстетична, легко читается и достаточна прочна. Маркировка соответствует монтажной схеме.

Внутренние элементы НКУ

Выполнена маркировка аппаратов, позволяющая идентифицировать аппараты во избежание ошибки при выполнении операций внутри НКУ. Маркировка соответствует монтажной схеме и электрической принципиальной схеме, если она предусмотрена конкурсным заданием.

Силовые цепи

Обозначены фазные, нейтральный и защитный проводники                            в соответствии с монтажной схемой и действующими нормами. При этом проводники идентифицированы или посредством цветов, или посредством буквенно-цифровых обозначений, или обоими способами.

Заземляющий штырь или узел присоединения к массе корпуса НКУ обозначен с помощью стандартного символа заземления.

Вторичные цепи

Выполнена маркировка вторичных цепей. Маркировка соответствует монтажной схеме. Обозначения нанесены с помощью маркеров (например, кембриков), которые располагаются на концах проводников и, в случае необходимости, вдоль кабельной трассы.

Внешнее оборудование

Внешнее оборудование должно быть надежно закреплено, не должно быть открытых защитных крышек, поврежденных корпусов и других элементов, предусмотренных изготовителем.

Нажатие на верхнюю часть клавиши выключателя должно вызывать включение.

Степень защиты

После монтажа НКУ обеспечивается заданная степень защиты. Электроустановка должна соответствовать требованиям – не менее IP20.

Отверстия в оболочке НКУ, предусмотренные степенью защиты                    и обеспечивающие конвекцию, не должны быть закрыты.

Непрерывность электрического соединения

Подвижные металлические части (двери, поворотные или съемные панели), к которым крепятся электрические приборы, не относящиеся                   к классу 2 заземлены гибкими перемычками. Используются крепежные детали, обеспечивающее низкое контактное сопротивление.

Порядок проверки электроустановки перед подачей напряжения

  - Эксперты проводят визуальный осмотр ЭУ. При необходимости эксперты могут использовать измерительный инструмент.

  - Все недочёты и недоделки фиксируются в протоколе осмотра.

  - По результатам осмотра эксперты принимают обоснованное решение о подаче напряжения.

  - После подачи напряжения конкурсант создает программы управления ПЛР и HMIпанели, загружает программы в устройства, тестирует электроустановку неограниченное количество раз в пределах установленного времени. Конкурсант имеет право закончить все виды работ досрочно.

Протокол осмотра ЭУ

Конкурсант 		_____________________________________

Рабочее место №	_____________________________________

| Наименование | Замечания |
| --- | --- |
| Распределительный щит |  |
| Кабеленесущие системы |  |
| Элементы управления, индикации, нагрузки |  |
| Провода и кабели |  |

2.1. Личный инструмент конкурсанта

| № | Описание | Картинка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электролобзик |  |
| 2 | Реноватор |  |
| 3 | Лазерныйуровень |  |
| 4 | Аккумуляторнаядрель-шуруповерт |  |
| 5 | Строительный фен |  |
| 6 | Пылесос |  |

2.2. Материалы, оборудование и инструменты,

запрещенные на площадке

| № п/п | Наименование запрещенного оборудования |
| --- | --- |
| 1 | персональные портативные компьютеры |
| 2 | планшеты |
| 3 | любые средства связи |
| 4 | карты памяти или другие портативные устройства |
| 5 | электроинструмент подключаемый к сети 230В, исключение - строительный фен |
| 6 | суперклей, силикон, латекс или аналогичный клейкий материал |

3. Приложения

Приложение 1. Инструкция по заполнению матрицы конкурсного задания.

Приложение 2. Матрица конкурсного задания.

Приложение 3. Инструкция по охране труда.

Приложение 4. Монтажная схема.