## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Финал Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" 2026 г.
| Наименование компетенции |  | Электромонтаж
Код | Подкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Монтаж электрооборудования | [6 empty] | 65
1 | Охрана труда
|  | И | Соблюдение требований инструкции по ОТ и ТБ |  | Контроль использования СИЗ. За каждое нарушение минус 25% баллов, при последующих нарушениях инструктаж 15 мин. | дискрет | 1 | 2
|  | И | Отсутствие повреждений и травм |  | На теле отсутствуют порезы, проколы, занозы и т.п. За каждое повреждение минус 50% баллов | дискрет | 1 | 1
2 | Бережливое производство
|  | И | Содержание рабочего места во время проведения работ |  | Нет остатков расходных материалов в рабочей зоне, инструменты в поясе, на верстаке т.е. не разбросаны по полу. Оборудование и материалы не мешают выполнению работ. За каждое нарушение минус 25% баллов далее - 15мин.инструктаж | дискрет | 1 | 1
|  | И | Содержание рабочего места по окончании проведения работ |  | Рабочее место убрано, инструменты убраны в места хранения, пол подметен, убран мусор. Электрические приборы отключены от сети. Расходные материалы и оборудование аккуратно сложены. За каждое несоответствие минус 25% баллов | дискрет | 1 | 1
|  | И | Контроль расхода ресурсов |  | Остатки проводников не превышают 30см, не запрошено дополнительного оборудования и расходных материалов, прочие потери ресурсов (рассыпаны наконечники, саморезы и т.п.) За каждое несоответствие минус 25% баллов | дискрет | 1 | 2
|  | И | Контроль времени |  | Монтаж электроустановки выполнен в полном объеме в установленное время | да/нет | 1 | 1
|  | И | Соблюдение этических норм, регламентирующих документов |  | Отсутствуют нарушения положений по этике и правилам проведения чемпионата. За каждое замечание минус 25% баллов | дискрет | 1 | 2
3 | Монтаж кабеленесущих систем
|  | И | Проверка качества монтажа кабельных каналов |  | Расположение сегментов соответствует монтажной схеме, надежно закреплены, крышки защелкнуты по всей длине, зазоры не превышают 1мм, отсутствуют: мех.повреждения, лишние отверстия, транспортная пленка, доп. разметка, стружка. За каждое несоответствие минус 25% баллов | дискрет | 2 | 2
|  | И | Проверка качества монтажа металлических лотков |  | Расположение сегментов соответствует монтажной схеме, надежно закреплены, отсутствуют: заусенцы, доп.разметка. За каждое несоответствие минус 25% баллов | дискрет | 2 | 2
|  | И | Проверка качества монтажа труб ПВХ: жесткие, гофрированные |  | Расположены в соответствии с монтажной схемой, надежно закреплены, отсутствуют мех.повреждения, доп.разметка. За каждое несоответствие минус 25% баллов | дискрет | 2 | 2
|  | И | Измерение 1 |  | погрешность 2мм | да/нет | 2 | 1
|  | И | Измерение 2 |  | погрешность 2мм | да/нет | 2 | 1
|  | И | Измерение 3 |  | погрешность 2мм | да/нет | 2 | 1
|  | И | Измерение 4 |  | погрешность 2мм | да/нет | 2 | 1
|  | И | Измерение 5 |  | погрешность 2мм | да/нет | 2 | 1
|  | И | Измерение 6 |  | погрешность 2мм | да/нет | 2 | 1
|  | И | Уровень 1 |  | в пределах риски | да/нет | 2 | 1
|  | И | Уровень 2 |  | в пределах риски | да/нет | 2 | 1
|  | И | Уровень 3 |  | в пределах риски | да/нет | 2 | 1
|  | И | Уровень 4 |  | в пределах риски | да/нет | 2 | 1
|  | И | Уровень 5 |  | в пределах риски | да/нет | 2 | 1
|  | И | Угол 1 |  | погрешность 1° | да/нет | 2 | 1
|  | И | Угол 2 |  | погрешность 1° | да/нет | 2 | 1
|  | И | Угол 3 |  | погрешность 1° | да/нет | 2 | 1
4 | Сборка щитов и распределительных пунктов ЩУ
|  | И | Проверка качества монтажа щита, корректности установка модульного оборудования. |  | Щит надежно закреплен, отсутствуют мех.повреждения. Установка модульного оборудования, блоков зажимов, N,PE шин, в соответствии с КЗ. Оборудование не имеет видимых повреждений, корректно выполнено заземление. Установлены и аккуратно вырезаны под проводники элементы механической защиты проводников. За каждый не корректно установленный или не установленный минус 50% баллов | дискрет | 3 | 1
|  | И | Проверка корректности маркировки оборудования |  | Оборудование корректно промаркировано с использованием наклеек и т.п. Маркировка не скрывает характеристик оборудования. За каждый не корректный/не промаркированный минус 50% баллов | дискрет | 3 | 1
|  | И | Проверка подключений оборудования |  | Многожильные проводники обжаты соответствующими наконечниками. Обеспечен надежный контакт. Отсутствуют видимые токоведущие жилы. Отсутствуют срощенные проводники. Корректная цветовая маркировка. За каждый не корректный или не подключенный минус 25% баллов | дискрет | 3 | 1
|  | И | Проверка корректности выбора проводников. |  | Проводники выбраны корректно согласно требований КЗ. Проводники уложены в кабельные каналы. Корректная цветовая маркировка. За каждый не корректный/отсутствующий минус 50% баллов | дискрет | 3 | 1
|  | И | Проверка маркировки проводников |  | Проводники корректно промаркированы. За каждый не корректный/не промаркированный минус 25% баллов | дискрет | 3 | 1
|  | И | Прозвонка 1 |  | Соответствует схемам КЗ | да/нет | 3 | 1
|  | И | Прозвонка 2 |  | Соответствует схемам КЗ | да/нет | 3 | 1
|  | И | Прозвонка 3 |  | Соответствует схемам КЗ | да/нет | 3 | 1
|  | И | Прозвонка 4 |  | Соответствует схемам КЗ | да/нет | 3 | 1
|  | И | Прозвонка 5 |  | Соответствует схемам КЗ | да/нет | 3 | 1
5 | Сборка щитов и распределительных пунктов ЩАУ
|  | И | Проверка качества монтажа щита, корректности установка модульного оборудования. |  | Щит надежно закреплен, отсутствуют мех.повреждения. Установка модульного оборудования, блоков зажимов, N,PE шин, в соответствии с КЗ. Оборудование не имеет видимых повреждений, корректно выполнено заземление. Установлены и аккуратно вырезаны под проводники элементы механической защиты проводников. За каждый не корректно установленный или не установленный минус 50% баллов | дискрет | 3 | 1
|  | И | Проверка корректности маркировки оборудования |  | Оборудование корректно промаркировано с использованием наклеек и т.п. Маркировка не скрывает характеристик оборудования. За каждый не корректный/не промаркированный минус 50% баллов | дискрет | 3 | 1
|  | И | Проверка подключений оборудования |  | Многожильные проводники обжаты соответствующими наконечниками. Обеспечен надежный контакт. Отсутствуют видимые токоведущие жилы. Отсутствуют срощенные проводники. Корректная цветовая маркировка. За каждый не корректный или не подключенный минус 25% баллов | дискрет | 3 | 1
|  | И | Проверка корректности выбора проводников. |  | Проводники выбраны корректно согласно требований КЗ. Проводники уложены в кабельные каналы. Корректная цветовая маркировка. За каждый не корректный/отсутствующий минус 50% баллов | дискрет | 3 | 1
|  | И | Проверка маркировки проводников |  | Проводники корректно промаркированы. За каждый не корректный/не промаркированный минус 25% баллов | дискрет | 3 | 1
|  | И | Прозвонка 1 |  | Соответствует схемам КЗ | да/нет | 3 | 1
|  | И | Прозвонка 2 |  | Соответствует схемам КЗ | да/нет | 3 | 1
|  | И | Прозвонка 3 |  | Соответствует схемам КЗ | да/нет | 3 | 1
|  | И | Прозвонка 4 |  | Соответствует схемам КЗ | да/нет | 3 | 1
|  | И | Прозвонка 5 |  | Соответствует схемам КЗ | да/нет | 3 | 1
6 | Монтаж электрооборудования и проводников
|  | И | Проверка качества монтажа элементов управления, сигнализации, нагрузки |  | Установлены в соответствии со схемой надежно закреплены, отсутствуют повреждения, маркировка соответствует КЗ. За каждый не корректно установленный или не установленный минус 25% баллов | дискрет | 4 | 2
|  | И | Проверка качества монтажа силовых разъемов |  | Установлены в соответствии со схемой надежно закреплены, отсутствуют повреждения, маркировка соответствует КЗ. За каждый не корректно установленный или не установленный минус 25% баллов | дискрет | 4 | 2
|  | И | Проверка корректного выбора проводников для элементов внешнего оборудования и силовых разъемов |  | Тип проводника выбран согласно КЗ. Проводники заведены в НКУ и устройство. За каждое несоответствие минус 25% баллов | дискрет | 4 | 2
|  | И | Проверка качества монтажа проводников открытым способом |  | Проводники установлены в соответствии с монтажной схемой, надежно закреплены, отсутствуют мех.повреждения, доп.разметка. За каждое несоответствие минус 25% баллов | дискрет | 4 | 1
|  | И | Проверка качества монтажа проводников в лотках |  | Проводники уложены ровными рядами без провисов и натяжений, отсутствуют повреждения, сращивания, пересечения. Выполнено разделение цепей по напряжению. Надежно закреплены, удалены излишки креплений (хомуты-стяжки и т.п.). За каждое несоответствие минус 25% баллов | дискрет | 4 | 2
|  | И | Проверка подключений проводников внешнего оборудования в НКУ (нижние контакты ХТ) |  | Провода и кабели заходят в щит в двойной изоляции. Внешняя оболочка аккуратно и ровно обрезана. Проводники уложены аккуратно, до ЗНИ обеспечена оптимальная длина. Обеспечена дополнительная защита проводников от механических повреждений, обеспечено IP20. Обеспечен надежный контакт. Отсутствуют видимые токоведущие жилы. Отсутствуют срощенные проводники. Многожильные проводники обжаты соответствующими наконечниками. За каждый не приходящий/не подключенный, не корректный минус 25% баллов | дискрет | 4 | 2
|  | И | Проверка корректности выполнения заземления |  | Каждый сегмент лотка заземлен отдельным проводником от РЕ шины, на лотке установлен и использован отдельный РЕ зажим. К потребителям приходит 3-5х жильный провод/кабель, со стороны НКУ проводник РЕ подключен к шине РЕ, со стороны потребителя к контакту РЕ, в случае отсутствия у потребителя РЕ контакта, проводник изолируется (не обрезан). Заземление НКУ и оборудования в соответствии с требованием производителя.За каждое несоответствие минус 25% баллов | да/нет | 4 | 2
|  | И | Проверка подключений в элементах внешнего оборудования и силовых разъемах |  | Провода заходят в устройство в двойной изоляции. Внешняя оболочка аккуратно и ровно обрезана. Многожильные проводники обжаты соответствующими наконечниками. Обеспечен надежный контакт. Отсутствуют видимые токоведущие жилы. Отсутствуют срощенные проводники. За каждый не корректный или не подключенный минус 25% баллов | дискрет | 4 | 2
Б | Пусконаладочные работы | [6 empty] | 25
1 | Проверка ЭУ. Подача напряжения
|  | И | Визуальный осмотр |  | Осмотр электроустановки, определение недочетов. За каждое замечание минус 50% баллов | дискрет | 5 | 2
|  | И | Включение автоматических выключателей |  | Отсутствуют: КЗ, повреждение оборудования, задымление, характерные запахи горения изоляции и т.п. | да/нет | 5 | 1
2 | Программирование и настройка
|  | И | Проверка 1 |  | Корректно, в соответствии с проверочным листом | проверочный лист | 5 | 1
|  | И | Проверка 2 |  | Корректно, в соответствии с проверочным листом | проверочный лист | 5 | 1
|  | И | Проверка 3 |  | Корректно, в соответствии с проверочным листом | проверочный лист | 5 | 1
|  | И | Проверка 4 |  | Корректно, в соответствии с проверочным листом | проверочный лист | 5 | 1
|  | И | Проверка 5 |  | Корректно, в соответствии с проверочным листом | проверочный лист | 5 | 1
|  | И | Проверка 6 |  | Корректно, в соответствии с проверочным листом | проверочный лист | 5 | 1
|  | И | Проверка 7 |  | Корректно, в соответствии с проверочным листом | проверочный лист | 5 | 1
|  | И | Проверка 8 |  | Корректно, в соответствии с проверочным листом | проверочный лист | 5 | 1
|  | И | Проверка 9 |  | Корректно, в соответствии с проверочным листом | проверочный лист | 5 | 2
|  | И | Проверка 10 |  | Корректно, в соответствии с проверочным листом | проверочный лист | 5 | 2
|  | И | Проверка 11 |  | Корректно, в соответствии с проверочным листом | проверочный лист | 5 | 2
|  | И | Проверка 12 |  | Корректно, в соответствии с проверочным листом | проверочный лист | 5 | 2
|  | И | Проверка 13 |  | Корректно, в соответствии с проверочным листом | проверочный лист | 5 | 2
|  | И | Проверка 14 |  | Корректно, в соответствии с проверочным листом | проверочный лист | 5 | 2
|  | И | Проверка 15 |  | Корректно, в соответствии с проверочным листом | проверочный лист | 5 | 2
В | Поиск неисправностей | [6 empty] | 10
1 | Диагностика и ремонт
|  | И | Неисправность 1 |  | Неисправность обнаружена, зафиксирована |  | 6 | 1
|  | И | Неисправность 2 |  | Неисправность обнаружена, зафиксирована |  | 6 | 1
|  | И | Неисправность 3 |  | Неисправность обнаружена, зафиксирована |  | 6 | 1
|  | И | Неисправность 4 |  | Неисправность обнаружена, зафиксирована |  | 6 | 1
|  | И | Неисправность 5 |  | Неисправность обнаружена, зафиксирована |  | 6 | 1
|  | И | Неисправность 6 |  | Неисправность обнаружена, зафиксирована |  | 6 | 1
|  | И | Неисправность 7 |  | Неисправность обнаружена, зафиксирована |  | 6 | 1
|  | И | Неисправность 8 |  | Неисправность обнаружена, зафиксирована |  | 6 | 1
|  | И | Неисправность 9 |  | Неисправность обнаружена, зафиксирована |  | 6 | 1
|  | И | Неисправность 10 |  | Неисправность обнаружена, зафиксирована |  | 6 | 1
[5 empty] | Итого |  |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Охрана труда. Бережливое производство
2 | Монтаж кабеленесущих систем
3 | Сборка щитов и распределительных пунктов
4 | Монтаж электрооборудования и проводников
5 | Пуско-наладочные работы
6 | Диагностика и ремонт