## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Финал Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2025 г.
| Наименование компетенции |  | Электромонтаж, Электромонтаж (юниоры) и Электроника
Код | Подкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
Ж | КОМАНДНЫЙ | [6 empty] | 97.6
Задание 1 | Монтаж электрооборудования | [6 empty] | 34.7
1 | Монтаж электрооборудования. Организация труда.
|  | И | Соблюдение требований инструкции по ОТ и ТБ |  | 1-ое нарушение - 25%, 2-е - 25%, 3-ое - 50%, 4-ое и последующие - 15мин.инструктаж | дискрет | 1 | 0.6
|  | И | Содержание рабочего места во время проведения работ |  | Нет остатков материалов в рабочей зоне, инструменты в поясе, на верстаке т.е. не разбросаны по полу. 1-ое нарушение - 25%, 2-е - 25%, 3-ое - 50%, 4-ое и последующие - 15мин.инструктаж | дискрет | 1 | 0.6
|  | И | Содержание рабочего места по окончании проведения работ |  | Рабочее место убрано, инструменты сложены, пол подметен, убран мусор. Расходные материалы аккуратно сложены. | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Отсутствие нарушений регламентирующих документов, этики |  | За каждое нарушение минус 0,5 балла | дискрет | 1 | 1
2 | Монтаж электрооборудования. Кабеленесущие системы.
|  | И | Проверка качества монтажа кабельных каналов |  | Установлены в соответствии с монтажной схемой, надежно закреплены, крышки защелкнуты по всей длине, зазоры не превышают 1мм, отсутствуют: мех.повреждения, транспортная пленка, разметка, стружка. За каждое несоответствие минус 0,5 балла | дискрет | 3 | 2
|  | И | Проверка качества монтажа металлических лотков |  | Установлены в соответствии с монтажной схемой, надежно и корректно закреплены, отсутствуют: засенцы, доп.разметка. За каждое несоответствие минус 0,5 балла | дискрет | 3 | 2
|  | И | Проверка качества монтажа труб ПВХ: жесткие, гофрированные |  | Установлены в соответствии с монтажной схемой, надежно закреплены, отсутствуют мех.повреждения, за каждое несоответствие минус 0,5 балла | дискрет | 3 | 2
|  | И | Измерение 1 |  | погрешность 2мм | да/нет | 3 | 1
|  | И | Измерение 2 |  | погрешность 2мм | да/нет | 3 | 1
|  | И | Измерение 3 |  | погрешность 2мм | да/нет | 3 | 1
|  | И | Уровень 1 |  | в пределах риски | да/нет | 3 | 1
|  | И | Уровень 2 |  | в пределах риски | да/нет | 3 | 1
|  | И | Уровень 3 |  | в пределах риски | да/нет | 3 | 1
|  | И | Угол 1 |  | погрешность 1° | да/нет | 3 | 1
|  | И | Угол 2 |  | погрешность 1° | да/нет | 3 | 1
3 | Монтаж электрооборудования. Проводники и внешнее электрооборудование.
|  | И | Проверка качества монтажа элементов управления, сигнализации, нагрузки |  | Установлены в соответствии со схемой надежно закреплены, отсутствуют повреждения, маркировка соответствует КЗ, за каждое несоответствие минус 0,5 балла | дискрет | 3 | 2
|  | И | Проверка качества монтажа силовых разъемов |  | Установлены в соответствии со схемой надежно закреплены, отсутствуют повреждения, заземлены, маркировка соответствует КЗ, за каждое несоответствие минус 0,5 балла | дискрет | 3 | 1
|  | И | Проверка корректного выбора проводников для элементов внешнего оборудования |  | Тип проводника выбран согласно КЗ. В устройства проводники заходят в двойной изоляции. Внешняя оболочка ровно обрезана. За каждый не корректный минус 0,5 балла | дискрет | 3 | 2
|  | И | Проверка корректности выполнения цепи заземления |  | Все элементы заземлены, каждый сегмент лотка заземлен отдельным проводником от РЕ шины, использован отдельный контакт. | да/нет | 3 | 1
|  | И | Проверка коммутации в элементах внешнего оборудования |  | Многожильные проводники обжаты соответствующими наконечниками. Надежность контакта. Отсутствие видимых токоведущих жил. Отсутствие срощенных токоведущих жил. За каждый не корректный или не подключенный минус 0,5 балла | дискрет | 4 | 2
|  | И | Проверка подключений проводников внешнего оборудования в ЩУ |  | Провода и кабели заходят в щит в двойной изоляции. Внешняя оболочка ровно обрезана. Обеспечена дополнительная защита проводников от механических повреждений. Отсутствие видимых токоведущих жил. Элементы подключены с использованием блоков зажимов. Отсутствие срощенных токоведущих жил. За каждый не приходящий/не подключенный, не корректный минус 0,5 балла | дискрет | 4 | 2
4 | Монтаж электрооборудования. Низковольтные комплектные устройства. ЩУ
|  | И | Проверка качества монтажа щита, корректности установка модульного оборудования. |  | Щит надежно закреплен, отсутствуют мех.повреждения. Установка модульного оборудования, блоков зажимов, N,PE шин, в соответствии с КЗ. Оборудование не имеет видимых повреждений, корректно выполнено заземление. За каждый не корректно установленный или не установленный минус 0,5 балла | дискрет | 3 | 1
|  | И | Проверка корректности маркировки оборудования |  | Оборудование промаркировано с использованием наклеек и т.п. Маркировка не скрывает характеристик оборудования. За каждый не корректный/не промаркированный минус 0,5 балла | дискрет | 3 | 1
|  | И | Проверка корректности выбора проводников. |  | Проводники выбраны корректно согласно КЗ, соблюдена цветовая маркировка. Многожильные проводники обжаты соответствующими наконечниками. Надежность контакта. Отсутствие срощенных токоведущих жил. За каждый не корректный/не подключенный минус 0,5 балла | дискрет | 3 | 1
5 | Монтаж и коммутация. Проверка корректности коммутации щита.
|  | И | Прозвонка №1 |  | Соответствует принципиальной схеме | да/нет | 4 | 1
|  | И | Прозвонка №2 |  | Соответствует принципиальной схеме | да/нет | 4 | 1
|  | И | Прозвонка №3 |  | Соответствует принципиальной схеме | да/нет | 4 | 1
|  | И | Прозвонка №4 |  | Соответствует принципиальной схеме | да/нет | 4 | 1
|  | И | Прозвонка №5 |  | Соответствует принципиальной схеме | да/нет | 4 | 1
Задание 2 | Пусконаладочные работы | [6 empty] | 10.4
1 | Пусконаладочные работы. Организация рабочего процесса и охрана труда.
|  | И | Соблюдение требований ОТ и ТБ |  | Соблюдение требований безопасности при проведении пусконаладочных работ. | да/нет | 1 | 0.4
2 | Пусконаладочные работы. Проверка функций (корректность коммутации, работы).
|  | И | Проверочный лист, функции №1 |  | Корректно, в соответствии с проверочным листом | проверочный лист | 5 | 1
|  | И | Проверочный лист, функции №2 |  | Корректно, в соответствии с проверочным листом | проверочный лист | 5 | 1
|  | И | Проверочный лист, функции №3 |  | Корректно, в соответствии с проверочным листом | проверочный лист | 5 | 1
|  | И | Проверочный лист, функции №4 |  | Корректно, в соответствии с проверочным листом | проверочный лист | 5 | 1
|  | И | Проверочный лист, функции №5 |  | Корректно, в соответствии с проверочным листом | проверочный лист | 5 | 1
|  | И | Проверочный лист, функции №6 |  | Корректно, в соответствии с проверочным листом | проверочный лист | 5 | 1
|  | И | Проверочный лист, функции №7 |  | Корректно, в соответствии с проверочным листом | проверочный лист | 5 | 1
|  | И | Проверочный лист, функции №8 |  | Корректно, в соответствии с проверочным листом | проверочный лист | 5 | 1
|  | И | Проверочный лист, функции №9 |  | Корректно, в соответствии с проверочным листом | проверочный лист | 5 | 1
|  | И | Проверочный лист, функции №10 |  | Корректно, в соответствии с проверочным листом | проверочный лист | 5 | 1
Задание 3 | Проектирование | [6 empty] | 2.5
1 | Техническая документация
|  | И | УГО соответствуют требованиям ЕСКД |  | Обозначения, радиусы, углы условно-графических изображений соответствуют ЕСКД. | да/нет | 2 | 0.5
|  | И | Техническая часть принципиальной схемы |  | Схема отрисована корректно, учтены исходные данные: количество управляющих сигналов, выходных сигналов, элементы защиты проводников, разделения цепей. | да/нет | 2 | 1
|  | И | Описание алгоритма работы |  | Описание работы ЭУ написано в понятной и доступной форме, подразумевает однозначное понимание алгоритма работы. | да/нет | 2 | 0.5
|  | И | Циклограмма |  | Циклограмма корректно отображает алгоритм работы ЭУ | да/нет | 2 | 0.5
Задание 4 | Схемотехника | [6 empty] | 10
|  | И | Схема подключения RGB-ленты разработана |  | Схема подключения RGB-ленты разработана | да/нет | 6 | 2
|  | И | Схема имеет возможность иммитации входных сигналов |  | Схема имеет возможность иммитации входных сигналов | да/нет | 6 | 2
|  | И | Схема подключения матрицы разработана |  | Схема подключения матрицы разработана | да/нет | 6 | 2
|  | И | Схема имеет возможность иммитации входных сигналов |  | Схема имеет возможность иммитации входных сигналов | да/нет | 6 | 2
|  | И | Питание устройств организовано корректно |  | Питание устройств организовано корректно | да/нет | 6 | 2
Задание 5 | Сборка электронных устройств | [6 empty] | 25
|  | И | Все элементы макета закреплены на подложке |  | Все элементы макета закреплены на подложке | да/нет | 7 | 1
|  | И | Компоновка компонентов на макетных платах |  | Компоновка компонентов на макетных платах | да/нет | 7 | 2
|  | И | Для монтажа использованы провода минимальной дллинны |  | Для монтажа использованы провода минимальной дллинны | да/нет | 7 | 2
|  | И | Качество паянных соединений на пречатной плате |  | Качество паянных соединений на пречатной плате | да/нет | 7 | 2
|  | И | Качество объемного монтажа |  | Качество объемного монтажа | да/нет | 7 | 2
|  | И | Качество зачистки проводов |  | Качество зачистки проводов | да/нет | 7 | 2
|  | И | Качество ллужения |  | Качество ллужения | да/нет | 7 | 2
|  | И | Качество отмывки |  | Качество отмывки | да/нет | 7 | 2
|  | И | Общая аккуратность изделия |  | Общая аккуратность изделия | да/нет | 7 | 2
|  | И | При подключении питания нет коротного замыкания |  | При подключении питания нет коротного замыкания | да/нет | 8 | 2
|  | И | Все функции контроллера RGB-ленты можно протестировать автономно |  | Все функции контроллера RGB-ленты можно протестировать автономно | да/нет | 8 | 2
|  | И | Все функции контролллера матрицы работают от внешней системы |  | Все функции контролллера матрицы работают от внешней системы | да/нет | 8 | 2
|  | И | Все функции контроллера матрицы можно протестировать автономно |  | Все функции контроллера матрицы можно протестировать автономно | да/нет | 8 | 2
Задание 6 | Программирование микроконтроллера | [6 empty] | 15
|  | И | Включается иконка красного человечка |  | Включается иконка красного человечка | да/нет | 9 | 2
|  | И | Включается иконка зеленого человечка |  | Включается иконка зеленого человечка | да/нет | 9 | 2
|  | И | Иконка идущего человека анимаирована |  | Иконка идущего человека анимаирована | да/нет | 9 | 2
|  | И | Отсчет времени запускается |  | Отсчет времени запускается | да/нет | 9 | 2
|  | И | Отсчет времени выполняется корректно |  | Отстчет происходит от 0 до 99 раз в 1 секунду | да/нет | 9 | 2
|  | И | Мигание желтого цвета |  | При отсутствии сигналов мигает желтый цвет | да/нет | 9 | 2
|  | И | Обработка конфликтов |  | Система предсказуемо реагирует на некорректные сочетания сигналов | да/нет | 9 | 1
|  | И | Устройство может реагировать на все внешние сигналы |  | Система предсказуемо реагирует на некорректные сочетания сигналов | да/нет | 9 | 2
[5 empty] | Итого |  |  | 97.6

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Организация рабочего процесса и охрана труда
2 | Нормативная и сопроводительная документация
3 | Коммуникации и навыки общения
4 | Монтаж
5 | Коммутация
6 | Электрические измерения
7 | Программирование и настройка
8 | Диагностика электроустановки