## Матрица
Обобщенная трудовая функция | Трудовая функция | Нормативный документ/ЗУН | Модуль | Константа/вариатив | ИЛ | КО | набранные баллы в регионе
Разработка проекта автоматизированной системы управления технологическими процессами | Подготовка текстовой и графической частей эскизного и технического проектов автоматизированной системы управления технологическими процессами | ПС: 40.158 КИПиА | А. Проектирование | Вариатив | Раздел ИЛ | 10
Поиск и локализация неисправностей | Устранение неисправностей в работе элементов систем автоматики | Профстандарт 40.067 | Б. Поиск неисправностей | Константа | Раздел ИЛ | 10
Монтаж средств автоматизации | Выполнение монтажа средств автоматизации | Профстандарт 40.067 | В. Мехмонтаж | Вариатив | Раздел ИЛ | 15
Выполнеие монтажа электрических систем | Выполнение подключения средств автоматизации | Профстандарт 40.067 | Г. Коммутация | Константа | Раздел ИЛ | 30
Выполнение пусконаладочных работ систем автоматики | Сдача систем автоматики после ремонта | Профстандарт 40.067 | Г. Коммутация раздел, Д. ПНР | Константа | Раздел ИЛ | 5
Выполнение программирования средств автоматизации | Выполнение программирования, параметриррования ПЛК, программируемых реле, устройств периферии в разных режимах | Профстандарт 40.067 | Е. Программирование ручного режима | Константа | Раздел ИЛ | 10
Выполнение программирования средств автоматизации | Выполнение программирования, параметриррования ПЛК, программируемых реле, устройств периферии в разных режимах | Профстандарт 40.147 | Ж. Программирование автоматического режима | Константа | Раздел ИЛ | 20
100

## КО 1
Мероприятие
Номер компетенции
| Наименование компетенции |  | Промышленная автоматика
| Наименование квалификации |  | неактуально
| Шифр КОД |  | неактуально
Код | Подкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Проектирование | [6 empty] | 10
1 | Общие функции, пошагово, группа 1
|  | И | Функция 1 |  | Да/нет |  | 3 | 0.4
|  | И | Функция 2 |  | Да/нет |  | 5 | 0.4
|  | И | Функция 3 |  | Да/нет |  |  | 0.4
|  | И | Функция 4 |  | Да/нет |  | 5 | 0.4
|  | И | Функция 5 |  | Да/нет |  |  | 0.4
|  | И | Функция 6 |  | Да/нет |  |  | 0.4
|  | И | Функция 7 |  | Да/нет |  |  | 0.4
|  | И | Функция 8 |  | Да/нет |  |  | 0.4
|  | И | Функция 9 |  | Да/нет |  |  | 0.4
|  | И | Функция 10 |  | Да/нет |  |  | 0.5
|  | И | Функция 11 |  | Да/нет |  |  | 0.5
|  | И | Функция 12 |  | Да/нет |  |  | 0.5
|  | И | Функция 13 |  | Да/нет |  | 5 | 0.5
|  | И | Функция 14 |  | Да/нет |  | 7 | 0.5
|  | И | Функция 15 |  | Да/нет |  |  | 0.5
2 | Профессиональная практика, группа 2
|  | И | Горизонтальность линий (PP_Nr_2) |  | вычесть по 0.2 |  | 3 | 0.6
|  | И | Горизонтальное расположение устройств (PP_Nr_3) |  | вычесть по 0.2 |  |  | 0.6
|  | И | Правильная маркировка контактов и устройств в цепи управления (PP_Nr_4, 8) |  | вычесть по 0.2 |  |  | 0.6
|  | И | Правильная маркировка контактов и устройств в силовой цепи (PP_Nr_5, 9) |  | вычесть по 0.2 |  |  | 0.6
|  | И | Одиннаковое расстояние между устройствами (PP_Nr_6, 7) |  | вычесть по 0.2 |  |  | 0.6
|  | И | Сноска Контактов реле и отсутствие ответвлений слева. (PP_Nr_10, 11) |  | Да/нет |  |  | 0.4

## КО 2
Б | Поиск неисправностей |  |  |  | 10
1 | Поиск неисправностей
|  | И | Правильно отмаркирована и правильно указана на схеме. | Да/нет | 2
|  | И | Правильно отмаркирована и правильно указана на схеме. | Да/нет | 2
|  | И | Правильно отмаркирована и правильно указана на схеме. | Да/нет | 2
|  | И | Правильно отмаркирована и правильно указана на схеме. | Да/нет | 2
|  | И | Правильно отмаркирована и правильно указана на схеме. | Да/нет | 2

## КО 3
В | Мех. монтаж |  |  |  | 15
1 | Уровни 1
|  | И | Уровень 1 | устройство выбирается случайно | 0.4
|  | И | Уровень 2 | устройство выбирается случайно | 0.3
|  | И | Уровень 3 | устройство выбирается случайно | 0.3
|  | И | Уровень 4 | устройство выбирается случайно | 0.4
|  | И | Уровень 5 | устройство выбирается случайно | 0.3
|  | И | Уровень 6 | устройство выбирается случайно | 0.3
|  | И | Уровень 7 | устройство выбирается случайно | 0.4
|  | И | Уровень 8 | устройство выбирается случайно | 0.4
|  | И | Уровень 9 | устройство выбирается случайно | 0.4
|  | И | Уровень 10 | устройство выбирается случайно | 0.4
|  | И | Уровень 11 | устройство выбирается случайно | 0.4
|  | И | Уровень 12 | устройство выбирается случайно | 0.4
2 | Уровни, измерения 2
|  | И | Уровень 13 | устройство выбирается случайно | 0.3
|  | И | Уровень 14 | устройство выбирается случайно | 0.4
|  | И | Уровень 15 | устройство выбирается случайно | 0.3
|  | И | Уровень 16 | устройство выбирается случайно | 0.3
|  | И | Уровень 17 | устройство выбирается случайно | 0.4
|  | И | Уровень 18 | устройство выбирается случайно | 0.3
|  | И | Уровень 19 | устройство выбирается случайно | 0.3
|  | И | Измерение 1 | устройство выбирается случайно | 0.4
|  | И | Измерение 2 | устройство выбирается случайно | 0.3
|  | И | Измерение 3 | устройство выбирается случайно | 0.45
|  | И | Измерение 4 | устройство выбирается случайно | 0.4
3 | Измерения 3
|  | И | Измерение 5 | устройство выбирается случайно | 0.3
|  | И | Измерение 6 | устройство выбирается случайно | 0.45
|  | И | Измерение 7 | устройство выбирается случайно | 0.4
|  | И | Измерение 8 | устройство выбирается случайно | 0.45
|  | И | Измерение 9 | устройство выбирается случайно | 0.4
|  | И | Измерение 10 | устройство выбирается случайно | 0.4
|  | И | Измерение 11 | устройство выбирается случайно | 0.4
4 | Измерения 4
|  | И | Измерение 12 | устройство выбирается случайно | 0.4
|  | И | Измерение 13 | устройство выбирается случайно | 0.45
|  | И | Измерение 14 | устройство выбирается случайно | 0.4
|  | И | Измерение 15 | устройство выбирается случайно | 0.4
|  | И | Измерение 16 | устройство выбирается случайно | 0.4
|  | И | Измерение 17 | устройство выбирается случайно | 0.4
|  | И | Измерение 18 | устройство выбирается случайно | 0.4
|  | И | Измерение 19 | устройство выбирается случайно | 0.4
|  | И | Измерение 20 | устройство выбирается случайно | 0.4
|  | И | Измерение 21 | устройство выбирается случайно | 0.3

## КО К4
Г | Коммутация | [5 empty] | 30
1 | Основные, группа 1
|  | С | Все устройства надежно закреплены и соответствующе промаркированы |  | согласно опыта профессиональной практики |  | 1
|  |  |  | 0 | 0= исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | 1= исполнение имеет значительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 2 | 2= хорошее исполнение, но имеет незначительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | 3= отличное исполнение, полностью соответствующее отраслевым стандартам
|  | И | Кабели зафиксированы стяжками в кабель канале через каждые 200мм |  | вычет по 0,2 |  | 0.8
|  | И | Все устройства имеют маркировку Control Box 1 с обеих сторон. Нет снижения IP класса, отсутствие движения кабеля в гермовводе при испытании двумя пальцами, кабеля промаркированы надлежащим способом (кабельная стяжка для маркировки вместе с бумажной этикеткой) |  | вычет по 0,2 |  | 0.4
|  | И | Control Box 2. Нет снижения IP класса, отсутствие движения кабеля в гермовводе при испытании двумя пальцами, кабеля промаркированы надлежащим способом (кабельная стяжка для маркировки вместе с бумажной этикеткой) |  | вычет по 0,2 |  | 0.4
|  | И | Зазоры пластиковых коробов менее 0, 8 мм (кредитка) |  | вычет по 0,25 |  | 1
|  | И | Выбор кабеля соответствует заданию |  |  |  | 0.8
|  | С | Кабели в лотках разделены по различным уровням напряжения, все заземления кабель-каналов выполнены в хорошем качестве (отсутствие движения на соединениях при испытании двумя пальцами) |  | согласно опыта профессиональной практики |  | 1
|  |  |  | 0 | 0= исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | 1= исполнение имеет значительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 2 | 2= хорошее исполнение, но имеет незначительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | 3= отличное исполнение, полностью соответствующее отраслевым стандартам
|  | И | Все проводники отмаркированы с обеих сторон |  | Любые способы маркировки, вычет по 0,2 |  | 0.8
|  | С | распределительные шкафы чистые снаружи и внутри (нет мусора, стружки; излишков меди, пластика и других материалов) и отсутствуют царапины снаружи шкафа |  | согласно опыта профессиональной практики |  | 1
|  |  |  | 0 | исполнение не соответсвтвует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | исполнение соответствует отрослевому стандарту
|  |  |  | 2 | исполнение в некоторых местах превосходит отраслевой стандарт
|  |  |  | 3 | Полностью превосходит отраслевой стандарт
2 | Коммутация, группа 2
|  | С | общий вид электрической установки с правой стороны |  | согласно опыта профессиональной практики |  | 1
|  |  |  | 0 | исполнение не соответсвтвует отрослевому стандарту
|  |  |  | 1 | исполнение соответствует отрослевому стандарту
|  |  |  | 2 | исполнение в некоторых местах превосходит отрослевой стандарт
|  |  |  | 3 | Полностью превосходит отрослевой стандарт
|  | С | общий вид электрической установки с левой стороны |  | согласно опыта профессиональной практики |  | 1
|  |  |  | 0 | исполнение не соответсвтвует отрослевому стандарту
|  |  |  | 1 | исполнение соответствует отрослевому стандарту
|  |  |  | 2 | исполнение в некоторых местах превосходит отрослевой стандарт
|  |  |  | 3 | Полностью превосходит отрослевой стандарт
|  | И | Устройство 1. Кабель в гермовводе зафиксирован ИЛИ ЕСЛИ ЭТО НЕ ВОЗМОЖНО, ГЕРМОВВОД ЗАТЯНУТ |  | выбор устройства случаен | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 1. Кабель заходит в двойной изоляции 2-8 мм (устройства). 5-30мм(перфарированный кк) |  |  | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 1.нет повреждения изоляции |  |  | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 1. Нет натяга проводов |  |  | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 1. Нет видимой меди на конце наконечника |  |  | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 1. Не используемые провода заизолированны и одиннаковой длины с используемыми проводниками |  |  | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 1.Зафиксирован ПРОБУЕМ ДВУМЯ ПАЛЬЦАМИ, выбор наконечника правильный, дополнительный проводник, ЕСЛИ есть не отрезан и заизолирован |  |  | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 2. Кабель в гермовводе зафиксирован ИЛИ ЕСЛИ ЭТО НЕ ВОЗМОЖНО, ГЕРМОВВОД ЗАТЯНУТ |  | выбор устройства случаен | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 2. Кабель заходит в двойной изоляции 2-8 мм (устройства). 5-30мм(перфарированный кк) |  |  | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 2. нет повреждения изоляции |  |  | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 2. Нет натяга проводов |  |  | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 2. Нет видимой меди на конце наконечника |  |  | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 2. Не используемые провода заизолированны и одиннаковой длины с используемыми проводниками |  |  | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 2. Зафиксирован ПРОБУЕМ ДВУМЯ ПАЛЬЦАМИ, выбор наконечника правильный, дополнительный проводник, ЕСЛИ есть не отрезан и заизолирован |  |  | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 3. Кабель в гермовводе зафиксирован ИЛИ ЕСЛИ ЭТО НЕ ВОЗМОЖНО, ГЕРМОВВОД ЗАТЯНУТ |  | выбор устройства случаен | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 3. Кабель заходит в двойной изоляции 2-8 мм (устройства). 5-30мм(перфарированный кк) |  |  | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 3. нет повреждения изоляции |  |  | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 3. Нет натяга проводов |  |  | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 3. Нет видимой меди на конце наконечника |  |  | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 3. Не используемые провода заизолированны и одиннаковой длины с используемыми проводниками |  |  | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 3. Зафиксирован ПРОБУЕМ ДВУМЯ ПАЛЬЦАМИ, выбор наконечника правильный, дополнительный проводник, ЕСЛИ есть не отрезан и заизолирован |  |  | Да/нет | 0.2
3 | Коммутация группа 3
|  | С | все края кабель-каналов и кабелепроводов обработаны. Нет линий на стене (более 10mm) |  | согласно опыта профессиональной практики |  | 1
|  |  |  | 0 | 0= исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | 1= исполнение имеет значительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 2 | 2= хорошее исполнение, но имеет незначительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | 3= отличное исполнение, полностью соответствующее отраслевым стандартам
|  | С | Пластиковый к/к надежно закреплен, углы крышки вырезаны правильно, согласно схеме |  | согласно опыта профессиональной практики |  | 0.8
|  |  |  | 0 | 0= исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | 1= исполнение имеет значительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 2 | 2= хорошее исполнение, но имеет незначительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | 3= отличное исполнение, полностью соответствующее отраслевым стандартам
|  | И | Устройство 1. Кабель в гермовводе зафиксирован ИЛИ ЕСЛИ ЭТО НЕ ВОЗМОЖНО, ГЕРМОВВОД ЗАТЯНУТ |  | выбор устройства случаен | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 1. Кабель заходит в двойной изоляции 2-8 мм (устройства). 5-30мм(перфарированный кк) |  |  | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 1.нет повреждения изоляции |  |  | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 1. Нет натяга проводов |  |  | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 1. Нет видимой меди на конце наконечника |  |  | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 1. Не используемые провода заизолированны и одиннаковой длины с используемыми проводниками |  |  | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 1.Зафиксирован ПРОБУЕМ ДВУМЯ ПАЛЬЦАМИ, выбор наконечника правильный, дополнительный проводник, ЕСЛИ есть не отрезан и заизолирован |  |  | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 2. Кабель в гермовводе зафиксирован ИЛИ ЕСЛИ ЭТО НЕ ВОЗМОЖНО, ГЕРМОВВОД ЗАТЯНУТ |  | выбор устройства случаен | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 2. Кабель заходит в двойной изоляции 2-8 мм (устройства). 5-30мм(перфарированный кк) |  |  | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 2. нет повреждения изоляции |  |  | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 2. Нет натяга проводов |  |  | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 2. Нет видимой меди на конце наконечника |  |  | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 2. Не используемые провода заизолированны и одиннаковой длины с используемыми проводниками |  |  | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 2. Зафиксирован ПРОБУЕМ ДВУМЯ ПАЛЬЦАМИ, выбор наконечника правильный, дополнительный проводник, ЕСЛИ есть не отрезан и заизолирован |  |  | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 3. Кабель в гермовводе зафиксирован ИЛИ ЕСЛИ ЭТО НЕ ВОЗМОЖНО, ГЕРМОВВОД ЗАТЯНУТ |  | выбор устройства случаен | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 3. Кабель заходит в двойной изоляции 2-8 мм (устройства). 5-30мм(перфарированный кк) |  |  | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 3. нет повреждения изоляции |  |  | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 3. Нет натяга проводов |  |  | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 3. Нет видимой меди на конце наконечника |  |  | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 3. Не используемые провода заизолированны и одиннаковой длины с используемыми проводниками |  |  | Да/нет | 0.2
|  | И | Устройство 3. Зафиксирован ПРОБУЕМ ДВУМЯ ПАЛЬЦАМИ, выбор наконечника правильный, дополнительный проводник, ЕСЛИ есть не отрезан и заизолирован |  |  | Да/нет | 0.2
4 | Подключение устройств в шкафу - группа 4
|  | И | Нет натяга проводов в Control Box 1 |  | вычет по 0,2 |  | 0.4
|  | O | Нет натяга проводов в Control Box 2 |  | вычет по 0,2 |  | 0.4
|  | O | Правильный выбор проводников и соответсвие цвета Control Box 1 |  |  | Да/нет | 0.4
|  | O | Правильный выбор проводников и соответсвие цвета Control Box 2 |  |  | Да/нет | 0.4
|  | С | Распределительные шкафы соответствуют плану, все устройства и клеммы правильно промаркированы в распределительных шкафах |  | согласно опыта профессиональной практики |  | 1
|  |  |  | 0 | 0= исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | 1= исполнение имеет значительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 2 | 2= хорошее исполнение, но имеет незначительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | 3= отличное исполнение, полностью соответствующее отраслевым стандартам
|  | С | Общий вид внутренних установок распределительного шкафа 1 |  | согласно опыта профессиональной практики |  | 2
|  |  |  | 0 | 0= исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | 1= исполнение имеет значительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 2 | 2= хорошее исполнение, но имеет незначительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | 3= отличное исполнение, полностью соответствующее отраслевым стандартам
|  | С | Общий вид наружных установок распределительного шкафа 1 |  | согласно опыта профессиональной практики |  | 2
|  |  |  | 0 | 0= исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | 1= исполнение имеет значительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 2 | 2= хорошее исполнение, но имеет незначительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | 3= отличное исполнение, полностью соответствующее отраслевым стандартам
|  | С | Общий вид внутренних установок распределительного шкафа 2 |  | согласно опыта профессиональной практики |  | 1
|  |  |  | 0 | 0= исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | 1= исполнение имеет значительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 2 | 2= хорошее исполнение, но имеет незначительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | 3= отличное исполнение, полностью соответствующее отраслевым стандартам
|  | С | Общий вид наружных установок распределительного шкафа 2 |  | согласно опыта профессиональной практики |  | 1
|  |  |  | 0 | 0= исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | 1= исполнение имеет значительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 2 | 2= хорошее исполнение, но имеет незначительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | 3= отличное исполнение, полностью соответствующее отраслевым стандартам
|  | И | Шкаф 1. Кабель заходит в перфорированный к/к в двойной изоляции 5-30мм |  | Вычет 0,2 |  | 1
|  | И | Шкаф 2. Кабель заходит в перфорированный к/к в двойной изоляции 5-30мм |  | Вычет 0,2 |  | 1
Д | ПНР | [5 empty] | 5
1 | Пусконаладочные работы.
|  | И | Safety report - страница 1 и 2 заполнены |  | вычесть 0,2 |  | 0.3
|  | И | Целостность заземления: CEE Plug - заземление распределительного шкафа, распределительный шкаф - заземление панели, дверцы |  | Значения соответствуют длине провода. Все <0,3Ом. Указанные значения соответствуют замерам. | Да/нет | 0.5
|  | И | Целостность заземления: CEE Plug - металлические лотки, вертикальная лестница, металлические трубки, электродвигатель MA1, электродвигатель MA2 с |  | Значения соответствуют длине провода. Все <0,3Ом. Указанные значения соответствуют замерам. | Да/нет | 0.5
2 | Пусконаладочные работы. | И
|  | И | Участник работает с длинными рукавами, использует защитные очки и изоляционные перчатки во время выполнения E2 and E3 |  |  | Да/нет | 0.6
|  | И | Выполнена подготовка к проверке изоляции: Q1, F1 в положении ON, убрать перемычки треугольник/звезда из MA1, MA2, лампы E1, ввода/вывода гнезда VSD |  |  | Да/нет | 0.4
|  | И | Сопротивление изоляция проверена и произведены соответствующие измерения: - CEE Plug - PE/N/L1-3 распределительного шкафа, MA1, MA2, E1 |  |  | Да/нет | 0.5
3 | Пусконаладочные работы. | И |  |  |  |  | 0.3
|  | И | Q1, F1, Q4, Q7, F2, F3, F4, F5 Должны быть выключены при подаче питания |  |  | Да/нет | 0.4
|  | И | Выполнить измерение напряжения на клеммах - X1. L1, L2, L3/N; L1-L2,L1-L3, L2-L3. Чередование фаз |  |  | Да/нет | 0.3
|  | И | Участник приводит в положение ON основной переключатель Q1. Измерение напряжения тока. F1: L1, L2, L3/PE |  |  | Да/нет | 0.3
|  | И | Участник приводит в положение OFF основной переключатель Q1. Измерение напряжения тока для безопасности работы. F1: L1, L2, L3/PE |  |  | Да/нет | 0.3
|  | И | Включить Q1, F1, Q4, F2,F3, питание PLC и F4. Аварийная остановка работает правильно. Сброс работает правильно. |  |  | Да/нет | 0.3
|  | И | Включить все автоматы. Оборудование работает безопасно. Отчет по безопасности - страницы 3 и 4 заполнены полностью |  |  | Да/нет | 0.3

## КО 5
Е | Ручной режим |  |  |  |  | 10
1 | Софтверные функции HMI в ручном режиме, группа 1
|  | И | экран MANUAL MODE соответствует чертежу | вычесть 0,2 |  | 1
|  | И | повернуть потенциометр R1 максимально вправо--> функция с заданным значением, как указано в блок-схеме |  |  | 0.35
|  | И | повернуть потенциометр R1 максимально влево --> функция с заданным значением, как указано в блок-схеме |  |  | 0.35
2 | Софтверные функции HMI в ручном режиме, группа 2
|  | И | Шаг 1: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет | 0.35
|  | И | Шаг 2: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет | 0.35
|  | И | Шаг 3: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет | 0.35
|  | И | Шаг 4: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет | 0.35
|  | И | Шаг 5: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет | 0.35
|  | И | Шаг 6: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет | 0.35
|  | И | Шаг 7: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет | 0.35
|  | И | Шаг 8: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет | 0.35
|  | И | Шаг 9: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет | 0.35
|  | И | Шаг 10: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет | 0.35
|  | И | Шаг 11: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет | 0.35
|  | И | Шаг 12: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет | 0.35
|  | И | Шаг 13: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет | 0.35
3 | Софтверные функции HMI в ручном режиме, группа 2
|  | И | Шаг 14: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет | 0.35
|  | И | Шаг 15: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет | 0.35
|  | И | Шаг 16: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет | 0.35
|  | И | Шаг 17: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет | 0.3
|  | И | Шаг 18: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет | 0.3
|  | И | Шаг 19: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет | 0.3
|  | И | Шаг 20: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет | 0.3
|  | И | Шаг 21: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет | 0.3
|  | И | Шаг 22: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет | 0.3
|  | И | Шаг 23: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет | 0.3
|  | И | Шаг 24: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет | 0.3
|  | И | Шаг 25: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет | 0.3

## КО 6
Ж | Автоматический режим |  |  |  |  | 20
1 | Софтверные функции в автоматическом режиме, группа 4
|  | И | экран AUTOMATIC MODE соответствует плану | вычет 0,2 |  | 1
|  | И | Шаг 1: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/Нет | 1
|  | И | Шаг 2: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/Нет | 1
|  | И | Шаг 3: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/Нет | 1
|  | И | Шаг 4: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/Нет | 1
|  | И | Шаг 5: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/Нет | 1
|  | И | Шаг 6: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/Нет | 1
|  | И | Шаг 7: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/Нет | 1
|  | И | Шаг 8: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/Нет | 1
2 | Софтверные функции в автоматическом режиме, группа 1
|  | И | Шаг 9: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/Нет | 1
|  | И | Шаг 10: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/Нет | 1
|  | И | Шаг 11: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/Нет | 1
|  | И | Шаг 12: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/Нет | 1
|  | И | Шаг 13: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/Нет | 1
|  | И | Шаг 14: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/Нет | 1
|  | И | Шаг 15: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/Нет | 1
|  | И | Шаг 16: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/Нет | 1
|  | И | Шаг 17: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/Нет | 1
|  | И | Шаг 18: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/Нет | 1
|  | O | Шаг 19: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/Нет | 1

## Профстандарт 40.158
Профстандарт: 40.158
Трудовые действия | Умения | Знания
Изучение конструкторской и технологической документации на КИПиА | Читать чертежи КИПиА | Требования, предъявляемые к рабочему месту при наладке КИПиА
Подготовка рабочего места при наладке КИПиА | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ при наладке КИПиА | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений при наладке КИПиА
Регулировка КИПиА | Выбирать инструменты для производства работ при наладке простых КИПиА | Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации
Составление и макетирование схем для регулирования КИПиА | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию на простые КИПиА с использованием прикладных компьютерных программ | Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них
| Печатать конструкторскую и технологическую документацию на простые КИПиА с использованием устройств вывода графической и текстовой информации | Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них
| Просматривать документы и их реквизиты в электронном архиве | Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации
| Сохранять документы из электронного архива | Порядок работы с электронным архивом технической документации
| Измерять сопротивление изоляции, производить фазировку, проверять полярность КИПиА | Виды, назначение и область применения контрольно-измерительных приборов
| Проверять соответствие оборудования и приборов простых КИПиА технической документации | Назначение измерительного преобразователя
| Проверять правильность и качество монтажа проводок КИПиА | Понятие надежности и безотказности систем технологического контроля и управления
| Устранять ошибки монтажа труб и трубных проводок КИПиА | Виды, конструкция и область применения контрольно-измерительной аппаратуры для наладочных работ
| Производить наладку систем измерения и регулирования температуры КИПиА | Методы измерения электрических величин
| Производить наладку систем измерения и регулирования давления КИПиА | Операции, выполняемые при наладке приборов для измерения электрических величин
| Производить настройку систем и устройств расхода и уровня КИПиА | Виды, назначение и конструкция линий связи между приборами и средствами автоматизации
| Производить наладку КИПиА электропривода | Порядок визуальной и инструментальной проверки правильности монтажа электрических проводок
| Производить наладку схем управления электроприводом | Требования, предъявляемые к трубным проводкам систем контроля и автоматики
| Составлять и макетировать схемы для регулирования КИПиА | Виды, конструкция и назначение приборов и датчиков для измерения температуры
Правила наладки и регулировки термометров после монтажа
Виды, назначение, область применения вторичных приборов в системах измерения температуры
Правила проверки систем измерения давления после монтажа
Способы гашения пульсаций
Виды, конструкция и область применения приборов для измерения расхода и уровня
Правила наладки приборов для измерения расходов и уровня
Виды, конструкция и область применения устройств управления
Виды, конструкция и область применения аппаратов защиты
Виды, конструкция и область применения устройств автоматики
Основные и вспомогательные функции автоматических систем управления электроприводом
Принципы управления электроприводом
Правила наладки схем управления электроприводом
Устройство и принцип работы полупроводниковых элементов, входящих в состав простых КИПиА
Основы электроники, электротехники и радиотехники
Способы механической и электрической регулировок простых КИПиА
Способы макетирования схем для регулировки простых КИПиА
Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при наладке простых КИПиА
Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при наладке простых КИПиА
Профстандарт: 40.158
Трудовые действия | Умения | Знания
Изучение конструкторской и технологической документации на КИПиА особой сложности Подготовка рабочего места при наладке КИПиА особой сложности Регулировка КИПиА особой сложности Диагностирование управляющих систем оборудования с помощью специальных тестовых программ Составление и макетирование схем для регулирования КИПиА особой сложности | Читать чертежи КИПиА особой сложности Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ при наладке КИПиА особой сложности Выбирать инструменты для производства работ при наладке КИПиА особой сложности Просматривать конструкторскую и технологическую документацию на КИПиА особой сложности с использованием прикладных компьютерных программ Печатать конструкторскую и технологическую документацию на КИПиА особой сложности с использованием устройств вывода графической и текстовой информации Просматривать документы на КИПиА особой сложности и их реквизиты в электронном архиве Сохранять документы на КИПиА особой сложности из электронного архива Производить наладку приборов и систем управления оборудования на базе микропроцессорной техники Производить подготовку, введение и отладку программ в электронных устройствах КИПиА особой сложности Настраивать системы устройств и приборов преобразовательной техники КИПиА особой сложности с целью получения заданных статистических и динамических характеристик Составлять специальные схемы КИПиА особой сложности для наладки уникального оборудования Выполнять проверку и корректировку нуля первичных измерительных преобразователей КИПиА особой сложности Определять погрешность приборов, устройств и систем КИПиА особой сложности на базе микропроцессорной техники и выполнять их перенастройку Использовать специальные тестовые программы для диагностики сложных и уникальных приборов, устройств и систем измерения, контроля и автоматики на базе микропроцессорной техники | Требования, предъявляемые к рабочему месту при наладке КИПиА особой сложности Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений при наладке КИПиА особой сложности Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них Виды, назначение и порядок применения устройств вывода графической и текстовой информации Порядок работы с электронным архивом технической документации Принципы построения систем управления на базе микропроцессорной техники Функциональные и структурные схемы программируемых контроллеров, микро- и мини-ЭВМ Конструкция микропроцессорных устройств Основы программирования и теории автоматизированного электропривода Способы введения технологических и тестовых программ Способы наладки электронных блоков различных устройств Технические условия на эксплуатацию налаживаемых автоматических устройств, линий, систем управления приборами, комплексами и оборудованием Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при наладке КИПиА особой сложности Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при наладке КИПиА особой сложности
ФГОС специальности 220703.02 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
Профессиональные компетенции по видам деятельности
ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку деталей по 11-12 квалитетам (4-5 классамточности) с подгонкой и доводкой деталей.
ПК 1.3. Производить слесарно-сборочные работы.
ПК 2.2. Составлять схемы соединений средней сложности и осуществлять их монтаж.
ПК 2.3. Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств автоматики
ПК 3.1. Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно-измерительных приборов средней сложности и средств автоматики.
ПК 3.2. Определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности.
ПК 3.3. Проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных приборов и систем автоматики.

## Профстандарт 40.067
Профстандарт: 40.067
Трудовые действия | Умения | Знания
Изучение конструкторской и технологической документации на элементы систем автоматики | Читать чертежи и схемы элементов систем автоматики | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту, регулировке, испытаниям и сдаче элементов систем автоматики
Подготовка рабочего места при ремонте, регулировке, испытаниях и сдаче элементов систем автоматики | Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту, регулировке, испытаниям и сдаче элементов систем автоматики | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту, регулировке, испытаниям и сдаче элементов систем автоматики
Выбор инструментов и приспособлений для ремонта, регулировки, испытаний и сдачи элементов систем автоматики | Просматривать конструкторскую и технологическую документацию на системы автоматики с использованием прикладных компьютерных программ | Основы телемеханики
Ввод тестовых и технологических программ в устройства систем автоматики | Ремонтировать и заменять неисправные детали микропроцессорных устройств систем автоматики | Основы электроники и радиотехники
Выявление неисправностей в работе элементов систем автоматики | Настраивать системы автоматики при помощи тестовых программ и специального оборудования | Способы построения систем управления на базе микропроцессорной техники
Устранение неисправностей в работе элементов систем автоматики | Ремонтировать периферийное оборудование систем автоматики | Принципиальные схемы микропроцессоров
Испытания систем автоматики после ремонта | Заполнять документацию после ремонта, испытания и сдачи систем автоматики в соответствии с существующими требованиями | Конструкция микропроцессорных устройств
Сдача систем автоматики после ремонта |  | Основные языки программирования
Теория автоматического регулирования
Способы ввода данных при помощи внешних устройств
Виды, назначение и конструкция периферийного оборудования
Способы настройки систем с целью получения заданных статических и динамических параметров регулируемых устройств
Методы выявления неисправностей в работе систем автоматического регулирования
Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации
Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них
Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них
Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при ремонте, регулировке, испытаниях и сдаче элементов систем автоматики
Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при ремонте, регулировке, испытаниях и сдаче элементов систем автоматики
Профстандарт: 40.067
Трудовые действия | Знания | Умения
Изучение конструкторской и технологической документации на элементы систем автоматики Подготовка рабочего места при ремонте, регулировке, испытаниях и сдаче элементов систем автоматики Выбор инструментов и приспособлений для ремонта, регулировки, испытаний и сдачи элементов систем автоматики Ввод тестовых и технологических программ в устройства систем автоматики Выявление неисправностей в работе элементов систем автоматики Устранение неисправностей в работе элементов систем автоматики Испытания систем автоматики после ремонта Сдача систем автоматики после ремонта | Требования, предъявляемые к рабочему месту для производства работ по ремонту, регулировке, испытаниям и сдаче элементов систем автоматики Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по ремонту, регулировке, испытаниям и сдаче элементов систем автоматики Основы телемеханики Основы электроники и радиотехники Способы построения систем управления на базе микропроцессорной техники Принципиальные схемы микропроцессоров Конструкция микропроцессорных устройств Основные языки программирования Теория автоматического регулирования Способы ввода данных при помощи внешних устройств Виды, назначение и конструкция периферийного оборудования Способы настройки систем с целью получения заданных статических и динамических параметров регулируемых устройств Методы выявления неисправностей в работе систем автоматического регулирования Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации Прикладные компьютерные программы для просмотра текстовой информации: наименования, возможности и порядок работы в них Прикладные компьютерные программы для просмотра графической информации: наименования, возможности и порядок работы в них Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при ремонте, регулировке, испытаниях и сдаче элементов систем автоматики Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при ремонте, регулировке, испытаниях и сдаче элементов систем автоматики | Читать чертежи и схемы элементов систем автоматики Подготавливать рабочее место для рационального и безопасного выполнения работ по ремонту, регулировке, испытаниям и сдаче элементов систем автоматики Просматривать конструкторскую и технологическую документацию на системы автоматики с использованием прикладных компьютерных программ Ремонтировать и заменять неисправные детали микропроцессорных устройств систем автоматики Настраивать системы автоматики при помощи тестовых программ и специального оборудования Ремонтировать периферийное оборудование систем автоматики Заполнять документацию после ремонта, испытания и сдачи систем автоматики в соответствии с существующими требованиями
Профессиональные компетенции по видам деятельности
ПК 1.1. Выполнять электро- и радиомонтажные работы.
ПК 1.2. Производить монтаж приборов различных систем автоматики.
ПК 1.3. Выполнять монтаж электрических схем различных систем автоматики.
ПК 2.1. Выполнять наладку электрических схем (по стандартной методике) различных систем автоматики.
ПК 2.2. Производить наладку электронных приборов со снятием характеристик.
ПК 2.3. Разрабатывать методы наладки схем средней степени сложности.
ПК 3.1. Осуществлять контроль и анализ функционирования систем автоматики.
ПК 3.4. Проводить испытания особо сложных и опытных образцов приборов и систем автоматики.

## Профстандарт 40.077
Профстандарт: 40.077
Трудовые действия | Умения | Знания
Изучение конструкторской и технологической документации на оборудование, подлежащее неплановому ремонту | Читать чертежи оборудования, подлежащего неплановому ремонту | Порядок работы с персональной вычислительной техникой
Выбор оборудования, инструмента и приспособлений для дефектации оборудования, подлежащего неплановому ремонту | Выявлять неисправности оборудования | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при регулировке сложного оборудования
Диагностика неисправностей оборудования, подлежащего неплановому ремонту | Выполнять регулировку сложного оборудования в правильной технологической последовательности | Порядок наладки и вывода оборудования на технологические режимы
| Проводить испытания сложного оборудования в правильной последовательности | Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по регулировке сложного оборудования
Профстандарт: 40.077
Трудовые действия | Умения | Знания
Изучение конструкторской и технологической документации на оборудование, подлежащее неплановому ремонту Выбор оборудования, инструмента и приспособлений для дефектации оборудования, подлежащего неплановому ремонту Диагностика неисправностей оборудования, подлежащего неплановому ремонту | Читать чертежи оборудования, подлежащего неплановому ремонту Выявлять неисправности оборудования Выполнять регулировку сложного оборудования в правильной технологической последовательности Проводить испытания сложного оборудования в правильной последовательности | Порядок работы с персональной вычислительной техникой Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности при регулировке сложного оборудования Порядок наладки и вывода оборудования на технологические режимы Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по регулировке сложного оборудования
ФГОС специальности 151903.02 Слесарь СВАРКИ (НАПЛАВКИ)
Профессиональные компетенции по видам деятельности
ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку деталей приспособлений, режущего и измерительного инструмента.
ПК 3.1. Выполнять разборку и сборку узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин.

## Профстандарт 40.147
Профстандарт: 40.147
Трудовые действия | Знания | Умения
Проверка соответствия основных характеристик мехатронных устройств и систем требованиям, изложенным в технической документации | Устройство и правила использования контрольно-измерительных приборов | Настраивать электрические, гидравлические и пневматические приводы мехатронных устройств и систем на специализированных стендах
Проверка работоспособности программного обеспечения клиент-серверных систем сбора и анализа данных (промышленного интернета вещей) | Правила чтения схем и чертежей конструкторской и технологической документации | Настраивать комплексы следящих приводов в составе мехатронных устройств и систем
| Методы диагностики электрических, гидравлических и пневматических приводов мехатронных устройств и систем | Настраивать электронные устройства мехатронных устройств и систем
| Основы теории автоматического управления | Настраивать параметры и конфигурацию информационной вычислительной сети
| Основы цифровой и аналоговой электроники | Настраивать параметры и конфигурацию программного обеспечения клиент-серверных систем сбора и анализа данных (промышленного интернета вещей)
| Основы теории машин и механизмов | Читать схемы и чертежи конструкторской и технологической документации
| Основы метрологии | Производить комплексную настройку мехатронных устройств и систем, используя программное обеспечение контроллеров и управляющих ЭВМ, их систем управления
Основы теории гидравлических, электрических и пневматических приводов
Основы робототехники
Основы информационных технологий и систем
Основы построения информационных вычислительных сетей
CAD-системы: классы, наименования, возможности и порядок работы в них
Методики определения корректности работы программных клиент-серверных систем сбора и анализа данных (промышленного интернета вещей)
Профстандарт: 40.147
Трудовые действия | Знания | Умения
Проверка соответствия основных характеристик мехатронных устройств и систем требованиям, изложенным в технической документации Проверка работоспособности программного обеспечения клиент-серверных систем сбора и анализа данных (промышленного интернета вещей) | Устройство и правила использования контрольно-измерительных приборов Правила чтения схем и чертежей конструкторской и технологической документации Методы диагностики электрических, гидравлических и пневматических приводов мехатронных устройств и систем Основы теории автоматического управления Основы цифровой и аналоговой электроники Основы теории машин и механизмов Основы метрологии Основы теории гидравлических, электрических и пневматических приводов Основы робототехники Основы информационных технологий и систем Основы построения информационных вычислительных сетей CAD-системы: классы, наименования, возможности и порядок работы в них Методики определения корректности работы программных клиент-серверных систем сбора и анализа данных (промышленного интернета вещей) | Настраивать электрические, гидравлические и пневматические приводы мехатронных устройств и систем на специализированных стендах Настраивать комплексы следящих приводов в составе мехатронных устройств и систем Настраивать электронные устройства мехатронных устройств и систем Настраивать параметры и конфигурацию информационной вычислительной сети Настраивать параметры и конфигурацию программного обеспечения клиент-серверных систем сбора и анализа данных (промышленного интернета вещей) Читать схемы и чертежи конструкторской и технологической документации Производить комплексную настройку мехатронных устройств и систем, используя программное обеспечение контроллеров и управляющих ЭВМ, их систем управления
ФГОС специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)
Профессиональные компетенции по видам деятельности
ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств автоматизации.
ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с учетом специфики технологического процесса.
ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления.
ПК 3.1. Выполнять работы по эксплуатации систем автоматического управления с учетом специфики технологического процесса.
ПК 3.2. Контролировать и анализировать функционирование параметров систем в процессе эксплуатации.
ПК 4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики технологических процессов.
ПК 4.3. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем автоматического управления.
ПК 4.5. Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и систем автоматизации.
ПК 5.3. Обеспечивать соответствие состояния средств и систем автоматизации требованиям надежности.
ПК 6.1. Проектировать системы автоматизации с применением прикладного программного обеспечения.