## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" - 2025 г.
| Наименование компетенции |  | Промышленная автоматика
Код | Субкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Проектирование систем автоматики | [6 empty] | 15
1 | Правильное функционирование
|  | И | Функция 1 |  |  |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 2 |  |  |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 3 |  |  |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 4 |  |  |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 5 |  |  |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 6 |  |  |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 7 |  |  |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 8 |  |  |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 9 |  |  |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 10 |  |  |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 11 |  |  |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 12 |  |  |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 13 |  |  |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 14 |  |  |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 15 |  |  |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 16 |  |  |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 17 |  |  |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 18 |  |  |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 19 |  |  |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 20 |  |  |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 21 |  |  |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 22 |  |  |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 23 |  |  |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 24 |  |  |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 25 |  |  |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 26 |  |  |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 27 |  |  |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 28 |  |  |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 29 |  |  |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 30 |  |  |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 31 |  |  |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 32 |  |  |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 33 |  |  |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 34 |  |  |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 35 |  |  |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 36 |  |  |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 37 |  |  |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 38 |  |  |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 39 |  |  |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 40 |  |  |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 41 |  |  |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 42 |  |  |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 43 |  |  |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 44 |  |  |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 45 |  |  |  | 2 | 0.3
2 | Визуальное оформление
|  | И | Горизонтальное и вертикальное расположение линий |  |  | Вычет по 0,05 за каждую ошибку | 2 | 0.3
|  | И | Горизонтальное или вертикальное расположение устройств |  | Все элементы расположены по линиям | Вычет по 0,05 за каждую ошибку | 2 | 0.3
|  | И | Правильная маркировка контактов и устройств |  | Согласно ЕСКД (Реле промежуточное - К, Контактор - КМ, Реле времени - КТ, Cчетчики - PC и тд.) | Вычет по 0,05 за каждую ошибку | 2 | 0.3
|  | И | Одиннаковое расстояние между устройствами |  | Одинаковое расстояние между вертикальными или горизонтальными линиями Одинаковое расстояние между элементами схемы (не учитывать расстояние до КМ, КТ, Генератор импульсов) | Вычет по 0,05 за каждую ошибку | 2 | 0.3
|  | И | Отсутсвие отвитвлений слева или вверх |  |  | Да/нет | 2 | 0.3
Б | Поиск неисправностей в системах автоматики | [6 empty] | 10
1 | Поиск и обозначение неисправностей
|  | И | Неисправность 1. Найдена |  | Неисправность найдена, любым способом | Да/нет | 3 | 1
|  | И | Неисправность 1. Правильно отмечена |  | Неисправность найдена, отмечена правильно | Да/нет | 3 | 1
|  | И | Неисправность 2. Найдена |  | Неисправность найдена, любым способом | Да/нет | 3 | 1
|  | И | Неисправность 2. Правильно отмечена |  | Неисправность найдена, отмечена правильно | Да/нет | 3 | 1
|  | И | Неисправность 3. Найдена |  | Неисправность найдена, любым способом | Да/нет | 3 | 1
|  | И | Неисправность 3. Правильно отмечена |  | Неисправность найдена, отмечена правильно | Да/нет | 3 | 1
|  | И | Неисправность 4. Найдена |  | Неисправность найдена, любым способом | Да/нет | 3 | 1
|  | И | Неисправность 4. Правильно отмечена |  | Неисправность найдена, отмечена правильно | Да/нет | 3 | 1
|  | И | Неисправность 5. Найдена |  | Неисправность найдена, любым способом | Да/нет | 3 | 1
|  | И | Неисправность 5. Правильно отмечена |  | Неисправность найдена, отмечена правильно | Да/нет | 3 | 1
В | Механический монтаж и коммутация систем автоматики | [6 empty] | 33
1 | Механический монтаж (общее)
|  | И | Установка оборудования в ШУ |  | Оборудование установлено согласно монтажной схемы Оборудование должно быть закреплено Проверяется вне зависимости от наличия маркировки Монтажная панель может находиться вне ШУ Отсутствующее устройство приравнивается к ошибке Клемный ряд является одним устройством | Вычет по 0,05 за каждую ошибку | 4 | 1
|  | И | Маркировка оборудования в ШУ |  | Маркировка самого ШУ внутри Маркировка оборудования согласно монтажной схемы. Маркировка гермовводов (если присутствуют) Маркировка оборудования на двери с двух сторон (если присутствуют) Отсутствующее устройство приравнивается к ошибке Клемный ряд является одним устройством | Вычет по 0,05 за каждую ошибку | 4 | 1
|  | И | Установка оборудования на стене |  | Оборудование установлено согласно монтажной схемы Оборудование должно быть закреплено Проверяется вне зависимости от наличия маркировки Отсутствующее устройство приравнивается к ошибке | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 4 | 1
|  | И | Маркировка оборудования на стене |  | Маркировка самого ШУ снаружи Маркировка оборудования согласно монтажной схемы. Отсутствующее устройство приравнивается к ошибке | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 4 | 1.5
|  | И | Целостность оборудования и монтажа |  | Оборудование, расходные материалы целые (модульное оборудование, посты, кабель/каналы, трубы, проволочный лоток, ЩУ, постовое оборудование) Проверяются сколы, изломы, разделение на несколько частей (к/к, проволочный лоток, перворированный к/к) и тд | Да/нет | 1 | 1
2 | Коммутация (судейские)
|  | С | Общий вид электроустановки |  |  |  | 4 | 2
|  |  |  | 0 | Недостатки в трех и более разделов относительно идеального результата
|  |  |  | 1 | Недостатки в двух из разделов относительно идеального результата
|  |  |  | 2 | Недостатки в одном из разделов относительно идеального результата
|  |  |  | 3 | Идеальный результат: Использовались кабельные стяжки с площадкой и наклейкой для маркировки, концы стяжек откусаны, маркировка понятная и читаемая выполнена аккуратно, изгибы кабеля 90 град, оптимальная длина кабеля на двигателях, наличие всех элементов установки (устройства, проводники), таблички для маркировки установлены ровно
|  | С | Общий вид электрических подключений в ШУ |  |  |  | 4 | 2
|  |  |  | 0 | Недостатки в трех и более разделов относительно идеального результата
|  |  |  | 1 | Недостатки в двух из разделов относительно идеального результата
|  |  |  | 2 | Недостатки в одном из разделов относительно идеального результата
|  |  |  | 3 | Идеальный результат: Использовался витой жгут на дверях щитов, заведение проводников в перфорированный кабель-канал параллельно или группами без пересечений, запас (аккуратная петля) на переходе проводников на дверь щита, крепление проводников внутри щита на монтажные площадки, отсутствует натяг проводников
|  | С | Чистота Шкафов снаружи и внутри, чистота кабель-канала, чистота установки в целом |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | 0 | Исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | Исполнение имеет значительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 2 | Хорошее исполнение, но имеет незначительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | Отличное исполнение, полностью соответствующее отраслевым стандартам
3 | Коммутация (общие)
|  | И | Дополнительные материалы для коммутации |  | Дополнительные материалы для коммутации не запрашивались (не выдавались) | Да/нет | 1 | 1
|  | И | Фиксация кабеля в проволочном лотке |  | Кабель зафиксирован в проволочном лотке каждые 210мм (Силовые, управление, заземление, интерфейсы) | Вычет по 0,05 за каждую ошибку | 4 | 1
|  | И | Разделение кабелей в проволочном лотке по различным уровням напряжения (силовые, управление, заземление, интерфейсы) |  | Касающиеся кабели считаются одной группой. 0,00 - Кабели не разделены (не зафиксированы) 0,25 - Кабели разделены на 2 группу (зафиксированы) 0,50 - Кабели разделены на 2 группу (зафиксированы) 0,75 - Кабели разделены на 3 группы (зафиксированы) 1,00 - Кабели разделены на 4 группы (зафиксированы) | Вычет | 4 | 1
|  | И | Маркировка кабелей |  | Маркировка кабелей согласно кабельного журнала Маркировка с двух сторон Визуально кабель должен быть целым Отсутствующий кабель приравнивается к двум отсутствующим маркировкам | Вычет по 0,05 за каждую ошибку | 4 | 1.2
|  | И | Выбор кабелей |  | Выбор кабелей согласно кабельного журнала Отсутствующий кабель приравнивается к ошибке | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 4 | 1.3
4 | Коммутация (устройства)
|  | И | BL |  | 1. Фиксация кабеля. Кабель зафиксирован в гермовводе (сальнике). Если зафиксировать невозможно, гермоввод (сальник) полностью затянут. Проверка фиксации двумя пальцами 2. Ввод кабеля в двойной изоляции. Кабель заходит в оборудование в двойной изоляции 2-8мм. Если не зафиксирован в гермовводе - не проверяется. Если кабель в гермовводе не затягивается - засчитывается. 3. Целостность изоляции кабеля. Изоляция кабеля и отдельных проводников не повреждена 4. Фиксация проводников. Проводник надежно зафиксирован под зажимным элементом. Проверяются все подключения на устройстве 5. Выбор наконечников. Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника 6. Опрессовка наконечников. Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника). Проверяется 2 случайных 7. Длина проводников. Выбрана оптимальная длина проводников (Ширина+Высота) допуск +-3см 8. Неиспользуемые проводники. Неиспользуемые проводники заизолированы и одинаковой длины с используемыми проводниками | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 4 | 0.8
|  | И | SQ1 |  | 1. Фиксация кабеля. Кабель зафиксирован в гермовводе (сальнике). Если зафиксировать невозможно, гермоввод (сальник) полностью затянут. Проверка фиксации двумя пальцами 2. Ввод кабеля в двойной изоляции. Кабель заходит в оборудование в двойной изоляции 2-8мм. Если не зафиксирован в гермовводе - не проверяется. Если кабель в гермовводе не затягивается - засчитывается. 3. Целостность изоляции кабеля. Изоляция кабеля и отдельных проводников не повреждена 4. Фиксация проводников. Проводник надежно зафиксирован под зажимным элементом. Проверяются все подключения на устройстве 5. Выбор наконечников. Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника 6. Опрессовка наконечников. Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника). Проверяется 2 случайных 7. Длина проводников. Выбрана оптимальная длина проводников (Ширина+Высота) допуск +-3см 8. Неиспользуемые проводники. Неиспользуемые проводники заизолированы и одинаковой длины с используемыми проводниками | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 4 | 0.8
|  | И | SQ2 |  | 1. Фиксация кабеля. Кабель зафиксирован в гермовводе (сальнике). Если зафиксировать невозможно, гермоввод (сальник) полностью затянут. Проверка фиксации двумя пальцами 2. Ввод кабеля в двойной изоляции. Кабель заходит в оборудование в двойной изоляции 2-8мм. Если не зафиксирован в гермовводе - не проверяется. Если кабель в гермовводе не затягивается - засчитывается. 3. Целостность изоляции кабеля. Изоляция кабеля и отдельных проводников не повреждена 4. Фиксация проводников. Проводник надежно зафиксирован под зажимным элементом. Проверяются все подключения на устройстве 5. Выбор наконечников. Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника 6. Опрессовка наконечников. Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника). Проверяется 2 случайных 7. Длина проводников. Выбрана оптимальная длина проводников (Ширина+Высота) допуск +-3см 8. Неиспользуемые проводники. Неиспользуемые проводники заизолированы и одинаковой длины с используемыми проводниками | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 4 | 0.8
|  | И | BU1 |  | 1. Фиксация кабеля. Кабель зафиксирован в гермовводе (сальнике). Если зафиксировать невозможно, гермоввод (сальник) полностью затянут. Проверка фиксации двумя пальцами 2. Ввод кабеля в двойной изоляции. Кабель заходит в оборудование в двойной изоляции 2-8мм. Если не зафиксирован в гермовводе - не проверяется. Если кабель в гермовводе не затягивается - засчитывается. 3. Целостность изоляции кабеля. Изоляция кабеля и отдельных проводников не повреждена 4. Фиксация проводников. Проводник надежно зафиксирован под зажимным элементом. Проверяются все подключения на устройстве 5. Выбор наконечников. Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника 6. Опрессовка наконечников. Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника). Проверяется 2 случайных 7. Длина проводников. Выбрана оптимальная длина проводников (Ширина+Высота) допуск +-3см 8. Неиспользуемые проводники. Неиспользуемые проводники заизолированы и одинаковой длины с используемыми проводниками | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 4 | 0.8
|  | И | 1DV1 |  | 1. Фиксация кабеля. Кабель зафиксирован в гермовводе (сальнике). Если зафиксировать невозможно, гермоввод (сальник) полностью затянут. Проверка фиксации двумя пальцами 2. Ввод кабеля в двойной изоляции. Кабель заходит в оборудование в двойной изоляции 2-8мм. Если не зафиксирован в гермовводе - не проверяется. Если кабель в гермовводе не затягивается - засчитывается. 3. Целостность изоляции кабеля. Изоляция кабеля и отдельных проводников не повреждена 4. Фиксация проводников. Проводник надежно зафиксирован под зажимным элементом. Проверяются все подключения на устройстве 5. Выбор наконечников. Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника 6. Опрессовка наконечников. Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника). Проверяется 2 случайных 7. Длина проводников. Выбрана оптимальная длина проводников (Ширина+Высота) допуск +-3см 8. Неиспользуемые проводники. Неиспользуемые проводники заизолированы и одинаковой длины с используемыми проводниками | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 4 | 0.8
|  | И | SP1 |  | 1. Фиксация кабеля. Кабель зафиксирован в гермовводе (сальнике). Если зафиксировать невозможно, гермоввод (сальник) полностью затянут. Проверка фиксации двумя пальцами 2. Ввод кабеля в двойной изоляции. Кабель заходит в оборудование в двойной изоляции 2-8мм. Если не зафиксирован в гермовводе - не проверяется. Если кабель в гермовводе не затягивается - засчитывается. 3. Целостность изоляции кабеля. Изоляция кабеля и отдельных проводников не повреждена 4. Фиксация проводников. Проводник надежно зафиксирован под зажимным элементом. Проверяются все подключения на устройстве 5. Выбор наконечников. Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника 6. Опрессовка наконечников. Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника). Проверяется 2 случайных 7. Длина проводников. Выбрана оптимальная длина проводников (Ширина+Высота) допуск +-3см 8. Неиспользуемые проводники. Неиспользуемые проводники заизолированы и одинаковой длины с используемыми проводниками | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 4 | 0.8
|  | И | RHV1 |  | 1. Фиксация кабеля. Кабель зафиксирован в гермовводе (сальнике). Если зафиксировать невозможно, гермоввод (сальник) полностью затянут. Проверка фиксации двумя пальцами 2. Ввод кабеля в двойной изоляции. Кабель заходит в оборудование в двойной изоляции 2-8мм. Если не зафиксирован в гермовводе - не проверяется. Если кабель в гермовводе не затягивается - засчитывается. 3. Целостность изоляции кабеля. Изоляция кабеля и отдельных проводников не повреждена 4. Фиксация проводников. Проводник надежно зафиксирован под зажимным элементом. Проверяются все подключения на устройстве 5. Выбор наконечников. Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника 6. Опрессовка наконечников. Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника). Проверяется 2 случайных 7. Длина проводников. Выбрана оптимальная длина проводников (Ширина+Высота) допуск +-3см 8. Неиспользуемые проводники. Неиспользуемые проводники заизолированы и одинаковой длины с используемыми проводниками | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 4 | 0.8
|  | И | ВПУЗ |  | 1. Фиксация кабеля. Кабель зафиксирован в гермовводе (сальнике). Если зафиксировать невозможно, гермоввод (сальник) полностью затянут. Проверка фиксации двумя пальцами 2. Ввод кабеля в двойной изоляции. Кабель заходит в оборудование в двойной изоляции 2-8мм. Если не зафиксирован в гермовводе - не проверяется. Если кабель в гермовводе не затягивается - засчитывается. 3. Целостность изоляции кабеля. Изоляция кабеля и отдельных проводников не повреждена 4. Фиксация проводников. Проводник надежно зафиксирован под зажимным элементом. Проверяются все подключения на устройстве 5. Выбор наконечников. Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника 6. Опрессовка наконечников. Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника). Проверяется 2 случайных 7. Длина проводников. Выбрана оптимальная длина проводников (Ширина+Высота) допуск +-3см 8. Неиспользуемые проводники. Неиспользуемые проводники заизолированы и одинаковой длины с используемыми проводниками | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 4 | 0.8
|  | И | M1 |  | 1. Фиксация кабеля. Кабель зафиксирован в гермовводе (сальнике). Если зафиксировать невозможно, гермоввод (сальник) полностью затянут. Проверка фиксации двумя пальцами 2. Ввод кабеля в двойной изоляции. Кабель заходит в оборудование в двойной изоляции 2-8мм. Если не зафиксирован в гермовводе - не проверяется. Если кабель в гермовводе не затягивается - засчитывается. 3. Целостность изоляции кабеля. Изоляция кабеля и отдельных проводников не повреждена 4. Фиксация проводников. Проводник надежно зафиксирован под зажимным элементом. Проверяются все подключения на устройстве 5. Выбор наконечников. Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника 6. Опрессовка наконечников. Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника). Проверяется 2 случайных 7. Длина проводников. Выбрана оптимальная длина проводников (Ширина+Высота) допуск +-3см 8. Неиспользуемые проводники. Неиспользуемые проводники заизолированы и одинаковой длины с используемыми проводниками | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 4 | 0.8
|  | И | M2 |  | 1. Фиксация кабеля. Кабель зафиксирован в гермовводе (сальнике). Если зафиксировать невозможно, гермоввод (сальник) полностью затянут. Проверка фиксации двумя пальцами 2. Ввод кабеля в двойной изоляции. Кабель заходит в оборудование в двойной изоляции 2-8мм. Если не зафиксирован в гермовводе - не проверяется. Если кабель в гермовводе не затягивается - засчитывается. 3. Целостность изоляции кабеля. Изоляция кабеля и отдельных проводников не повреждена 4. Фиксация проводников. Проводник надежно зафиксирован под зажимным элементом. Проверяются все подключения на устройстве 5. Выбор наконечников. Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника 6. Опрессовка наконечников. Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника). Проверяется 2 случайных 7. Длина проводников. Выбрана оптимальная длина проводников (Ширина+Высота) допуск +-3см 8. Неиспользуемые проводники. Неиспользуемые проводники заизолированы и одинаковой длины с используемыми проводниками | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 4 | 0.8
7 | Коммутация (ШУ)
|  | И | ШУ. Ввод кабелей в двойной изоляции |  | Кабель заходит в ШУ в двойной изоляции от рейки 5-30 мм (кроме PE) Отсутствующий кабель приравнивается к 1 ошибке | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 4 | 1.1
|  | И | ШУ. Целостность изоляции кабелей |  | Изоляция кабеля и отдельных проводников не повреждена Отсутствующий кабель приравнивается к 1 ошибке | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 4 | 1.1
|  | И | ШУ. Фиксация кабелей |  | Кабель зафиксирован в гермовводе (сальнике) или на С-рейке Если зафиксировать невозможно, гермоввод (сальник) полностью затянут Проверка фиксации двумя пальцами Отсутствующий кабель приравнивается к 1 ошибке | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 4 | 1
|  | И | Выбор цвета и сечения проводников в ШУ |  | Сечение и цвет проводников выбраны по принципиальной электрической схеме. | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 4 | 1
|  | И | Устройство 1 |  | 1. Устройство подключено. Проверяется количество подключенных проводников на устройстве по принципу "не менее определенного, заранее согласованного количества проводников". Если устройство считается не подключенным, дальнейшие пункты не проверяются 2. Фиксация проводников. Проводник надежно зафиксирован под зажимным элементом. Проверяются все подключения на устройстве 3. Выбор наконечников. Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника 4. Опрессовка наконечников. Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника). Проверяется 2 случайных | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 4 | 0.4
|  | И | Устройство 2 |  | 1. Устройство подключено. Проверяется количество подключенных проводников на устройстве по принципу "не менее определенного, заранее согласованного количества проводников". Если устройство считается не подключенным, дальнейшие пункты не проверяются 2. Фиксация проводников. Проводник надежно зафиксирован под зажимным элементом. Проверяются все подключения на устройстве 3. Выбор наконечников. Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника 4. Опрессовка наконечников. Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника). Проверяется 2 случайных | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 4 | 0.4
|  | И | Устройство 3 |  | 1. Устройство подключено. Проверяется количество подключенных проводников на устройстве по принципу "не менее определенного, заранее согласованного количества проводников". Если устройство считается не подключенным, дальнейшие пункты не проверяются 2. Фиксация проводников. Проводник надежно зафиксирован под зажимным элементом. Проверяются все подключения на устройстве 3. Выбор наконечников. Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника 4. Опрессовка наконечников. Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника). Проверяется 2 случайных | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 4 | 0.4
|  | И | Устройство 4 |  | 1. Устройство подключено. Проверяется количество подключенных проводников на устройстве по принципу "не менее определенного, заранее согласованного количества проводников". Если устройство считается не подключенным, дальнейшие пункты не проверяются 2. Фиксация проводников. Проводник надежно зафиксирован под зажимным элементом. Проверяются все подключения на устройстве 3. Выбор наконечников. Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника 4. Опрессовка наконечников. Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника). Проверяется 2 случайных | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 4 | 0.4
|  | И | Устройство 5 |  | 1. Устройство подключено. Проверяется количество подключенных проводников на устройстве по принципу "не менее определенного, заранее согласованного количества проводников". Если устройство считается не подключенным, дальнейшие пункты не проверяются 2. Фиксация проводников. Проводник надежно зафиксирован под зажимным элементом. Проверяются все подключения на устройстве 3. Выбор наконечников. Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника 4. Опрессовка наконечников. Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника). Проверяется 2 случайных | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 4 | 0.4
|  | И | Устройство 6 |  | 1. Устройство подключено. Проверяется количество подключенных проводников на устройстве по принципу "не менее определенного, заранее согласованного количества проводников". Если устройство считается не подключенным, дальнейшие пункты не проверяются 2. Фиксация проводников. Проводник надежно зафиксирован под зажимным элементом. Проверяются все подключения на устройстве 3. Выбор наконечников. Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника 4. Опрессовка наконечников. Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника). Проверяется 2 случайных | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 4 | 0.4
|  | И | Устройство 7 |  | 1. Устройство подключено. Проверяется количество подключенных проводников на устройстве по принципу "не менее определенного, заранее согласованного количества проводников". Если устройство считается не подключенным, дальнейшие пункты не проверяются 2. Фиксация проводников. Проводник надежно зафиксирован под зажимным элементом. Проверяются все подключения на устройстве 3. Выбор наконечников. Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника 4. Опрессовка наконечников. Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника). Проверяется 2 случайных | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 4 | 0.4
|  | И | Устройство 8 |  | 1. Устройство подключено. Проверяется количество подключенных проводников на устройстве по принципу "не менее определенного, заранее согласованного количества проводников". Если устройство считается не подключенным, дальнейшие пункты не проверяются 2. Фиксация проводников. Проводник надежно зафиксирован под зажимным элементом. Проверяются все подключения на устройстве 3. Выбор наконечников. Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника 4. Опрессовка наконечников. Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника). Проверяется 2 случайных | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 4 | 0.4
|  | И | Устройство 9 |  | 1. Устройство подключено. Проверяется количество подключенных проводников на устройстве по принципу "не менее определенного, заранее согласованного количества проводников". Если устройство считается не подключенным, дальнейшие пункты не проверяются 2. Фиксация проводников. Проводник надежно зафиксирован под зажимным элементом. Проверяются все подключения на устройстве 3. Выбор наконечников. Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника 4. Опрессовка наконечников. Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника). Проверяется 2 случайных | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 4 | 0.4
|  | И | Устройство 10 |  | 1. Устройство подключено. Проверяется количество подключенных проводников на устройстве по принципу "не менее определенного, заранее согласованного количества проводников". Если устройство считается не подключенным, дальнейшие пункты не проверяются 2. Фиксация проводников. Проводник надежно зафиксирован под зажимным элементом. Проверяются все подключения на устройстве 3. Выбор наконечников. Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника 4. Опрессовка наконечников. Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника). Проверяется 2 случайных | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 4 | 0.4
|  | И | Устройство 11 |  | 1. Устройство подключено. Проверяется количество подключенных проводников на устройстве по принципу "не менее определенного, заранее согласованного количества проводников". Если устройство считается не подключенным, дальнейшие пункты не проверяются 2. Фиксация проводников. Проводник надежно зафиксирован под зажимным элементом. Проверяются все подключения на устройстве 3. Выбор наконечников. Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника 4. Опрессовка наконечников. Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника). Проверяется 2 случайных | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 4 | 0.4
|  | И | Устройство 12 |  | 1. Устройство подключено. Проверяется количество подключенных проводников на устройстве по принципу "не менее определенного, заранее согласованного количества проводников". Если устройство считается не подключенным, дальнейшие пункты не проверяются 2. Фиксация проводников. Проводник надежно зафиксирован под зажимным элементом. Проверяются все подключения на устройстве 3. Выбор наконечников. Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника 4. Опрессовка наконечников. Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника). Проверяется 2 случайных | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 4 | 0.4
Г | Пусконаладочные работы | [6 empty] | 11
1 | Проведение пусконаладочных работ
|  | И | Заполнение "Отчета по безопасности - Ввод в эксплуатацию" Раздел 1. Визуальный осмотр |  | Раздел 1. Визуальный осмотр пройдено и заполнено согласно образца | Да/нет | 5 | 2
|  | И | Заполнение "Отчета по безопасности - Ввод в эксплуатацию" Раздел 2. Измерение сопротивления защитного заземления |  | Раздел 2. Измерение сопротивления защитного заземления пройдено и заполнено согласно образца | Да/нет | 5 | 2
|  | И | Заполнение "Отчета по безопасности - Ввод в эксплуатацию" Раздел 3. Измерение сопротивления изоляции |  | Раздел 3. Измерение сопротивления изоляции пройдено и заполнено согласно образца | Да/нет | 5 | 2
|  | И | Заполнение "Отчета по безопасности - Ввод в эксплуатацию" Раздел 4. Питание и ввод в эксплуатацию |  | Раздел 4. Питание и ввод в эксплуатацию пройдено и заполнено согласно образца | Да/нет | 5 | 2
|  | И | Количество попыток проходения пусконаладочных работ |  | 0,00 - ПНР не пройдены 0,50 - ПНР пройдены с 3 попытки 1,00 - ПНР пройдены со 2 попытки 2,00 - ПНР пройдены с 1 попытки | Вычет | 5 | 2
|  | И | Время выполнения модуля |  | Модуль Г "Пусконаладочные работы" закончен до 30 минут | Да/нет | 1 | 1
Д | Программирование систем автоматики | [6 empty] | 31
1 | Общие
|  | И | Окончание работы и сдача места для оценки |  | Ноутбук убран, патч-корд (кабель подключения к ПЛР/ПЛК) отключен, крышки и шкафы закрыты | Да/нет | 1 | 1
|  | И | Соответствие экрана 1 Ручной режим |  | Экран 1 соответствует заданию. Вычет за: ошибки в написании текста, отсутствие графического элемента | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 6 | 2
|  | И | Соответствие экрана 2 Автоматический режим |  | Экран 2 соответствует Вычет за: ошибки в написании текста, отсутствие графического элемента | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 6 | 2
|  | И | Соответствие экрана 3 Ошибки |  | Экран 3 соответствует Вычет за: ошибки в написании текста, отсутствие графического элемента | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 6 | 2
2 | Проверка функционирования
|  | И | Ф5 Этап 1. Проверка подключения |  | Проверка подключения M1 (Проверка производисят прозвонкой согласо схеме) | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф6 Этап 1. Проверка подключения |  | Проверка подключения M2 (Проверка производисят прозвонкой согласо схеме) | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф7 Этап 1. Проверка подключения |  | Проверка подключения BP1 (кнопка на посту) (Проверка производисят прозвонкой согласо схеме) | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф8 Этап 1. Проверка подключения |  | Проверка подключения RHV1 (перепускной клапан, лампа в посту) (Проверка производисят прозвонкой согласо схеме) | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф9 Этап 1. Проверка подключения |  | Проверка подключения SQ1, SQ2 (Проверка производисят прозвонкой согласо схеме) | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф10 Этап 1. Проверка подключения |  | Проверка подключения BC1 (потенциометр на посту) (Проверка производисят прозвонкой согласо схеме) | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф11 Этап 1. Проверка подключения |  | Проверка подключения BL1, BL2 (потенциометры на посту) (Проверка производисят прозвонкой согласо схеме) | Да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Ф12 Этап 1. Проверка подключения |  | Проверка подключения Пульта управления (Проверка производисят прозвонкой согласо схеме) | Да/нет | 6 | 1
|  | И | Ф22 Ручной режим |  | Включается насос МН, затем ППК (с панели оператора, или имитацией в режиме отладки) | Вычет по 0,25 если участник программирует на готовой установке | 6 | 0.5
|  | И | Ф23 Ручной режим |  | Отключается ППК, затем насос МН (с панели оператора, или имитацией в режиме отладки) | Вычет по 0,25 если участник программирует на готовой установке | 6 | 0.5
|  | И | Ф24 Ручной режим |  | Включается насос ВН (с панели оператора, или имитацией в режиме отладки) | Вычет по 0,25 если участник программирует на готовой установке | 6 | 0.5
|  | И | Ф25 Ручной режим |  | Отключается насос ВН (с панели оператора, или имитацией в режиме отладки) | Вычет по 0,25 если участник программирует на готовой установке | 6 | 0.5
|  | И | Ф26 Ручной режим |  | Проверка управения затвором в режиме аварийный 1 пункт | Вычет по 0,25 если участник программирует на готовой установке | 6 | 0.5
|  | И | Ф27 Ручной режим |  | Проверка управения затвором в режиме аварийный 2 пункт | Вычет по 0,25 если участник программирует на готовой установке | 6 | 0.5
|  | И | Ф28 Ручной режим |  | Проверка управения затвором в режиме аварийный 3 пункт | Вычет по 0,25 если участник программирует на готовой установке | 6 | 0.5
|  | И | Ф29 Ручной режим |  | Проверка управения затвором в режиме аварийный 4 пункт | Вычет по 0,25 если участник программирует на готовой установке | 6 | 0.5
|  | И | Ф30 Ручной режим |  | Проверка управения затвором от ВПУ 1 пункт | Вычет по 0,25 если участник программирует на готовой установке | 6 | 0.5
|  | И | Ф31 Ручной режим |  | Проверка управения затвором от ВПУ 2 пункт | Вычет по 0,25 если участник программирует на готовой установке | 6 | 0.5
|  | И | Ф32 Ручной режим |  | Проверка управения затвором от ВПУ 3 пункт | Вычет по 0,25 если участник программирует на готовой установке | 6 | 0.5
|  | И | Ф33 Ручной режим |  | Проверка управения затвором от ВПУ 4 пункт | Вычет по 0,25 если участник программирует на готовой установке | 6 | 0.5
|  | И | Ф34 Ручной режим |  | Проверка управения затвором в режиме ручной 1 пункт | Вычет по 0,25 если участник программирует на готовой установке | 6 | 0.5
|  | И | Ф35 Ручной режим |  | Проверка управения затвором в режиме ручной 2 пункт | Вычет по 0,25 если участник программирует на готовой установке | 6 | 0.5
|  | И | Ф36 Ручной режим |  | Проверка управения затвором в режиме ручной 3 пункт | Вычет по 0,25 если участник программирует на готовой установке | 6 | 0.5
|  | И | Ф37 Ручной режим |  | Проверка управения затвором в режиме ручной 4 пункт | Вычет по 0,25 если участник программирует на готовой установке | 6 | 0.5
|  | И | Ф38 Ручной режим |  | Проверка управения затвором в режиме ручной 5 пункт | Вычет по 0,25 если участник программирует на готовой установке | 6 | 0.5
|  | И | Ф39 Ручной режим |  | Проверка управения затвором с панели оператора или АРМ 1 пункт | Вычет по 0,25 если участник программирует на готовой установке | 6 | 0.5
|  | И | Ф40 Ручной режим |  | Проверка управения затвором с панели оператора или АРМ 2 пункт | Вычет по 0,25 если участник программирует на готовой установке | 6 | 0.5
|  | И | Ф41 Ручной режим |  | Проверка управения затвором с панели оператора или АРМ 3 пункт | Вычет по 0,25 если участник программирует на готовой установке | 6 | 0.5
|  | И | Ф42 Автоматический режим |  | Проверка логики работы аварийноремонтного затвора 1 пункт | Вычет по 0,25 если участник программирует на готовой установке | 6 | 0.5
|  | И | Ф43 Автоматический режим |  | Проверка логики работы аварийноремонтного затвора 2 пункт | Вычет по 0,25 если участник программирует на готовой установке | 6 | 0.5
|  | И | Ф44 Автоматический режим |  | Проверка логики работы аварийноремонтного затвора 3 пункт | Вычет по 0,25 если участник программирует на готовой установке | 6 | 0.5
|  | И | Ф45 Автоматический режим |  | Проверка логики работы основного затвора с имитацией изменения уровня верхнего бьефа пункт 1 | Вычет по 0,25 если участник программирует на готовой установке | 6 | 0.5
|  | И | Ф46 Автоматический режим |  | Проверка логики работы основного затвора с имитацией изменения уровня верхнего бьефа пункт 2 | Вычет по 0,25 если участник программирует на готовой установке | 6 | 0.5
|  | И | Ф47 Автоматический режим |  | Проверка логики работы основного затвора с имитацией изменения уровня верхнего бьефа пункт 3 | Вычет по 0,25 если участник программирует на готовой установке | 6 | 0.5
|  | И | Ф48 Автоматический режим |  | Проверка логики работы основного затвора с имитацией изменения уровня верхнего бьефа пункт 4 | Вычет по 0,25 если участник программирует на готовой установке | 6 | 0.5
|  | И | Ф49 Автоматический режим |  | Проверка логики работы основного затвора с имитацией изменения уровня верхнего бьефа пункт 5 | Вычет по 0,25 если участник программирует на готовой установке | 6 | 0.5
|  | И | Ф50 Автоматический режим |  | Проверка логики работы основного затвора с имитацией изменения уровня нижнего бьефа пункт 1 | Вычет по 0,25 если участник программирует на готовой установке | 6 | 0.5
|  | И | Ф51 Автоматический режим |  | Проверка логики работы основного затвора с имитацией изменения уровня нижнего бьефа пункт 2 | Вычет по 0,25 если участник программирует на готовой установке | 6 | 0.5
|  | И | Ф52 Автоматический режим |  | Проверка логики работы основного затвора с имитацией изменения уровня нижнего бьефа пункт 3 | Вычет по 0,25 если участник программирует на готовой установке | 6 | 0.5
|  | И | Ф53 Автоматический режим |  | Проверка логики работы основного затвора с имитацией изменения уровня нижнего бьефа пункт 4 | Вычет по 0,25 если участник программирует на готовой установке | 6 | 0.5
|  | И | Ф54 Автоматический режим |  | Проверка логики работы основного затвора с имитацией изменения уровня нижнего бьефа пункт 5 | Вычет по 0,25 если участник программирует на готовой установке | 6 | 0.5
|  | И | Ф55 Автоматический режим |  | Проверка логики работы при фиксации паводка пункт 1 | Вычет по 0,25 если участник программирует на готовой установке | 6 | 0.5
|  | И | Ф56 Автоматический режим |  | Проверка логики работы при фиксации паводка пункт 2 | Вычет по 0,25 если участник программирует на готовой установке | 6 | 0.5
|  | И | Ф63 Настройки аналоговых входов и выходов |  |  | Вычет по 1,00 если участник программирует на готовой установке | 6 | 2
[6 empty] | Итого: |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач |  |  | В КО | В ППЗ
1 | Организация работ |  | 5 | 5
2 | Проектирование электрических, пневматических, гидравлических схем управления технологическими процессами |  | 15 | 15
3 | Техническое обслуживание систем автоматики |  | 10 | 10
4 | Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности |  | 30 | 30
5 | Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в соответствии с требованиями технической документации |  | 10 | 10
6 | Программирование систем автоматики |  | 30 | 30
|  | Сумма | 100 | 100