Отчет по безопасности – Ввод в эксплуатацию

(Выполняется максимум 30 минут, в присутствии экспертной группы)

Отчет заполняется в строгой последовательности пунктов

| Участник ФИО/№ региона |  |  |  |  |  |  |  | / регион |  | № раб.м. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | Визуальный осмотр (отметка X) |  |  |  |  |  |  |  | Принято экспертной группой |
| Попытки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ | ☐ | ☐ | ШУ |  |  | Завершено, все крышки закрыты, оборудование установлено, закреплено и промаркировано согласно заданию, провода и кабели уложены в соответствующие кабель-каналы |  |  |  |  | ☐ |
| ☐ | ☐ | ☐ | Защитное заземление ШУЗ |  |  | Подключено защитное заземление во всех точках ШУ согласно заданию |  |  |  |  | ☐ |
| ☐ | ☐ | ☐ | Установка |  |  | Завершено, все крышки закрыты, оборудование промаркировано, надежно закреплено |  |  |  |  | ☐ |
| ☐ | ☐ | ☐ | Защитное заземление установка |  |  | Подключено защитное заземление во всех точках установки согласно заданию |  |  |  |  | ☐ |
| ☐ | ☐ | ☐ | Маркировка кабелей |  |  | Кабели промаркированы с двух сторон согласно кабельному журналу (включая маркировку Ethernet перед оборудованием) |  |  |  |  | ☐ |
| ☐ | ☐ | ☐ | Источник питания выключен |  |  | Силовая вилка отключена (XP1,XP2), Рубильник, УЗО, АВДТ, АВ в положении OFF |  |  |  |  | ☐ |
| 2. |  |  | Измерение сопротивления защитного заземления Нормативные показания <0,5 Ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка к испытанию Показания прибора (при коротком замыкании): |  |  |  |  |  |  |  |  | Ω |  | ☐ |
| # ШУЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XP1:PE |  |  |  |  | → |  | PE |  | Ω |  | ☐ |
| XP1:PE |  |  |  |  | → |  | ШУЗ:Панель |  | Ω |  |  |
| XP1:PE |  |  |  |  | → |  | G1:PE |  | Ω |  |  |
| XP1:PE |  |  |  |  | → |  | A1:PE |  | Ω |  |  |
| XP1:PE |  |  |  |  | → |  | A2:PE |  | Ω |  |  |
| XP1:PE |  |  |  |  | → |  | A3:PE |  | Ω |  |  |
| XP1:PE |  |  |  |  | → |  | UZ1:PE |  | Ω |  |  |
| XP2:PE |  |  |  |  | → |  | PE |  | Ω |  |  |
| # Установка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XP1:PE |  |  |  |  | → |  | Проволочный лоток 1 |  | Ω |  | ☐ |
| XP1:PE |  |  |  |  | → |  | Проволочный лоток 2 |  | Ω |  |  |
| XP1:PE |  |  |  |  | → |  | Проволочный лоток 3 |  | Ω |  |  |
| XP1:PE |  |  |  |  | → |  | Проволочный лоток 4 |  | Ω |  |  |
| XP1:PE |  |  |  |  | → |  | МА1:PE |  | Ω |  |  |
| XP1:PE |  |  |  |  | → |  | МА2:PE |  | Ω |  |  |

| 3. | Измерение сопротивления изоляции Нормативные показания >200 МОм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка к испытанию: Общее: 3.1. Участник должен носить защитные очки, длинные рукава, находиться на диэлектрическом коврике во время тестирования изоляции, находиться в диэлектрических перчатках. 3.2. Рубильники, АВ, УЗО, АВДТ в положении ON 3.3. Отключена клемма питания из блока питания 3.4. Отключена клемма питания из Панели оператора, Контроллера 3.5. Отключены клеммы питания из ПЧВ |  |  |  |  | ☐ |
| Измерения |  |  |  |  |  |
| Напряжение испытания: 250В |  |  |  |  |  |
| Подготовка к испытанию: |  |  |  |  |  |
| - Проверка прибора при коротком замыкании (Сопротивление = 0Ω) |  |  |  | (Y/N) | ☐ |
| - Проверка прибора в разомкнутой цепи (Сопротивление >200МΩ) |  |  |  | (Y/N) |  |
| XP1:L1 |  | → | X0:PE | МΩ | ☐ |
| XP1:L2 |  | → | X0:PE | МΩ |  |
| XP1:L3 |  | → | X0:PE | МΩ |  |
| XP1:N |  | → | X0:PE | МΩ |  |
| XP2:L1 |  | → | X0:PE | МΩ | ☐ |
| XP2:L2 |  | → | X0:PE | МΩ |  |
| XP2:L3 |  | → | X0:PE | МΩ |  |
| XP2:N |  | → | X0:PE | МΩ |  |
| Окончание испытаний: Показания прибора: |  |  |  |  |  |
| - Проверка прибора при коротком замыкании (Сопротивление = 0Ω) |  |  |  | (Y/N) | ☐ |
| - Проверка прибора в разомкнутой цепи (Сопротивление >200МΩ) |  |  |  | (Y/N) |  |
| По окончанию измерений сопротивления изоляции не забудьте отменить шаги 3.2-3.5 |  |  |  |  |  |

| 4. | Питание и ввод в эксплуатацию Нормативные показания ~230 VAC/~380 VAC 50Hz |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Подготовка к подаче питания: 4.1.1. Участник должен носить защитные очки, длинные рукава, находиться на диэлектрическом коврике во время тестирования напряжения. 4.1.2. Рубильники, АВ, УЗО, АВДТ в положении OFF 4.1.3. Подключить силовую розетку (XP1). 4.1.4. Подать питание на рабочее место из ШР. |  |  |  |  | ☐ |
| 4.2. | Измерение напряжения X1 |  |  |  |  |
| XT1:L1 |  | → | XT1:N | V | ☐ |
| XT1:L2 |  | → | XT1:N | V |  |
| XT1:L3 |  | → | XT1:N | V |  |
| XT1:L1 |  | → | XT1:L2 | V |  |
| XT1:L1 |  | → | XT1:L3 | V |  |
| XT1:L2 |  | → | XT1:L3 | V |  |
| 4.1.5. Отключить питание на рабочее место из ШР. 4.1.6. Отключить силовую розетку (XP1). 4.1.7. Подключить силовую розетку (XP2). 4.1.8. Подать питание на рабочее место из ШР. |  |  |  |  |  |
| XT2:L1 |  | → | XT2:N | V | ☐ |
| XT2:L2 |  | → | XT2:N | V |  |
| XT2:L3 |  | → | XT2:N | V |  |
| XT2:L1 |  | → | XT2:L2 | V |  |
| XT2:L1 |  | → | XT2:L3 | V |  |
| XT2:L2 |  | → | XT2:L3 | V |  |
| 4.3. | Подача питания в ШУ |  |  |  |  |
| 4.3.1. Включите Рубильники, АВ, УЗО, АВДТ |  |  |  |  |  |
| Индикация работы G1 (Убедитесь, что переключатель G1 в положении ON) |  |  |  | (Y/N) | ☐ |
| Индикация работы Контроллера |  |  |  | (Y/N) |  |
| Индикация работы ПЧВ |  |  |  | (Y/N) |  |
| Вкл/Выкл SB1 |  |  |  | (Y/N) |  |

| Таблица учета времени ПНР участника (заполняется экспертной группой) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Старт | ____________________ | Стоп | ____________________ | Прошедшее время | ____________________ |
| Старт | ____________________ | Стоп | ____________________ | Прошедшее время | ____________________ |
| Старт | ____________________ | Стоп | ____________________ | Прошедшее время | ____________________ |
| Старт | ____________________ | Стоп | ____________________ | Прошедшее время | ____________________ |
| Старт | ____________________ | Стоп | ____________________ | Прошедшее время | ____________________ |
| Старт | ____________________ | Стоп | ____________________ | Прошедшее время | ____________________ |
| Старт | ____________________ | Стоп | ____________________ | Прошедшее время | ____________________ |

| Использовано попыток пусконаладки: |  |
| --- | --- |
|  | (кол-во попыток) |

Участник

|  |  | / |
| --- | --- | --- |
| (дата) | (подпись) | (И.О. Фамилия) |

Экспертная группа

| (подпись) | (И.О. Фамилия РГО) |
| --- | --- |
| (подпись) | (И.О. Фамилия эксперта 1) |
| (подпись) | (И.О. Фамилия эксперта 2) |
| (подпись) | (И.О. Фамилия эксперта 3) |

*Незаполненное пространство заполняется Z по истечению времени

*Отчет по безопасности – Ввод в эксплуатацию считается завершенным, когда все разделы приняты экспертной группой

*Непринятые разделы заштриховываются, и снимается попытка

*Принятые разделы знак X

*При выявлении несоответствий во время визуального осмотра экспертной группой, участнику обозначается место ошибки

*Если экспертная группа при осмотре не увидела ошибку, и засчитала этот раздел, но в следующий раз при осмотре была найдена ошибка в засчитанном разделе, то участнику обозначается эта ошибка, он ДОЛЖЕН ее исправить, но БЕЗ УЧЕТА ВРЕМЕНИ

*Если участник сам обнаружил ошибку во время проведения ПНР, в 30 минутное время он может ее исправить без потери попытки