АСУ ЗАТВОРА. Автоматическая система управления затвором

Задание на разработку программного обеспечения

Наименование документа

ПТГЦ.17030501 И1

Обозначение документа

Санкт-Петербург

2024

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОПИСАНИЕ ЭКРАННЫХ ОКОН ОПЕРАТОРСКОЙ ПАНЕЛИ ШУЗ №1	4

1.1	Окно «Основной экран»	4

1.2	Окно «Насосы»	7

1.3	Окно «Тревоги»	9

1.4	Окно «Архив»	10

1.5	Окно «Настроек»	12

1.6	Окно «Параметры»	12

1.7	Окно «Аналоговые сигналы»	13

1.8	Окно «Контроль сигнализации»	14

1.9	Системная информация	14

1.10	Контроль сигнализации питания	15

1.11	Основной экран АРМ	16

1.12	Тренды АРМ	16

1.13	Тревоги АРМ	21

1.14	Архивы АРМ	21

1.15	Настройки АРМ	21

1.16	Окно “Системная информация” АРМ	22

1.17	Окно “Сервис” АРМ	22

1.18	Окно «Авторизация»	23

Введение

Инструкция оператора предназначена для ознакомления персонала Гребного слалома с правилами работы с программой «Панель оператора». Программа исполняется на панельном компьютере из состава шкафа основного затвора ШУЗ №1, дистанционное управление осуществляется с компьютера АРМ

В документе содержится описание видеокадров программы «Панель оператора» и другие сведения, необходимые для использования технических возможностей затворами.

К работе с программой допускается персонал, прошедший обучение правилам работы с программой «Панель оператора», имеющий навыки работы с электронными устройствами и персональным компьютером, а также допуск к работе с электроустановками.

В тексте приняты следующие сокращения:

| ПЖТ | - | Пожаротушение |
| --- | --- | --- |
| ПТК | - | Программно-технический комплект |
| САУ | - | Система автоматического управления |

- ОПИСАНИЕ алгоритмов

Управление насосом МН в ручном режиме

Ключ ШУЗ в положение местное

- Команда включить с панели оператора- Включается насос, затем ППК,

- Команда отключить с панели оператора – Отключается Насос затем ППК

Управление насосом ВН в ручном режиме

Ключ ШУЗ в положение местное

- Команда включить с панели оператора– насос включается

- Команда отключить с панели оператора – насос отключается

Управление затвором в Аварийном режиме

Ключ ШУЗ в положение местное. 
Режим управления затвором – Аварийный. 
Режим МН – Авто.

- Команда Открыть затвор с панели ШУЗ - Включается насос, затем ППК, затем главный клапан переключается в сторону открытия. Затвор открывается.

- Команда Остановить затвор с панели ШУЗ - Главный клапан отключается, ППК отключается, насос отключается.

- Команда Открыть затвор с панели ШУЗ - Затвор открывается. При полном открытии срабатывает концевик, главный клапан отключается, ППК отключается, насос отключается.

- Команда Закрыть с панели ШУЗ - Затвор закрывается.  При полном закрытии срабатывает концевик, главный клапан отключается, ППК отключается, насос отключается.

Управление затвором от ВПУ (режим без обратной связи по положению затвора)

Ключ ШУЗ в положение местное.

Подключен ВПУ.

Режим МН – Авто

- Команда Открыть затвор с пульта ВПУ - Включается насос, затем ППК, затем главный клапан переключается в сторону открытия. Затвор открывается.

- Команда Остановить затвор с пульта ВПУ - Главный клапан отключается, ППК отключается, насос отключается.

- Команда Открыть затвор с пульта ВПУ - Затвор открывается. При полном открытии срабатывает концевик, главный клапан отключается, ППК отключается, насос отключается.

- Команда Закрыть с пульта ВПУ - Затвор закрывается.  При полном закрытии срабатывает концевик, главный клапан отключается, ППК отключается, насос отключается.

Управление затвором в режиме Ручной с панели HMI (позиционирование затвора по датчику положения)

Ключ ШУЗ в положение местное.

Режим управления затвором – Ручной.

Режим МН – Авто.

Затвор закрыт.

После установки задания по положению затвора, затвор перемещается в сторону достижения задания. при достижения задания затвор останавливается

Управление затвором в режиме Ручной с АРМ оператора (позиционирование затвора по датчику положения)

Ключ ШУЗ в положение дистанционное.

Режим управления затвором – Ручной.

Режим МН – Авто.

Затвор закрыт.

После установки задания по положению затвора, затвор перемещается в сторону достижения задания. при достижения задания затвор останавливается

Управление затвором в режиме Автоматический с имитацией изменения уровня ВБ с панели оператора (позиционирование затвора по датчику положения)

Ключ ШУЗ Местное.

Режим управления затвором ШУЗ – Авто.

ШУЗ в промежуточном положении.

При увеличении УВБ более чем на 0,2м от 89 м затвор открывается на 5%, в случае отсутствия снижения уровня УВБ до 89м в течении 10 секунд затвор открывается еще на 5 %

В случае возврата УВБ на уровень 89м затвор более не открывается

При Уменьшении УВБ менее чем на 0,3м от 89 м затвор закрывается на 5%, в случае отсутствия роста уровня УВБ до 89м в течении 10 секунд затвор закрывается еще на 5 %

В случае возврата УВБ на уровень 89м затвор более не закрывается

По достижению концевых выключателей открытие / закрытие затвора останавливается.

Управление затвором в режиме Автоматический с имитацией изменения уровня НБ с панели оператора (позиционирование затвора по датчику положения)

Ключ ШУЗ Местное.

Режим управления затвором ШУЗ – Авто.

ШУЗ в промежуточном положении.

При увеличении УНБ более чем на 0,3м от 86 м затвор закрывается на 5%, в случае закрывается снижения уровня УНБ до 86м в течении 10 секунд затвор открывается еще на 5 %

В случае возврата УНБ на уровень 86м затвор более не закрывается

При Уменьшении УНБ менее чем на 0,2м от 86 м затвор открывается на 5%, в случае отсутствия роста уровня УНБ до 86м в течении 10 секунд затвор открывается еще на 5 %

В случае возврата УНБ на уровень 86м затвор более не закрывается

По достижению концевых выключателей открытие / закрытие затвора останавливается.

Управление затвором в случае паводока

Ключ ШУЗ в положение Дистанционное.

Режим управления затвором ШУЗ – Авто.

ШУЗ в промежуточном положении.

При увеличении УНБ до 92 м затвор открывается на 100%

после возврата УНБ на уровень 86м затвор возвращается в свое положение зафиксированное до паводка

- ОПИСАНИЕ ЭКРАННЫХ ОКОН ОПЕРАТОРСКОЙ ПАНЕЛИ ШУЗ

Окно «Основной экран»

Рис. 1.1 Окно «Основной экран» на основном затворе

Управление затворами осуществляется на Рис. 1.3.

Рис. 1.3 Окно управления затворами

Положение затвора:

Рис. 1.4 Положение затвора:

Выбор режима осуществляется через окно подтверждения, кроме режима ВПУ, который переходит в него после подключения ВПУ (внешнего пульта управления). Подтверждение необходимо при каждом изменяемом параметре.

Рис. 1.5 Экран подтверждения

Есть 4 режима управления затворами:

- Аварийное – режим работы при котором можно управлять затвором, при помощи панели управления Рис. 1.6, необходимо подтверждать управления. При неисправности датчика угла (инклинометра) на затворе, затвор останавливается и переходит в режим “Аварийное”, если режим был ручной или автоматический.

Рис. 1.6 Экран управления

- ВПУ – управление производится внешним пультом управления, при отключении ВПУ переходит в последний режим управления затвора до подключения.

- Ручн. – управление производится по заданию. Затвор принимает положение заданного в задании и регулируется по значению датчика угла (инклинометра).

Рис. 1.7 Задание затвора

- Авто – управление производится по значению УВБ и УНБ. При значении УВБ выше максимального задания или при УНБ ниже минимального задания, дается команда на открытие. При значении УНБ выше максимального задания или при УВБ ниже минимального задания, дается команда на закрытие. Открытие и закрытие происходит на определенный процент DW1109 (Приращение задания затвора при поддержании УВБ и УНБ) и повторяется прирост раз в зависимости от уставки DW1110 (пауза между приращениями задания затвора).

Рис. 1.8 Задание УВБ и УНБ

Состояние затвора

Рис. 1.9 Состояние затвора

- затвор закрывается

- затвор остановлен

- затвор открывается

Состояние управление затворами:

Рис. 1.10 Состояние управления затвора

Бывает Основной ШУЗ и Аварийный ШУЗ.

Ключ ДУ – На шкафу ШУЗ , есть ключ ДУ, с 2 режимами работы, Местное и дистанционный. Местный управление с ШУЗ (HMI) и дистанционный АРМ , отключен управления заблокировано.

Нет режима паводок – нет условия для режима паводок.

На шкафах ШУЗ есть “Аварийная кнопка”, блокирует работу насосов и затвора.

Рис. 1.11 Состояние при нажатии аварийной кнопки

Контроль состояния основного затвора, на окне аварийного затвора, появляется надпись при неисправности основного затвора.

Рис. 1.12 Состояние основного затвора

Окно «Насосы»

Окно «Насосы», вызывается нажатием кнопки «Насосы», при этом фон кнопки становится синим.

В данном окне представлены основные параметры и управление насосов ВН и МН.

Рис. 1.13 Окно насосы

У насоса есть ручное и автоматическое управление:

Ручное – управление происходит при помощи кнопок пуск и останов.

Автоматическое – управление происходит, при открытии\закрытии затвора.

В отключенном состоянии индикатор насоса подсвечивается серым цветом, при включенном состоянии – зеленым.

Рис. 1.14 Индикатор насоса при различных состояниях

При ручном режиме появляется желтый индикатор возле иконки насоса.

Рис. 1.15 Ручной режим насоса

При появлении сигналов неисправности насоса подсвечивается желтым цветом индикатора насоса.

Рис. 1.16 Насос неисправен

При нажатии на насос, появляются основные параметры насоса

Рис. 1.17 Состояние насоса

В отключенном состоянии индикатор перепускного клапана подсвечивается серым цветом, при включенном состоянии – зеленым.

Рис. 1.18 Индикатор перепускного клапана при различных состояниях

Рис. 1.19 Индикатор перепускного клапана при неисправности

Изображение масла на индикаторе, при нормальном состоянии

Рис. 1.20 Индикатор масла в нормальном состоянии

При изменении уровня масла в сливном баке ниже или выше предупредительных уставок подсвечиваются желтым цветом поле аналогового значения и изображение масла на индикаторе.

Рис. 1.21 Индикатор масла в сливном баке при выходе за предупредительные уставки

При изменении уровня масла в сливном баке ниже аварийной уставки подсвечиваются красным цветом поле аналогового значения и желтым цветом изображение масла на индикаторе.

Рис. 1.22 Индикатор масла в сливном баке при выходе за аварийную уставку

Аналогично изменяется подсветка для полей других аналоговых измерений. При появлении ошибки аналогового сигнала показания начинают мигать.

Рис. 1.23 Мигание показаний при ошибке аналогового сигнала

В левой нижней части окна находится управление режимами насоса.

Окно «Тревоги»

В окне «Тревоги» отображаются предупредительные и аварийные сигналы. Если сигнал ушёл, то в окне он отображается серым цветом, появляется время ухода. Также обеспечивается возможность квитирования сигнала соответствующей кнопкой.

Вызов окна «Тревоги» осуществляется нажатием на кнопку «Тревоги» в правой зоне главного экрана. При наличии предупредительного/аварийного сигнала индикатор в правой части экрана будет подсвечен желтым/красным цветом.

Рис. 1.24 Окно «Тревоги»

Рис. 1.25 Изменение индикации в правой части экрана при появлении предупредительных/аварийных сигналов

- можно сквитировать определенную неисправность.

- можно сквитировать все неисправности.

- можно изменять настройки

- можно обновить таблицу

Окно «Архив»

В окне «Архив» отображаются события затворов.

Вызов окна «Архив» осуществляется нажатием на кнопку «Архив», при первом переходе необходимо перейти в настройки и задать интервал времени, чтобы появился архив Рис. 1.27.

Рис. 1.26 Окно «Архив»

- можно изменять настройки

- можно обновить таблицу

В каждой строке с текстом сообщения указывается дата и время поступления сообщения. Существуют возможности вывести сигналы за определенный промежуток времени и отобразить время ухода (в отключенном положении время ухода сообщения не отображается).

Рис. 1.27 Дополнительное окно параметров вывода данных

Окно «Настроек»

В окне настроек можно настраивать параметры затвора в ШУЗ, а также диагностику для шкафа.

Рис. 1.28 Экран настроек

Окно «Параметры»

В окне Параметры можно настраивать уставки, для насосов и затвора.

Рис. 1.29 Экран параметров

Окно «Аналоговые сигналы»

Окна «Аналоговые сигналы» для затвора вызываются нажатием соответствующих кнопок. Окна служат для калибровки и настройки аналоговых сигналов, возможности контроля сигнализации.

Рис. 1.30 Окно «Аналоговые сигналы»

Окно «Контроль сигнализации»

Для каждой подсистемы предусмотрена система сигнализации. Каждый предупредительный или аварийный сигнал можно вывести из сигнализации с помощью параметров «Контроль сигнализации» в соответствующей подсистеме.

Окно «Контроль сигнализации» обеспечивает возможность вывода из сигнализации

Рис. 1.31 Окно «Контроль сигнализации регулятора»

В левой части окна перечислены сигналы. Справа от названия каждого сигнала находится выключатель сигнализации. При наличии контроля выключатель включен имеет - зелёный фон. При отсутствии контроля выключатель выключен имеет - серый фон.

Системная информация

Окно «Системная информация» обеспечивает возможность анализа работы контроллеров системы. Реализована функция обнуления данных.

Рис. 1.32 Окно «Системная информация»

Контроль сигнализации питания

Рис. 1.33 Окно «Контроль сигнализации питания»

Окно обеспечивает возможность вывода из сигнализации сообщений о неисправностях электропитания ШУЗ, для перехода нужно выбрать диагностика контроль сигнализации.

В левой части окна перечислены сигналы. Справа от названия каждого сигнала находится выключатель текущего состояния контроля. При наличии контроля выключатель включен имеет - зелёный фон. При отсутствии контроля выключатель выключен имеет - серый фон.

Окно «Авторизация»

При нажатии кнопки «Авторизация» появляется панель, далее для авторизации следует выполнить следующие действия:

- Выбрать «Инженер» (Пароль «2525») или «Оператор» (Пароль «1515»), появляется клавиатура;

Рис. 1.49 Окно «Авторизация ШУЗ»

Рис. 1.50 Окно «Авторизация АРМ»

- нажать кнопку «ОК», по окончании авторизации, происходит смена названия кнопки в соответствии с выбранным пользователем «Оператор»/«Инженер», при этом фон кнопки становится зеленым.