ООО «СП «ПРАКТИКА»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «СП «ПРАКТИКА»

_____п/п_____ А.В. Ямашкин

«___» декабря 2024г.

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для электромеханика по лифтам

Москва, 2024

СОДЕРЖАНИЕ

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

5.1. Общие требования

5 .2. Меры безопасности при выполнении работ в электроустановках

5.3. Меры безопасности при работе в машинном помещении

5.4. Меры безопасности при работе в шахте лифта

5.5. Меры безопасности при работе в зоне нижнего крайнего рабочего этажа и в приямке лифта

5 .6. Меры безопасности при работе в блочном посещении лифта

5.7. Особенности выполнения работ на лифтах с парным (групповым) управлением

5.8. Перечень запрещенных методов при выполнении работ на лифтах

5.9.  Меры безопасности при работе на лифте лиц вспомогательного персонала

5.10. Меры безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ

5.11. Меры безопасности при проведении электросварочных работ

5.12. Меры безопасности при проведении слесарных работ

5.13. Меры безопасности при работе на сверлильных станках

5.14. Меры безопасности при работе на заточном станке

5.15. Меры безопасности при работе с переносным электроинструментом

5.16. Меры безопасности при проведении прочих работах

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

6.1 Общие требования

6.2. Действия персонала при несчастных случаях

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИЮ РАБОТЫ

- ТРЕБОВАНИЯ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ САНИТАРИИ

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Приложение 1: «Перечень необходимой спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты для электромеханика по лифтам».

1.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

  - Настоящая инструкция предназначена для электромеханика, осуществляющего техническое обслуживание, ремонт и аварийно-техническое обслуживание лифтов. Требования данной инструкции распространяются также на электромехаников осуществляющих капитальный ремонт лифтов, при выполнении работ, входящих в объём данной инструкции.

  - Настоящая инструкция по охране труда для электромеханика по лифтам разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

      - изучения перечня работ, выполняемых электромеханика по лифтам;

      - результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта электромеханика по лифтам;

4) анализа идентификации профессиональных рисков и опасностей, характерных техническому обслуживанию, ремонту и аварийно-техническому обслуживанию лифтов;

      - анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев с электромеханиками по лифтам;

      - определения безопасных методов и приемов выполнения работ электромехаником по лифтам.

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех электромехаников по лифтам при выполнении ими трудовых обязанностей независимо от их квалификации и стажа работы.

2.	НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1. Трудовой кодекс Российской Федерации“ от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 25.02.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022).

  - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «0б утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

  - «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020 №835н.

2.4. «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках». Инструкция утверждена приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 261.

2.5. «Правила устройства электроустановок» утверждены Министерством энергетики Российской Федерации, приказ от 8 июля 2002 г. № 204.

2.6. ПТЭЭП (Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей) Министерство Энергетики Российской Федерации Приказ от 13 января 2003 года № 6 с изменениями на 13 сентября 2018 года.

2.7. «Правила выполнения работ на высоте» Министерство Труда и Социальной Защиты

Российской Федерации, Приказ от 16 ноября 2020 года № 782н.

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. К выполнению самостоятельных работ по техническому обслуживанию, ремонту и аварийно-техническому обслуживанию лифтов допускаются лица:

-  не моложе 18 лет;

- прошедшие медицинское освидетельствование в соответствии с действующим законодательством;

- прошедшие вводный инструктаж по охране труда при приеме на работу и первичный инструктаж на рабочем месте;

-	прошедшие обучение безопасным методам и приемам труда;

-	прошедшие обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

-	прошедшие обучение по соответствующей программе по профессии и аттестованные комиссией лицензированного учебного заведения;

- имеющие не ниже III группы по электробезопасности;

-	прошедшие производственное обучение на рабочем месте под руководством опытного, квалифицированного работника;

-	прошедшие проверку знаний в аттестационной комиссии предприятия по охране труда, электробезопасности, производственной инструкции;

-	имеющие практический стаж работы по данной профессии не менее 6-ти месяцев;

-	прошедшие стажировку на рабочем месте непосредственно перед допуском к самостоятельной работе и продемонстрировавших устойчивые практические навыки технического обслуживания лифтов.

Мероприятия по допуску персонала к самостоятельной работе должны проводиться линейными руководителями предприятия в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации по охране труда.

3.2. Очередная проверка знаний электромеханика по лифтам требований охраны труда, электробезопасности, производственной инструкции проводится аттестационной комиссией предприятия не реже 1 раза в 12 месяцев.

3.3. Проверка знаний требований охраны труда, электробезопасности, производственной инструкции проводится аттестационной комиссией предприятия не позднее одного месяца:

- при переходе на другую работу, отличающуюся от предыдущей работы по условиям и характеру требований нормативных документов;

-   при переходе с других предприятий отрасли по той же профессии;

-  при перерыве в работе более одного года.

3.4.	Внеочередная проверка знаний проводится:

- при переводе электромеханика на обслуживание лифтов другой конструкции (с электрического лифта — на гидравлический, с лифта, имеющего нерегулируемый электропривод — на лифт с регулируемым электроприводом и т.д.);

- после происшедших аварий на лифтах и несчастных случаев; о по требованию государственного инспектора по труду, инспектора Ростехнадзора или специалиста, ответственного за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов.

Повторный инструктаж по охране труда проводится ежеквартально.

3.5. Электромеханик, не имеющий 6-ти месячного практического стажа и не аттестованный по профессии, может привлекаться к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов только в составе звена и под руководством опытного квалифицированного электромеханика, к которому он закреплен по распоряжению.

3.6. К выполнению операций по смежным профессиям или видам работ могут быть допущены рабочие, прошедшие специальное обучение, проверку знаний, производственное обучение и стажировку, а также инструктаж по охране труда по данному виду работ на рабочем месте и ежегодную проверку знаний.

3.7. Рабочие, осуществляющие техническое обслуживание, ремонт и аварийно-техническое обслуживание лифтов обязаны:

- соблюдать требования охраны труда;

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, дисциплину труда, технологическую дисциплину, перерывы в работе, начало, окончание, продолжительность рабочего времени;

- руководствоваться данной инструкцией по охране труда и производственной инструкцией;

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты выданных ему согласно перечня (Приложение 1);

- правильно использовать производственное оборудование, инструменты, сырье и материалы, применять технологию;

- следить за исправностью используемых оборудования и инструментов в пределах выполнения своей трудовой функции;

- проходить обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знания требований охраны труда;

- производить все виды работ на лифтах в последовательности изложения операций, указанных в действующих положениях и инструкциях, методических рекомендациях, процедурах безопасности;

- соблюдать требования безопасного ведения работ, быть внимательными, не отвлекаться на посторонние дела и не отвлекать других рабочих;

- использовать рабочее время для производственной работы, своевременно и точно исполнять все распоряжения администрации, беречь собственность предприятия (инструменты, оборудование, спецодежду, защитные и предохранительные средства и т.п.);

- работать на исправном оборудовании, исправным инструментом, исправными и своевременно испытанными защитными и предохранительными средствами.

3.8. Электромеханик, осуществляющий техническое обслуживание, ремонт и аварийно-техническое обслуживание лифтов относиться к электротехническому персоналу.

3.9. Допуск электромеханика к работе оформляется приказом по предприятию (организации) при наличии требований п. 3.1.

3.10. Электромеханик по лифтам должен выполнять работы, определенные непосредственным руководителем, ответственным за организацию работ, а также аварийные работы по пуску остановившихся лифтов в соответствии с оперативными требованиями диспетчерских служб.

3.11. Электромеханик, осуществляющий техническое обслуживание, ремонт и аварийно-техническое обслуживание лифтов, должен постоянно держать под контролем, объективно существующие при техническом обслуживании и ремонте лифтов, опасности:

- поражения электрическим током;

- падения с высоты;

- получение травм от движущихся и вращающихся частей лифта.

3.12. На электромеханика, осуществляющего техническое обслуживание, ремонт и аварийно-техническое обслуживание лифтов возможно воздействие опасных и вредных производственных факторов:

- движущиеся механизмы машин электрооборудования, переносного электрифицированного инструмента.

- расположение рабочей зоны на значительной высоте;

- острые кромки, заусенцы, шероховатости на поверхности канатов, деталей и узлов, инструмента;

- недостаточность освещения рабочей зоны;

- повышенное содержание пыли в воздухе рабочей зоны;

- повышенный уровень шума и вибрации;

- возможность одновременного прикосновения к металлоконструкциям, имеющим соединение с землей с одной стороны и к корпусам оборудования с другой стороны;

- повышенный уровень статического электричества;

- повышенная температура воздуха на месте производства работ;

- повышенная влажность воздуха;

- пожаровзрывоопасность.

3.13. Если электромеханик, осуществляющий техническое обслуживание, ремонт и аварийно-техническое обслуживание не знает, как безопасно выполнять работу или, в следствии определенных условий, не может обеспечить безопасность работы, он должен прекратить выполнение работы и поставить в известность непосредственного руководителя или любого представителя администрации предприятия.

3.14. Электромеханик обеспечивается специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с утвержденным по предприятию перечнем выдачи средств индивидуальной защиты, разработанным на основании Типовых отраслевых, нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств защиты. Перечень защитных средств указан в Приложении 1.

3.15. О замеченных нарушениях требований безопасности на своем рабочем месте, а также о неисправностях оборудования, приспособлений, инструмента и средств индивидуальной защиты электромеханик по лифтам обязан немедленно сообщить непосредственному руководителю и не приступать к работе до устранения этих нарушений и неисправностей.

3.16. Электромеханик по лифтам обязан знать Правила оказания первой помощи пострадавшим от поражения электрическим током и других травмирующих факторов и уметь самостоятельно оказать помощь при несчастных случаях в соответствии с «Инструкцией по оказанию первой помощи».

3.17. Электромеханик по лифтам, как электротехнический персонал, кроме знаний правил оказания первой помощи пострадавшем на производстве и умения практически ее оказывать, должен знать правила освобождения пострадавшего от действия электрического тока.

3.18. О каждом несчастном случае на производстве, пожаре, взрыве или аварии на лифтах пострадавший или очевидец из числа сотрудников организации должен незамедлительно сообщить непосредственному руководителю или любому представителю администрации предприятия.

3.19. Электромеханик по лифтам должен соблюдать правила пожарной безопасности. Уметь пользоваться средствами пожаротушения

3.20. При возникновении аварийных ситуаций электромеханик обязан действовать согласно разделу 6 настоящей инструкции.

4.	 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Перед началом работы электромеханик должен:

4.1. Надеть положенную по нормам специальную одежу, специальную обувь, защитную каскетку, снять металлосодержащие предметы (цепочки, кольца, часы,) и потребовать выполнения этого требования всеми членами бригады (звена).

4.2. Проверить наличие в инструментальной сумке исправного испытанного инструмента, защитных и предохранительных средств, приспособлений, а также запасных частей и материалов.

4.3. Перед применением основных электрозащитных средств, а именно: диэлектрических перчаток, указателей напряжения, ручного изолирующего инструмента, а также перед применением предохранительных поясов необходимо произвести:

- визуальный осмотр исправности защитного средства;

- убедиться в наличии инвентарного (идентификационного) номера;

-  убедиться в своевременности проведения периодических испытаний на основании поставленного срока годности на защитном средстве.

4.4. Получить задания на выполнение работы, разъяснить всем членам бригады (звена) характер предстоящей работы.

4.5. Оценить характер предстоящей работы с точки зрения опасностей и рисков.

4.6. При выполнении работ каждый рабочий должен иметь при себе удостоверение на право выполнения данных работ.

5.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

5.1. Общие требования

5.1.1. Все работы на лифтах должны производиться в соответствии с:

- инструкцией по эксплуатации лифта завода-изготовителя;

- действующими методами по техническому обслуживанию лифтов;

- действующими методами проведения модернизации лифтов;

- производственной инструкцией электромеханика по лифтам;

- настоящей инструкцией.

5.1.2. До выполнения работ на лифте необходимо выполнить общие подготовительные операции:

- перед началом работ вывесить табличку «Лифт остановлен на технический осмотр» на первом этаже и уведомить диспетчера о начале работ на данном лифте;

- убедиться в отсутствии пассажиров в кабине лифта, что при отсутствии кабины на этажах двери шахты не открываются;

- на дверях шахты основного посадочного этажа вывесить плакат «Лифт остановлен на техническое обслуживание».

5.2. Меры безопасности при выполнении работ в электроустановках

5.2.1. Работники из числа оперативного персонала, обслуживающего электроустановки, должен иметь не ниже III группы по электробезопасности.

5.2.2. Работники, не обслуживающие электроустановки, могут допускаться в них в сопровождении оперативного персонала, имеющего не ниже III группы по электробезопасности, либо работника, имеющего право единоличного осмотра. Сопровождающий работник должен следить за безопасностью людней, допущенных в электроустановки, и запретить им приближаться к токоведущим и движущимся частям.

5.2.3. При работе с ручным электроинструментом, имеющим двойную изоляцию, необходимо использовать устройства защитного отключения (УЗО), рассчитанные на 10 мА.

5.2.4. В порядке текущей эксплуатации при проведении технического обслуживания лифтов нижеперечисленные работы должны выполняться со снятием напряжения:

Работы, выполняемые в машинном помещении:

- проверка исправного действия электроаппаратов контроллера;

- проверка провалов и растворов контактов реле, наличия и правильности заземления блока сигнализации -БС;

-  проверка канатоведущего шкива и отводных блоков;

-  проверка канатов;

-  проверка и наладка тормозного устройства;

-  проверка концевого выключателя;

- проверка трансформаторов;

- проверка электродвигателя;

- проверка уровня масла в редукторе;

- смазка (редуктор главного привода, электродвигатель, тормозное устройство, ограничитель скорости);

- проверка заземления электрооборудования.

Работы, выполняемые на кабине лифта:

- проверка и наладка провода дверей;

- проверка контактов ВКО и ВКЗ;

- проверка контакта ДК;

- проверка кнопочного аппарата;

- проверка выключателей СПК, ДУСК, КЛ, кнопки  ;

- ремонт поста ревизии;

- замена ламп освещения в шахте лифта.

Работы, выполняемые в шахте:

- проверка оборудования верхней балки ДШ;

- проверка автоматических и неавтоматических замков;

- проверка этажных переключателей;

-  проверка выключателя приямка;

- смазка узлов и деталей.

5.2.5. Все работы, для выполнения которых не требуется подача электропитания, должны проводиться при отключённом вводном устройстве. При этом, в соответствии с Правилами охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей, должны быть проведены технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения:

- произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы в следствии ошибочного или самовольного выключения коммутационных аппаратов;

-  на проводах ручного управления коммутационных аппаратов должны быть вывешены запрещающие плакаты;

- проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях;

- ограждены при необходимости оставшиеся под напряжением токоведущие части (лифты с парным или групповым управлением).

5.2.6. В порядке текущей эксплуатации при проведении технического обслуживания лифтов нижеперечисленные работы могут выполняться без снятия напряжения.

Работы, выполняемые в машинном помещении:

- проверка автоматического контроля состояния контактов ДК и ДШ;

- проверка блока сигнализации (БС);

- проверка двусторонней переговорной связи.

Работы, выполняемые на кабине лифта:

- осмотр и проверка подвески кабины и противовеса;

- осмотр и проверка башмаков кабины;

- проверка датчиков точной остановки;

- проверка санитарного состояния крыши кабины.

Работы, выполняемые в шахте:

- проверка оборудования верхней балки дверей шахты (без регулировки провалов контактов ДЗ и ДШ и очистки контактных групп, крепления клеммных соединений);

-  проверка работы дверей шахты;

- проверка этажных переключателей (без подтяжки крепления клеммных соединений проводов);

- осмотр и проверка датчиков и шунтов;

- осмотр противовеса, включая башмаки противовеса;

- осмотр и проверка направляющих кабины и противовеса;

- проверка натяжного устройства каната ограничителя скорости;

- проверка буферных устройств кабины и противовеса.

Все перечисленные в пунктах 3.2.4. и 3.2.6. работы аттестованный электромеханик может выполнять единолично.

5.2.7. Нижеперечисленные работы относятся к работам с повышенной опасностью и должны выполняться не менее чем двумя электромеханиками.

Работы, выполняемые с выдачей наряда-допуска или распоряжения:

- замена вводного устройства (наряд-допуск);

- замена контроллера (распоряжение);

- работы, проводимые на токоведущих частях без снятия напряжения (наряд-допуск).

При замене вводного устройства необходимо письменное уведомление владельца лифта о предстоящей работе, с последующим отключением питания и принятием мер, препятствующих подаче напряжения коммутационных аппаратов (в т.ч. и установкой переносного заземления).

5.2.8. При работе в электроустановках без снятия напряжения на токоведущих частях или вблизи них, в соответствии с Правилами охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей, должны быть проведены технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ без снятия напряжения:

- произведено ограждение расположенных вблизи рабочего места других токоведущих частей, находящихся под напряжением, к которым возможно случайное прикосновение;

- производить работы, стоя на резиновом диэлектрическом коврике;

- применять изолированный инструмент (у отвёрток, кроме того, должен быть изолированный стержень), пользоваться диэлектрическими перчатками;

- вxод в машинное помещение (далее МП), а также выполнение настоящей пpoцедуры необходимо выполнять в защитных очках для защиты глаз от механических воздействий и термических рисков электрической дуги.

5.2.9. При работе в электроустановках без снятия напряжения не допускается:

- работать в одежде с короткими или засученными рукавами;

- носить на теле металлические браслеты, цепочки, и другие токопроводящие украшения;

- использовать ножовки, напильники, металлические метры и т.п.;

- работать в согнутом положении, если при выпрямлении возможно касание токоведущих частей оборудования;

- при работе около не огражденных токоведущий частей располагаться так, чтобы эти части находились сзади работника или с двух боковых сторон;

- прикасаться без применения электрозащитных средств к изоляторам, изолирующим частям оборудования, находящихся под напряжением.

Работы, выполняемые ремонтно-восстановительным экипажем (рембригадой):

- замена редуктора;

- замена купе кабины;

- замена несущих канатов и каната ограничителя скорости;

- замена канатоведущего шкива;

- замена верхней балки кабины;

- замена противовеса;

- замена подвесного кабеля;

- замена двигателя главного привода;

- замена отводных блоков на лифтах с полиспастной подвеской.

5.3. Меры безопасности при работе в машинном помещении лифта.

5.3.1. Вход обслуживающего персонала в машинное помещение осуществляете по специальным устройствам (скобы, ступени, лестницы).

5.3.2. Если в машинном помещении (или блочном помещении) установлено оборудование нескольких лифтов, то находящееся под напряжением электрооборудование и вращающиеся части не отключенных лифтов должна быть ограждены.

При невозможности соблюдения этого требования все лифты должны быть отключены на время проведения работ.

5.3.3. При нахождении в машинном помещении и включенном вводном устройстве электромеханик не должен приближаться ближе, чем на 500 мм к не ограждённым движущимся частям оборудования.

5.3.4. Перед проведением работ со снятием напряжения электромеханик по лифтам должен:

- убедиться в отсутствии пассажиров в кабине лифта;

- установить кабину лифта с распашными дверями между этажами; на лифте с раздвижными дверями отключить автоматический выключатель привода дверей;

- отключить вводное устройство. B момент отключения работники, находящиеся в непосредственной близости, обязаны отвернуться в противоположную сторону от ВУ;

- осмотреть указатель напряжения на внешние дефекты и проверить сроки его испытания;

- проверить исправность указателя напряжения касанием его одним полюсом к токоведущим частям, заведомо находящимися под напряжением, и другим полюсом - шины заземления, проверить отсутствие напряжения, выполнив проведя указателем напряжения 6 замеров фаза — ноль, фаза-фаза, при этом произойдёт разряжение проходимых конденсаторов;

-  через душку индивидуального замка вывесить запрещающий плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ». Плакат должен быть обopyдован приcпocoблeниeм, выполненным из нетокопроводящего материала, предназначенным для возможного вывешивания плаката. Hа обороте плаката должна быть предусмотрена возможность для заполнения информации: Вводное устройство заперто.  Дaтa, Bpeмя, Ф.И.О. работника, Личная подпись.

- обеспечить недоступность ВУ закрыванием двери МП на ключ;

-  при необходимости замены вводного устройства поставить в известность лицо, ответственное за организацию работ;

- при замене вводного устройства присоединить переносное заземление под болт на шине заземляющего контура, затем поочередно присоединять клеммы переносного заземления к отсоединяемым фазам проводам силового кабеля.

5.3.5. При работе, связанной со снятием канатов с канатоведущего шкива, кабина лифта грузоподъемностью до 500кг должна быть закреплена к балкам в машинном или блочном помещениях канатами диаметром не менее 7.8 мм.

5.3.6. Кабины лифта грузоподъемностью более 500кг следует страховать стальными канатами, диаметр и число которых определяют путем расчета. При этом число канатов должно быть не менее 2-х, а коэффициент запаса прочности должен быть не менее 6. Перед закреплением кабины страховочным катаном противовес должен быть установлен на инвентарные подставки, а кабина посажена на ловителей.

Примечание: подставки под противовес изготавливают из сухого дерева не ниже II сорта круглого или прямоугольного сечения. Диаметр или меньшая сторона прямоугольного сечения должна быть 100-120 мм,  длинна 1000-1500 мм. При попадании вкладышей башмаков противовеса на подставки на отдельных моделях лифтов, подставки необходимо изготавливать из древесины большего сечения с выборкой под вкладыши башмаков. Допускается применять стальные подставки, при этом их сечение определяют путем расчетов.

5.3.7. При работе, связанной со снятием и установкой канатоведущего шкива (блока) электромеханик должен:

1) выполнить требование п.3.1.2. настоящей инструкции;

2) в режиме управления из машинного помещения установить кабину в зоне верхнего этажа таким образом, чтобы расстояние от дна приямка до нижней балки противовеса было не мнее 2600мм.;

3) отключить вводное устройство, повесить на нем плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ!»;

- установить вертикально две поставки под противовес и закрепить их к направляющим мягкой проволокой в 2-3 местах. Подставки должны быть установлены так, чтобы на них не попадали вкладыши башмаков при опускании противовеса;

- освободить главный привод (редуктор) от нагрузки.

При освобождении главного привода (редуктора) от нагрузки необходимо:

- при расторможенном тормозе штурвалом лебедки плавно поднять кабину до момента, когда противовес опустится на подставки;

- убедиться, что противовес надежно установлен на подставках, закрыть дверь шахты первого этажа и подняться в машинное помещение;

- установить две струбцины на канатоведущий шкив лебедки и закрепить канаты со стороны кабинной ветви;

- штурвалом лебедки при расторможенном тормозе поднять кабину на 300-400 мм.

- расстояние определить по дуге окружности КВШ, предварительно нанеся на его ободе риски;

- нажав на подвижный упор ограничителя скорости, опустить кабину штурвалом лебедки до посадки ее на ловителей. Проверить наличие слабины канатов со стороны кабины и противовеса.

- проверить самозатягивание клиньев ловителей плавного торможения путем ослабления ветви каната ограничителя скорости со стороны рычага ловителей. Для этого необходимо приподнять противоположную ветвь каната ОС и убедиться, что кабина не пришла в движение.

- кабину лифта закрепить к балкам в машинном или блочном помещениях канатами диаметром не менее 7,8 мм.

- снять канаты с канатоведущего шкива или блока.

Работа по замене КВШ (блоков) должна выполняться не менее чем двумя электромеханиками или специальной бригадой в присутствии лица, ответственного за организацию работ.

5.3.8. При работе, связанной с заменой тяговых канатов электромеханик, должен выполнить следующие требования:

- выполнить требования п. 3.3.8. п.п. 1-6;

-  установить инвентарные настилы в зоне нижнего крайнего этажа.

Работа по замене тяговых канатов должна выполняться не мене чем двумя электромеханиками или специальной бригадой в присутствии электромеханика, ответственного за исправное состояние лифта.

5.3.9. Работы по техническому обслуживанию тяговых канатов, каната ограничителя скорости, канатоведущего шкива, электродвигателя лебедки и ограничителя скорости должны проводиться при отключенном вводном устройстве. Отгибание оборванных проволок для их подсчета должно производиться в рукавицах при помощи инструмента.

5.3.10. Работы на тормозном устройстве должны производиться после установки противовеса на буфер, отключения вводного устройства, вывешивания на нем плаката «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ».

5.3.11. При проверке исправности действия ловителей и ограничителя скорости канат с рабочего ручья на контрольный и обратно должен перебрасываться специальным приспособлением при отключенном вводном устройстве.

5.4. Меры безопасности при работе в шахте лифта.

5.4.1. Все работы в шахте лифта, за исключением работ в приямке, должны производиться с крыши кабины, а в зоне нижнего крайнего этажа с инвентарной лестницы (настилов) или со дна приямка.

5.4.2. Запрещается работать в шахте на разных уровнях (т.е. выше и ниже друг друга), а также проводить работы, независимо друг от друга, при работе в шахте лиц вспомогательного персонала.

5.4.3. Если зазор между кабиной лифта и стеной с любой стороны превышает 300 мм, то крыша кабины со стороны этого зазора должна быть оборудована защитными ограждениями, высотой не менее 900 мм.

5.4.4. Для входа электромеханика на крышу кабины лифта, оборудованного пультом управления с крыши кабины:

- убедиться, что машинное помещение заперто и ключ находиться при себе;

- проверить исправность действия блокировочных контактов дверей шахты;

- установить кабину на этаже, где будет осуществляться вход на нее, при этом, крыша кабины должна находиться на уровне этажной площадки данного этажа или ниже уровня этажной площадки не более чем на 200 мм;

- отпереть специальным ключом или специальным приспособлением для отпирания замок дверей шахты;

- убедиться в работоспособности (исправности) не менее двух устройств безопасности (устройство контроля закрытия двери шахты и аварийный выключатель (кнопка) «СТОП» или СПК (ДУСК) при отсутствии кнопки «СТОП»));

5.4.5. Перед входом на крышу кабины лифта необходимо осмотреть ее и определить место для инструмента.

5.4.6. Оценить риск падения, спотыкания при входе/выходе с крыши кабины. Стоять на ровной прочной поверхности, исключая риск повреждения электропроводки.

5.4.7. Инструмент, приспособления и материалы, необходимые для работы, следует размещать вдали от края крыши кабины так, чтобы они не выступали за пределы крыши.

5.4.8. При наличии опасности падения с высоты во время работы на крыше кабины должна быть обеспечена защита от падения (выполнены условия применения элементов системы остановки падения – страховочной привязи/полной подвесной системы (ППС)).

5.4.9. Закрепление предохранительного пояса к металлоконструкции кабины осуществляется после входа электромеханика на крышу кабины, а открепление до выхода электромеханика на этажную площадку.

5.4.10. На всех лифтах независимо от систем управления необходимо:

-  проверить внешнем осмотром исправность крыши кабины;

- включить переносную лампу на безопасное напряжение, но не выше 50В;

-  проверить исправность действия контактов ловителей или слабины тяговых канатов.

5.4.11. На лифтах, оборудованных пультом управления с крыши кабины:

- выполнить требования п. 3.4.7.;

- переключить электросхему лифта в режим управления с крыши кабины и убедиться, что внешне вызовы не работают, а кабина движется со скоростью не более 0,4 м/с.

5.4.12. Для выполнения работ в зоне верхнего крайнего рабочего этажа кабину необходимо установить так, чтобы находилась выше этажной площадки не более чем на 0,5 м.

5.4.13. Для выхода электромеханика из шахты лифта допускается перемещение кабины вверх, в этом случае он останавливает кабину, когда ее крыша сравняется с уровнем ближайшей этажной площадки.

5.4.14. Остановка кабины с находящимся на ее крыше электромехаником по лифтам должна производиться при помощи кнопки «Стоп» (контакта СПК). Электромеханик, находящийся на крыше кабины, после ее остановки, для выхода с крыши кабины должен отключить контакт кнопку «Стоп» (СПК).

5.4.15. Запрещается пуск лифта посредством заклинивания кнопок приказа, поста управления на крыше кабины, зажатия и фиксирования в зажатом положение других пусковых аппаратов.

5.4.16. Перемещение кабины лифта с находящимся на ее крыше лицом вспомогательного персонала должно осуществляться в режиме управления с крыши кабины электромехаником по лифтам.

Во всех случаях электромеханик по лифтам должен вести постоянное наблюдение за вспомогательным персоналом, находиться рядом и обеспечивать его безопасность.

5.4.17. Перемещение кабины вверх или вниз электромехаником, находящимся на ее крыше, на лифтах с двухскоростным приводом, должно осуществляться на малой скорости (не более 0.4 м/с).

Управление лифтом в этом случае осуществляется с помощью поста управления на кабине, при этом перемещение вверх в зоне верхнего этажа запрещается.

5.4.18. Смазку направляющих необходимо выход производить при неподвижной кабине, а перемещение вниз участками не более 1,5 м.

5.4.19. При перемещении по шахте на крыше кабины необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- находится ближе к центру кабины и держаться за канаты, а при полиспастной подвеске кабины, находиться в специально отведенном месте, исключающем касание вращающихся частей оборудования, расположенного на крыше кабины и оборудования шахты лифта;

-  не производить работы при движении кабины;

- не допускать нахождения на крыше движущейся кабины лифта более 2-х человек;

- не вставать на датчик остановки и не держаться за него руками;

- постоянно устанавливать такую длину стропа предохранительного пояса, которая не будет допускать выхода электромеханика за пределы крыши кабины в опасную для падения с высоты зону.

5.5. Меры безопасности при работе в зоне нижнего крайнего этажа, в приямке лифта.

    - При выполнении любых работ в зоне крайнего нижнего этажа и приямке лифта должна быть обеспечена охрана дверного проема шахты посредством применения устройств для блокировки дверей шахты (фиксаторы) и/или его ограждение во избежание доступа в нее посторонних лиц, животных, падения предметов.

    - Нaжмите кнопку «СТОП» приямка. Если кнопка «CТОП» приямка не доступна с этажной площадки, работы производятся только с отключением электрической энергии.

    - Спускаться в приямок нужно лицом к лестнице, при этом должно выполняться пpавило 3 (трех) опор (2 (две) руки и нога или 2 (две) ноги и рука), при этом в руках не должно быть инструментов, материалов и т.д.

    - Работа в зоне крайнего нижнего этажа и приямке лифта подразделяется на кратковременную и длительную.

При кратковременной работе могут выполняться одна, две или три из следующих операций:

- извлечение из приямка упавших предметов;

- смазка осей ролика автоматического замка и шкива натяжного устройства ограничителя скорости, шарниров пола;

- перестановка кронштейна натяжного устройства;

- смазка направляющих кабины и противовеса;

- установка подставок под противовес;

- уборка мусора;

- регулировка подпольных контактов или башмаков кабины.

    - Вход обслуживающего персонала в приямок лифта осуществляется по специальным устройствам (скобам, ступеням, лестницам) в соответствии с требованиями Инструкции электромеханика по охране труда.

    - При невозможности соблюдения требований Инструкции электромеханика по охране труда вводное устройство должно быть отключено, на нем должен быть вывешен плакат « НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ», машинное помещение закрыть и запереть, ключ от него иметь при себе.

Вход в сырой приямок запрещен. Вода должно быть удалена, приямок просушен до начала выполнения работ в приямке. При необходимости использовать боты диэлектрические для входа в приямок.

    - При длительной работе в приямке лифта и зоне крайнего нижнего этажа выполняются любые другие операции, не указанные в перечне кратковременных работ, а также четыре и более операций из этого перечня.

Длительные работы в приямке лифта и зоне крайнего нижнего этажа проводятся при отключенной вводном устройстве.

    - Все работы в приямке гидравлического лифта должны выполняться после установки кабины лифта на инвентарные подставки. Исключение составляют следующие виды работ:

- визуальный осмотр оборудования;

- уборка мусора;

- извлечение из приямка упавших предметов.

При выполнении 2-х и более работ, из перечисленных выше, кабина гидравлического лифта также должна устанавливаться на подставки.

    - При работе под гидравлическим лифтом кабину необходимо устанавливать на подставки, способные предотвратить ее непреднамеренное движение, в следующих случаях: ремонт и монтаж, работа под гидравлической системой, цилиндром прямого действия и работа по обслуживанию в приямке, длящаяся дольше 15 минут. Применение запорного клапана не устраняет необходимости использовать подставки под кабину гидравлического лифта.

    - Перед началом пользования приставной инвентарной лестницей необходимо убедиться, что разрешенный срок пользования ею не истек (лестница испытывается 1 раз в 12 месяцев), визуально проверить ее исправность и установить на дни приямка с опорой на конструкции шахты. При нахождении на лестнице электромеханик по лифтам должен пользоваться предохранительным поясом, и точка закрепления карабином за металлоконструкции шахты должна быть расположена не менее чем на 1,5 м. выше уровня нахождения ступеней ног. Запрещается работать в шахте с лестницы, поставленной на буфер или этажную площадку.

5.6. Меры безопасности при работе в блочном помещении лифта.

    - Все работы в блочном помещении проводятся при отключенном вводном устройстве.

    - Если в блочном помещении установлено оборудование нескольких лифтов, то находящееся под напряжением оборудование и вращающиеся части не отключенных (действующих) лифтов необходимо оградить инвентарными щитами. При невозможности выполнения этого требования все лифты должны быть отключены.

5.7. Особенности выполнения работ на лифтах с парным (групповым) управлением.

    - При работе на блоке парной (групповой) работы необходимо отключать вводное устройство и вывесить на нем плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ».

    - При выполнении работ на вызывных аппаратах, на блокировочных контактах дверей шахты необходимо отключить вводное устройство всех лифтов, и вывесить на них плакаты «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ».

5.8. Перечень запрещенных методов, при выполнении работ на лифтах.

    - Производить пуск лифтов путем непосредственного воздействия на аппараты, подающие напряжение на электродвигатель.

    - Выводить из действия предохранительные и блокировочные устройства лифтов.

    - Подключать к цепи управления лифтом электрифицированный инструмент или другие электрические приборы, шунтирующие контакты, за исключением высокоомных измерительных приборов.

    - Ремонтировать находящуюся под напряжением электроаппаратуру без применения электрозащитных средств и электрозащитного инструмента.

    - Пользоваться переносными электролампами напряжения более 50В.

    - Производить любую работу при нахождении на крыше движущейся кабины.

    - Перемещаться на крыше кабины со скоростью более 0,4 м/с.

    - Производить остановку движущейся кабины воздействием на электроаппаратуру, установленную в шахте.

    - Оставлять после работы на крыше кабины горюче-смазочные материалы, ветошь, инструмент и запасные части.

    - Переходить с крыши кабины одного лифта на крышу кабины другого через межлифтовые проемы шахты.

    - Производить пуск кабины лифта с этажной площадки, используя для этого пульт/ пост управления режимом «Ревизия».

5.8.12. Хранить в машинном помещении, блочном помещении лифта горюче-смазочные материалы.

5.8.13. Производить разные виды работ одновременно на двух уровнях.

5.8.14. Применять в качестве штурвала гаечные ключи.

5.8.15. Выполнять любые работы на лифте, работающем в режиме нормальной работы.

5.8.16. Входить на крышу кабины и перемещаться по шахте малогрузовых лифтов.

    - Становиться на выступы и ниши шахты.

    - Разрешать проверку отсутствия или наличия напряжения лицам с I и II группой по электробезопасности.

    - Использовать предохранители несоответствующего размера, типа или мощности; применять «жучки».

    - Пользоваться лифтами, установленными в данном подъезде, при подозрении возгорания лифтового оборудования или при пожаре.

    - Входить и производить работы в сыром приямке без снятия напряжения.

    - При работе на лифте носить на теле металлические браслеты, цепочки, и другие токопроводящие предметы.

    - При работе входить и перемещаться на крыше кабины лифта и выходить с нее с инструментальной сумкой на плече.

    - Проводить работу по замене вводного устройства без оформления наряда-допуска.

5.9. Меры безопасности при работе на лифте лиц вспомогательного персонала

    - Все работы на лифтах лицами вспомогательного персонала должны производиться при отключенном водном устройстве.

    - Вспомогательный персонал, которому поручается выполнение работ на лифте, должен быть проинструктирован с подписью в журнале регистрации инструктажей на рабочем месте, и производить работы под наблюдением аттестованного электромеханика по лифтам. Пуск лифта в работу необходимо производить только после проверки вспомогательного персонала на лифте.

    - При производстве работ в кабине, связанных со снятием элементов ограждения, пола, створок дверей, фартучного устройства, должны быть приняты меры, предотвращающие вход пассажиров в кабину и возможность перемещать ее по приказам и вызовам.

5.10. Меры безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ.

    - Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять механизированным способом при помощи подъёмно-транспортного оборудования и средств малой механизации. Поднимать и перемещать грузы вручную необходимо при соблюдении установленных норм.

    - Электромеханики по лифтам, допущенные к выполнению погрузочно-разгрузочных работ, должны пройти обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и инструктаж по охране труда. Они обязаны:

- иметь элементарные знания об устройстве применяемых грузоподъемных машин и приспособлений, знать их грузоподъемность;

- уметь подбирать необходимые для работы стропы и другие грузозахватные приспособления в зависимости от веса и характера перемещаемого груза;

- определить пригодность стропов, приспособлений и тары;

- уметь производить правильную обвязку и подвешивание груза на крюк, а также знать нормы заполнения тары;

- при проведении погрузочно-разгрузочных операций работы непосредственно с грузом и стропами производить в рукавицах и в каске.

    - При производстве погрузочно-разгрузочных работ вручную предельная норма переноски грузов по ровной горизонтальной поверхности на расстояние не более 50м для мужчин старше 18 лет не должна превышать 50 кг.

    - Переносить грузы на носилках по горизонтальному пути допускается на расстояние не более 50м. Тяжелые штучные грузы, а также ящики с грузом перемещают вручную с помощью специальных ломов или других приспособлений. Запрещается переносить грузы в неисправной таре, с торчащими гвоздями, окантовкой и т.д.

    - Погрузочно-разгрузочные работы с катучими грузами (бочки, барабаны с катаном, лебедки и др.) производятся с помощью наклонных площадок или с удержанием грузов канатами с противоположной стороны. Рабочие при этом должны находиться сбоку поднимаемого или опускаемого грузы. Баллоны со сжатыми газами перемещают только на специальных тележках или носилках.

    - Перед началом погрузо-разгрузочных работ необходимо подобрать стропы или другие грузозахватные приспособления, соответствующие весу и характеру перемещаемого груза. Стропы должны подбираться с учетом числа ветвей такой длины, чтобы угол между ветвями не превышал 90 градусов. Необходимо проверить исправность грузоподъёмной машины, съемных грузозахватных приспособлений и наличие на них бирок с указанием номера, грузоподъемности и даты испытания; проверить состояние погрузочно-разгрузочной площадки, наличие необходимых ограждений и ее освещенность.

    - Перед страповкой груза на крюке грузоподъемной машины нужно убедиться, что вес поднимаемого груза не превышает допустимой грузоподъемности машины. Строповку груза производят в соответствии со схемой строповки, при отсутствии схемы-строповку производят под руководством лица, ответственного за организацию работ. Строповку грузов, снабженных петлями, рым болтами, цапфами производят за все предусмотренные для подъёма петли, рым болты, цапфы.

    - Перед подъемом груз необходимо приподнять на высоту не более 300мм, затем опустить 2-3 раза для проверки надежности действия тормоза и правильности строповки.

5.10.9. Запрещается	пользоваться	поврежденными	или	немаркированными грузоподъемными приспособлениями, направлять ударами молотка или лома стропы на поднимаемом грузе и в зоне крюка.

    - Погрузочно-разгрузочные работы с крупногабаритным лифтовым оборудованием (электродвигатели, редукторы и др.) осуществляются под руководством лица, ответственного за организацию работ.

    - При транспортировке лифтового оборудования, перемещаемый груз должен быть прочно закреплен во избежание сползания и падения.

    - При транспортировке электродвигателей, редукторов и др. узлов по лестничным пролетам во избежание травмирования рабочих, запрещается находиться снизу перемещаемого груза.

    - Перемещение вышеуказанных лифтовых узлов с верхнего уровня этажной площадки до машинного помещения и обратно осуществляется через демонтажный люк посредством электрического тельфера (кран-балки) или грузоподъемной тали с механическим приводом, при этом обеспечивается охрана под открытым проемом в целях обеспечения безопасности проживающего населения.

Примечание: в тех машинных помещениях, где на свободной площадке при входе располагается Демонтажный люк необходимо выполнить мероприятия, обеспечивающие безопасное производство работ, а именно:

- вывесить на двери машинного помещения предупредительный плакат «Осторожно! Возможно падение!»;

-	выставить охрану у открытого проема люка для предупреждения работающих или установить ограждение.

5.11. Меры безопасности при проведении электросварочных работ

5.11.1. К электросварочным работам допускаются электромеханики по лифтам, прошедшие обучения по специальной программе и проверку теоретических знаний, практических навыков, знаний инструкций по охране труда и правил пожарной безопасности и имеющие «Удостоверение сварщика», запись в квалификационном удостоверении о допуске к выполнению специальных работ и специальный талон по технике пожарной безопасности. Талон действителен только при наличии квалификационного удостоверения и дает право на проведение огневых работ. Электросварщики должны иметь группу по электробезопасности не ниже II.

5.11.2. При выполнении электросварочных работ электромеханик обязан пользоваться маской сварщика с соответствующим светофильтром, костюмом и рукавицами сварщика.

    - Подключение сварочного трансформатора к электросети должно осуществляться через передвижной распределительный пульт (ПРП) с последовательно включенным автоматическим выключателем напряжения холостого хода. Применение обратного провода обязательно.

    - Подключение ПРП к вводному устройству должно производиться под наблюдением лица, ответственного за организацию работ.

5.11.5. Работы по подключению ПРП должны выполняться электромехаником по лифтам с III группой по электробезопасности в следующей последовательности:

- подключить к болту заземления ПРП отдельным проводом электросварочного аппарата корпус и автоматический выключатель напряжения холостого хода, а также клемму вторичной обмотки сварочного трансформатора, к которой присоединён обратный провод;

- подключить к клеммам вторичной обмотки сварочного трансформатора провод с электрододержателем и обратный провод;

- переключить электросхему лифта в режим управления с крыши кабины (если на лифте такой режим предусмотрен);

- отключить вводное устройство до подключения к нему ПРП со сварочным оборудованием;

- проверить отсутствие напряжения на клеммах отключенного вводного устройства;

- повесить на рукоятку отключенного вводного устройства на плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ»;

- разрядить конденсаторы;

- отсоединить от клемм вводного устройства входные провода ПРП, заземляющую жилу ПРП присоединить к болту заземления на корпусе вводного устройства;

- войти на крышу кабины и закрыть за собой дверь шахты;

- принять от находящегося в машинном помещении электромеханика провод, с электрододержателем и обратный провод, присоединить зажим обратного провода к свариваемому изделию.

5.11.6. Сварочные и огневые работы должны выполняться при условии:

- соблюдения правил производства огневых работ и выполнения необходимых мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность;

- тщательной очистки свариваемых деталей снаружи и изнутри от окалины, пыли и горючих веществ (масел и пр.) поверхности свариваемых деталей должны быть сухими. Кромки заготовок и деталей не должны иметь заусенцев;

- ограждения места работ в целях защиты людей от излучения, выделяющегося при сварке, и разлетающихся искр, и окалины;

- наличия средств пожаротушения и на месте работ.

5.11.7. Перед началом электросварочных работ электромеханик обязан произвести внешний осмотр электросварочного оборудования и убедиться в том, что оно исправно:

- проверить соответствие установленным срокам испытания электросварочного оборудования;

- подготовить средства пожаротушения; о очистить от мусора и возгораемых предметов крышу кабины, приямок и посадочные площадки лифта;

- при работе в сетчатой шахте лифта оградить место работы щитом или вывесить предупредительные плакаты.

5.11.8. Включение вводного устройства с подключенными к нему проводами ПРП должно производиться после окончания всех подготовительных мероприятий к электросварочным работам и после установки электрода в держатель.

5.11.9. Выключение вводного устройства должно производиться немедленно по окончании работы и перед перерывом до того, как выпустить из рук электрододержатель.

5.11.10. Сигналы для включения и выключения вводного устройства для перемещения и остановки кабины должен подавать электромеханик, производящий электросварочные работы. При плохой слышимости сигналов (команд) необходимо поставить рабочего для их дублирования. При наличии двухсторонней связи сигналы (команды) передаются через переговорное устройство. Непонятые сигналы (команды) во время сварки выполняются как «Включить вводное устройство», при движении кабины вниз — как «Стоп».

5.11.11. При производстве электросварочных работ в шахте лифта необходимо проявлять особую осторожность, чтобы не повредить (пережечь) проводку действующего лифта и каната.

5.11.12. После окончания электросварочных работ, прораб обязан проверить внешним осмотром исправность электрических цепей лифта и целостность оборудования вблизи мест выполнения электросварочных работ.

5.11.13. При выполнении электросварочных работ сварочный трансформатор постоянно должен находиться вблизи ПРП. Запрещается устанавливать электросварочный трансформатор в кабине лифта или на ее крыше.

5.12. Меры безопасности при проведении слесарных работ.

5.12.1. К выполнению слесарных работ допускаются электромеханики по лифтам, прошедшие инструктаж по охране труда на рабочем месте и имеющие навыки при работе со слесарными инструментами.

5.12.2. Запрещается работа с неисправным или плохо заточенными инструментом. Слесарные молотки и кувалды должны иметь гладкую слегка выпуклую поверхность бойков без косины, сколов, выбоин, трещин и заусенцев.

5.12.3. Рукоятки этих инструментов должны быть надежно укреплены и расклинены металлическими заершенными клиньями. Рукоятки изготавливаются из сухой древесины твердых лиственных пород (березы, дуба, бука, клена и т.д.) без сучков и косослоя или из синтетических материалов, обеспечивающих эксплуатационную прочность и надежность в работе. Рукоятки молотков, должны иметь по всей длине в сечении овальную форму, быть гладкими и не иметь трещин. Длина ручек слесарных молотков должны быть 300-400 мм., ручек кувалд 450-500 мм. (в зависимости от веса). Напильники, ножовки, и другие инструменты должны иметь ручки.

5.12.4. Инструменты ударного действия (зубила, бородки, шлямбуры, керны и др.) должны отвечать следующим требованиям:

- на рабочем конце не должно быть повреждений;

- иметь гладкую затылочную часть без трещин, заусенцев, наклепа и скосов;

- во избежание ударов по руке молотком, зубила должны иметь длину не менее 150 мм, режущая кромка зубила должна представлять прямую или слегка выпуклую линию.

5.12.5. При работе с инструментом ударного действия, для предохранения глаз необходимо пользоваться защитными очками для предотвращения попадания в глаза твердых частиц.

5.12.6. Отвертка должна выбираться по ширине рабочей части, зависящей от размера шлица в головке шурупа или винта.

5.12.7. Размеры зева (захвата) гаечных ключей не должны превышать размеров головок болтов (граней гаек) более чем на 0,3 мм. Применение подкладок при зазоре между плоскостями губок и головок болтов или гаек более допустимого запрещается.

5.12.8. Рабочие поверхности гаечных ключей не должны иметь сбитых скосов, а рукоятки заусенцев. На рукоятке должен быть указан размер ключа. Губки гаечных ключей должны быть строго параллельными и не закатанными. Раздвижные ключи не должны быть ослаблены; зазоры в подвижных частях не допускаются.

При отвертывании и завертывании гаек и болтов удлинять гаечные ключи дополнительными рычагами, вторыми ключами или трубами запрещается.

5.12.9. Инструмент на рабочем месте должен быть расположен так, чтобы исключалась возможность его скатывания или падения. Класть инструмент на перила ограждений или не ограждённый край крыши кабины, площадки лесов или подмостей запрещается.

5.12.10. Ответственными за исправное состояние ручного слесарно-монтажного инструмента являются работники, выдающие инструмент, и пользующейся им рабочий. Весь ручной слесарно-монтажный инструмент, выданный рабочим, должен периодическим осматриваться лицом, ответственным за организацию работ. Неисправный инструмент должен изыматься.

5.12.11. Слесарные тиски проверяются на прочность их крепления к верстаку. На тисках запрещается выполнение грубых работ (рубку, правку или гибку) тяжелыми молотками и кувалдами, так как это приводит к быстрому разрушению тисков.

5.12.12. Запрещается наносить удары по рычагу, это приводит к срыву резьбы ходового винта или гайки.

5.12.13. Стальные сменные плоские планки губок тисков должны иметь несработанную насечку на рабочей поверхности.

5.12.14. Подвижные части тисков должны перемещаться без заеданий, рывков и надежно фиксироваться в требуемом положении.

5.12.15. На рукоятке тисков и накладных планках не должно быть забоин и заусенцев.

5.12.16. Тиски должны быть оснащены устройством, предохраняющим полное вывинчивание ходового винта из гайки.

5.13. Меры безопасности при работе на сверлильных станках.

5.13.1. В качестве лиц, допущенных для работы на сверлильных станках, допускаются электромеханики по лифтам, прошедшие обучение и инструктаж на рабочем месте по приемам работы и правилам техники безопасности.

5.13.2. Запрещается выполнять на станках операции, не предусмотренные их конструктивным назначением и техническими характеристиками.

5.13.3. Необходимо следить, чтобы электрооборудование станка было заземлено.

5.13.4. Все детали, предназначенные для обработки, должны устанавливаться в соответствующие приспособления (тиски, кондукторы и тд.), закрепляемые на столе (плите) сверлильного станка, и крепиться в них. Рабочий инструмент должен быть надежно закреплен и отцентрирован.

5.13.5. Тиски должны быть исправными и насечка губок несработанной.

5.13.6. Станки должны быть оборудованы устройствами, возвращающими шпиндель в исходное положение после его подачи.

5.13.7. В случае заедания инструмента, поломки хвостика сверла, метчика или другого инструмента выключить станок.

5.13.8. При сверлении глубоких отверстий периодически выводить сверло из отверстия для удаления стружки.

5.13.9. Стружку удалять разрешается с помощью специальных приспособлений после полной остановки сверлильного станка.

5.13.10.	Перед остановкой станка обязательно отвести инструмент от обработанной детали.

5.13.11.	Запрещается:

- работать на сверлильном станке в рукавицах и без головного убора;

-   держать обрабатываемую деталь руками;

- касаться движущихся частей.

5.14. Меры безопасности при работе на заточных станках.

5.14.1. При работе на заточных станках необходимо:

- проверить состояние абразивных кругов наружным осмотром с целью определения заметных трещин и выбоин;

-  проверить надежность крепления абразивного круга, наличие картонных прокладок между защитными фланцами и кругом, надежность крепления гаек, зажимаемых фланцы;

- проверить надежность крепления подручников. Зазор между краем подручника и рабочей поверхностью абразивного круга должен быть меньше половины толщены обрабатываемой детали, но не более З мм.;

- проверить исправную работу станка на холостом ходу в течении 5 мин. находясь в стороне от зоны возможного распространения осколков абразивного круга в случае его разрыва (выполняется после установки нового абразивного круга);

- убедиться в отсутствии вибрации и дисбаланса круга;

- не допускать сильного нагрева обрабатываемых деталей во избежание ожога рук.

5.14.2. Заточные станки с горизонтальной осью вращения круга, предназначенные для обработки вручную, должны быть оснащены защитным экраном для глаз из безосколочного материала толщиной не мене З мм.

5.14.3. При невозможности использования стационарного защитного экрана должны применяться защитные очки с упрочненными стеклами.

5.14.4. Откидывание экрана должно вызывать отключение станка. Экран по отношению к кругу должен располагаться симметрично, а ширина экрана должна быть больше ширины круга не менее чем на 150 мм.

5.14.5. Абразивные круги, а также вращающиеся выступающие концы шпинделя должны быть ограждены защитными кожухами. Кожух должен быть прочно закреплен на станке.

5.14.6. При работе спецодежда должна быть застегнула, волосы убраны.

5.14.7. Запрещается работа на заточном станке в рукавицах (перчатках) и без головного убора.

5.14.8. При сметании пыли со станка пользоваться только щеткой-сметкой и совком. Смахивать пыль руками запрещается.

5.15. Меры безопасности при работе с ручным переносным электрифицированным инструментом (электродрель, электропаяльником и т.п.)

5.15.1. К работе с электроинструментом и ручными электрическими машинами допускается персонал, имеющий группу по электробезопасности не ниже II.

5.15.2. Подключение вспомогательного оборудования (трансформаторов, преобразователей частоты и т.п.) к сети и отсоединение его производится электротехническим персоналом заказчика или генподрядчика с группой по электробезопасности не ниже III.

5.15.3. Перед началом работ с ручными электрическими машинами, ручными светильниками и электроинструментом следует производить:

- проверку комплектности и надежности креплений деталей;

- проверку внешним осмотром исправности кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсельной вилки;

- проверку целостности изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей;

- наличие защитных кожухов и их исправность;

- проверку четкости работы выключателя;

- проверку работы на «холодном» ходу;

- у электроинструмента, имеющего заземление, кроме того, произвести проверку исправности цепи заземления.

Электроинструментом, не соответствующим хотя бы одному из перечисленных требований или с просроченной датой периодических испытаний, работать запрещается и он должен изыматься из работы до устранения дефектов.

5.15.4. Подключение электроинструмента к источнику питания должно осуществляться через удлинитель с трехпроводными штепсельными разъёмами.

5.15.5. С любым переносным электроинструментом должно использоваться устройство защитного отключения (УЗО). Все УЗО, используемые для защиты персонала, должны быть рассчитаны на 6 мА, при работе с электроинструментом с двойной изоляцией – 10 мА.

5.15.6. Перед подключением электроинструмента к источнику питания необходимо проверить соответствие напряжения источника питания рабочему напряжению инструмента.

5.15.7. После окончания работ с электроинструментом его необходимо отключить от электросети.

5.15.8. Запрещается:

- использовать в работе электрифицированный инструмент, светильники и вспомогательное оборудование к ним, имеющие дефекты;

- не применять или выводить из действия устройство защитного отключения (У30) если это предусмотрено конструкцией электроинструмента или действующими распоряжениями;

- переход с одного места работы на другое с включенным в электросеть электроинструментом;

- производить установку или замену рабочего элемента электроинструмента (сверло, бур, отрезной диск, шлифовальный диск и т.п.) при неполной остановке и не выключенном из электросети электроинструменте;

- оставлять без надзора электроинструмент, присоединенный к сети, а также передавать его лицам, не имеющим права работать с ним;

- для питания электроинструмента электрическим током применять провода без двойной изоляции;

- использовать в работе не проверенный и имеющий механические повреждения электроинструмент, светильники и другое электрооборудование;

- работать электроинструментом с приставных лестниц.

5.16. Меры безопасности при проведении прочих работ на лифтах.

5.16.1. При выполнении прочих работ необходимо пользоваться только исправным инструментом и иметь нормальное освещение рабочего места.

5.16.2. При выполнении работ по замене линолеума в кабине, отдельных стенок кабины и т.п., необходимо:

- кабину установить в зоне первого этажа;

- отключить вводное устройство, вывесить плакат на нем «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ», закрыть и запереть машинное помещение, ключ иметь при себе;

- работу выполнять не менее чем двумя лицами.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

6.1. Общие требования

К аварийным ситуациям относятся:

- застревание пассажиров;

- несчастный случай, произошедший с персоналом;

- затопление водой машинного помещения, приямка лифта;

- наличие на КВШ и на отводных блоках трещин и сколов, наличие люфта в шпоночном соединении КВШ и тормозной полумуфте;

- попадание напряжения на металлоконструкции шахты и корпуса электрооборудования лифта;

- обнаружение проникновения посторонних лиц в машинное помещение или в шахту лифта;

- обрыв нулевого провода ввода; о сгорание магистральных линий электросети, а также электросетей и электрооборудования лифта;

- самопроизвольный пуск или движение кабины лифта;

- не отключение цепи управления лифтом при срабатывании приборов безопасности;

- пробой изоляции на «землю» или замыкания проводов между собой;

- обрыв канатов, строп, цепей у талей с ручным механическим приводом и электрических талей (далее-ГПМ);

- нарушение работы тормоза ГПМ;

- несрабатывание ограничителя высоты подъема крюка ГПМ;

- заедание кнопок управления ГПМ в гнездах;

- возгорание электропроводки питания ГПМ, заточного станка, сверлильного станка и т.д.;

- обнаружение напряжения (ощущение тока) на металлических частях заточного, сверлильного и т.д. станков;

- возникновение вибрации заточного станка, абразивного круга, сверлильного станка, сверла и т.п.;

- возникновение пожара.

  - Действие персонала при несчастных случаях

    - При возникновении несчастного случая необходимо:

- при наличии пострадавших, немедленно устранить воздействие на организм повреждающим факторов, угрожающих жизни и здоровью пострадавших;

- принять меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;

- немедленно организовать пострадавшим оказание первой помощи;

- вызвать «Скорую помощь», либо принять меры для транспортировки пострадавших в ближайшее медицинское учреждение;

- поставить в известность ответственного за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифта;

- сохранить до расследования обстановку на рабочем месте и состояние оборудования таким, какими они были в момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью людей, и не повлечет за собой дальнейшего развития аварийной ситуации.

    - Оказывающий первую помощь должен знать:

- основные признаки нарушения жизненно важных функций организма человека;

- общие принципы и приемы оказания первой помощи применительно к характеру полученного повреждения;

- основные способы переноски и эвакуации пострадавших.

    - Оказывающий помощь должен уметь:

- оценить состояние пострадавшего, и определить в какой помощи он нуждается;

- обеспечить свободную проходимость верхних дыхательных путей;

- выполнить искусственное дыхание «рот в рот», «рот в нос» и закрытый массаж сердца и оценивать их эффективность;

- временно останавливать кровотечение путем наложения жгута, давящей повязки, пальцевого прижатия сосуда;

- накладывать повязку при повреждении (ранении, ожоге, ушибе, обморожении);

- фиксировать поврежденную часть тела при переломе костей, тяжелом ушибе, термическом поражении;

- использовать подручные средства при переносе, погрузке и транспортировке пострадавшего;

- пользоваться аптечкой первой помощи.

    - Последовательность оказания первой помощи:

1) вызвать скорую медицинскую помощь, либо принять меры для транспортировки пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение;

2) определить характер и тяжесть травмы;

3) выполнить мероприятия по спасению пострадавшего в порядке срочности и восстановить проходимость дыхательных путей, провести искусственное дыхание, наружный массаж сердца, остановить кровотечение, наложить повязку и т.п.;

4) поддерживать жизненные функции пострадавшего до прибытия медработников.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИЮ РАБОТЫ

  - После окончания работы электромеханик должен проверить наличие инструмента, оставшихся запчастей, материалов и при обнаружении утери принять меры к их обязательному нахождению.

  - Инструмент, защитные и предохранительные средства, электроизмерительные приборы после пользования ими должны быть осмотрены, протерты, уложены в места, предназначенные для их хранения.

  - О проделанной работе, выявленных и не устраненных неисправностях на лифте электромеханик должен доложить прорабу, мастеру (ответственному лицу за организацию работ) и сделать запись в соответствующем журнале.

  - Снять спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, очистить и убрать их в предназначенное для хранения место.

  - Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом.

- ТРЕБОВАНИЯ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ САНИТАРИИ

  - Электромеханик по лифтам должен соблюдать правила личной гигиены. Перед приемом пищи необходимо мыть руки.

  - Использовать соответствующие средства защиты (респираторы, перчатки, очки и т.д.) при работе с вредными веществами.

  - По окончании работ вымыть лицо и руки теплой водой с мылом или предназначенным для этих целей средством. Запрещается мыть руки маслом или другими вредными веществами, а также вытирать их обтирочной ветошью, загрязненной металлической стружкой.

  - Хранить спецодежду следует отдельно от личной одежды.

  - Курить и принимать пищу необходимо только в специально отведенных для этих целей местах.

  - Не допускать загрязнения окружающей среды отходами производства и использованными материалами.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

За невыполнение требований настоящей инструкции виновные подлежат, в зависимости от характера нарушений и последствий, привлечению к дисциплинарной, материальной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

Разработано:

Начальник управления «Юго-Запад» О.Ю. Бердюгин    ___________________п/п____________

Начальник управления «Зеленоград» А.А. Безобюк        ___________________п/п____________

Начальник управления «Восток» Р.Ю. Игнатов                ___________________п/п____________

Директор «Управление N2» С.В. Толмачев                        ___________________п/п____________

Согласовано:

Заместитель генерального директора

по сервису и производству С.Ю.Щер6аков                         ___________________п/п____________

Директор отдела охраны труда и качества А.В. Келарев  ___________________п/п____________

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОЙ СПЕЦОДЕЖДЫ, СПЕЦОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА ПО ЛИФТАМ

| п\п | Наименование |
| --- | --- |
| 1. | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий |
| 2. | Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей подкладке |
| 3. | Полуботинки/ботинки кожаные с защитным подноском |
| 4. | Футболка |
| 5. | Каскетка |
| 6. | Головной убор утепленный |
| 7. | Боты или галоши диэлектрические |
| 8. | Перчатки диэлектрические |
| 9. | Пояс предохранительный |
| 10. | Перчатки с точечным покрытием |
| 11. | Очки защитные |
| 12. | Указатель напряжения |
| 13. | Комплект электрозащитного инструмента с изолирующими рукоятками |
| 14. | Плакат «Не включать! Работают люди» |
| 15. | Табличка «Лифт остановлен на ремонт» |
| 16. | Аптечка первой помощи (на бригаду или звено) |
| 17. | Респиратор |