## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" - 2025 г.
| Наименование компетенции |  | Интеллектуальные системы учета электроэнергии
Код | Субкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Проверка и замена расчётных приборов учета потребителей | [6 empty] | 63
1 | Техника безопасности и охрана труда при проведении проверки ИК ФЛ
|  | И | Очки/забрала надеты/опущены перед проведением каждого переключения в зависимости от типа применяемых средств защиты, а также при проведении монтажа и применении приборов. |  | Баллы не начисляются при невыполнении аспекта хотя бы 1 раз за время проверки потребителя. | да/нет | 2 | 0.25
|  | И | Вывешен плакат техники безопасности "Не включать! Работают люди" после отключения вводного коммутационного аппарата. |  | Баллы не начисляются при невыполнении аспекта хотя бы 1 раз за время проверки потребителя. | да/нет | 2 | 0.25
|  | И | Снят плакат техники безопасности "Не включать! Работают люди" перед включением вводного коммутационного аппарата. |  | Баллы не начисляются при невыполнении аспекта хотя бы 1 раз за время проверки потребителя. | да/нет | 2 | 0.25
|  | И | Произведена проверка отсутствия напряжения на вводном авомате указателем напряжения. |  | Баллы не начисляются при невыполнении аспекта хотя бы 1 раз за время проверки потребителя. | да/нет | 2 | 0.25
|  | И | Диэллектрические перчатки проверены перед применением |  | Произведена проверка методом "скручивания" и проверка действующей поверки. Допускается проверить 1 раз за время проверки потребителя. | да/нет | 2 | 0.25
|  | И | При проведении измерений применены диэлектрические перчатки и ручной изолированный инструмент. |  | Баллы не начисляются при невыполнении аспекта хотя бы 1 раз за время проверки потребителя. | да/нет | 2 | 0.25
|  | И | Защитная каска во время работы надета и не снимается. |  |  | да/нет | 2 | 0.25
2 | Проведение инструментальной проверки коммерческого ПУ ФЛ
|  | И | Произведено снятие векторной диаграммы в ручном режиме с помощью ВАФ. |  | Проверяется правильность сборки схемы и методика снятия диаграммы. | да/нет | 5 | 0.5
|  | И | Произведено снятие векторной диаграммы в автоматическом режиме с помощью образцового ПУ. |  | Векторная диаграмма продемонстрирована оценивающему эксперту. | да/нет | 5 | 0.5
|  | И | Определеление погрешности прибора учета с помощью секундомера и токоизмерительных клещей (ручной режим). |  | Оценивается правильная методика проверки. | да/нет | 5 | 1.5
|  | И | Определение погрешности в автоматическом режиме прибора учета с помощью образцового ПУ |  | Схема для определения погрешности собрана верно. Результат измерения продемонстрирован оценивающему эксперту. | да/нет | 5 | 1
|  | И | Произведена проверка самохода. |  | конкурсант проговорил результат проверки самохода оценивающему эксперту. | да/нет | 5 | 0.25
|  | И | Считано тарифное расписание ПУ |  | Скриншот считанного тарифного расписания сохранен на рабочем столе ПК на рабочем месте. | да/нет | 5 | 0.25
3 | Замена прибора учета ФЛ на новый и его инструментальная проверка
|  | И | Произведена замена прибора учёта. |  |  | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Схема подключения установленного прибора учёта выполнена верно. |  | Схема подключения соответствует схеме подключения на крышке. | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Провода на контактной колодке надежно закреплены. |  | Проверяется при просьбе конкурсанта подать напряжение путем "продергивания" проводов. | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Произведено снятие векторной диаграммы в ручном режиме с помощью ВАФ. |  | Проверяется правильность сборки схемы и методика снятия диаграммы. | да/нет | 5 | 0.5
|  | И | Произведено снятие векторной диаграммы в автоматическом режиме с помощью образцового ПУ. |  | Векторная диаграмма продемонстрирована оценивающему эксперту. | да/нет | 5 | 0.5
|  | И | Определеление погрешности прибора учета с помощью секундомера и токоизмерительных клещей (ручной режим). |  | Оценивается правильная методика проверки. | да/нет | 5 | 1
|  | И | Определение погрешности прибора учета в автоматическом режиме с помощью образцового ПУ |  | Схема для определения погрешности собрана верно. Результат измерения продемонстрирован оценивающему эксперту. | да/нет | 5 | 0.5
|  | И | Произведена проверка самохода |  | конкурсант проговорил результат проверки самохода оценивающему эксперту. | да/нет | 5 | 0.5
|  | И | Считано тарифное расписание ПУ |  | Скриншот считанного тарифного расписания сохранен на рабочем столе ПК на рабочем месте. | да/нет | 5 | 0.25
|  | И | Установленный прибор учёта опломбирован. |  | ПУ опломбирован так, чтобы к клеммной колодке не было доступа. | да/нет | 5 | 0.5
4 | Оформление акта допуска для ФЛ
|  | И | Указан нормер акта, дата, время, номер рабочего места. Подчеркнуты нужные мероприятия в шапке акта. |  | Отсутствуют помарки, зачеркивания, информация легко читается. | да/нет | 3 | 0.25
|  | И | Указано наименование сетевой организации, ФИО представителя сетевой организации, ФИО потребителя (его представителя), наименование гарантирующего поставщика. |  | Отсутствуют помарки, зачеркивания, информация легко читается. Информация соответствует КЗ. | да/нет | 3 | 0.25
|  | И | Указан номер договора электроснабжения (или номер договора технического присоединения) |  | Отсутствуют помарки, зачеркивания, информация легко читается. Информация соответствует КЗ. | да/нет | 3 | 0.15
|  | И | Указано основание для проведения проверки, форма проведения проверки, основание для проведения монтажа (замены) |  | Отсутствуют помарки, зачеркивания, информация легко читается. Информация соответствует КЗ. | да/нет | 3 | 0.15
|  | И | Заполнены сведения о точке поставки (точке присоединения). |  | Отсутствуют помарки, зачеркивания, информация легко читается. Информация соответствует КЗ. | да/нет | 3 | 0.25
|  | И | Заполнены сведения о характеристиках и показаниях приборов учёта (демонтированного и установленного) |  | Отсутствуют помарки, зачеркивания, информация легко читается. Информация соответствует действительности. | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Заполнены сведения о характеристиках трансформаторов тока. |  | Отсутствуют помарки, зачеркивания, информация легко читается. Информация соответствует действительности. | да/нет | 3 | 0.1
|  | И | Заполнена информация о знаках визуального контроля. |  | Отсутствуют помарки, зачеркивания, информация легко читается. Информация соответствует действительности. | да/нет | 3 | 0.25
|  | И | Заполнены сведения об оборудовании дистанционного сбора данных. |  | Отсутствуют помарки, зачеркивания, информация легко читается. Информация соответствует действительности. | да/нет | 3 | 0.1
|  | И | Изображена векторная диаграмма, снятая с ИК до замены. |  | На векторной диаграмме указаны обозначения векторов тока и напряжения. Векторная диаграмма соответствует действительности. | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Изображена векторная диаграмма, снятая с ИК после замены. |  | На векторной диаграмме указаны обозначения векторов тока и напряжения. Векторная диаграмма соответствует действительности. | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Произведен расчет погрешности до замены. |  | Отсутствуют помарки, зачеркивания, информация легко читается. Формула указана верно, расчет произведен верно. | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Произведен расчет погрешности после замены. |  | Отсутствуют помарки, зачеркивания, информация легко читается. Формула указана верно, расчет произведен верно. | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Заполнены результаты измерений образцовым ПУ до и после замены. |  | Отсутствуют помарки, зачеркивания, информация легко читается. Информация соответствует действительности. | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Уканаза информация о применяемых приборах. |  | Отсутствуют помарки, зачеркивания, информация легко читается. Информация соответствует действительности. | да/нет | 3 | 0.25
|  | И | В заключении сделан вывод о недопуске старого ПУ и допуске установленного ПУ. |  |  | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | В акте присутствуют подписи всех сторон. |  |  | да/нет | 3 | 0.25
|  | И | Акт заполнен в двух экземплярах, второй экземпляр выдан потребителю (оценивающему эксперту). |  |  | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Акт, выданный потребителю и акт, оставленный на рабочем месте полностью соответсвуют друг другу. |  | Вычесть баллы, если в актах присутствуют разногласия. К оценке заполнения акта допускается акт, оставленный на рабочем месте. | да/нет | 3 | 2
5 | Оформление акта о неучтенном потреблении для ФЛ.
|  | И | Указан номер акта, дата составления акта. |  |  | да/нет | 3 | 0.25
|  | И | Указана информация о представителе сетевой организации, представителе исполнителя коммунальных услуг (при наличии) и информация о потребителе. |  |  | да/нет | 3 | 0.25
|  | И | Указан вид нарушения. |  |  | да/нет | 3 | 1.5
|  | И | Указан адрес объекта, лицевой счёт, наименование (характеристика) объекта) |  |  | да/нет | 3 | 0.25
|  | И | В заключении перечислены все факты вмешательства в прибор учёта. Сделан вывод о недопуске старого ПУ и допуске установленного ПУ. |  | Найдено менее 50% вмешательств - 0 баллов, найдено 50%-99,9% - 1 балл, найдены все случаи вмешательства - 2 балла. | да/нет | 3 | 2
|  | И | Указана информация о приборе учета |  |  | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Указана информация о точке подключения |  |  | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Указана информация, используемая для расчета норматива потребления коммунальных услуг. |  |  | да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Указана дата предыдущей проверки. |  |  | да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Указана информация о принятых мерах. |  |  | да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Талон-уведомление выдан потребителю. |  |  | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Талон-уведомление заполнен в 2-х экземплярах. |  |  | да/нет | 3 | 1
|  | И | Наличие подписей всех сторон. |  |  | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Акт заполнен в двух экземплярах, второй экземпляр выдан потребителю (оценивающему эксперту). |  |  | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Акт, выданный потребителю и акт, оставленный на рабочем месте полностью соответсвуют друг другу. |  | Баллы не начисляются, если в актах присутствуют разногласия. К оценке заполнения акта допускается акт, оставленный на рабочем месте. | да/нет | 3 | 2
6 | Расчет объема безучетного потребления для ФЛ |  |  |  |  | да/нет
|  | И | Шапка бланка полностью заполнена. |  |  | да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Таблица с информацией о БУП полностью заполнена и заполнена верно. |  |  | да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Использована верная формула расчета БУП |  |  | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Итоговый расчет выполнен верно. |  |  | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Указан итоговый объем электроэнергии за период БУП. |  |  | да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Бланк подписан конкурсантом. |  |  | да/нет | 3 | 0.2
7 | Техника безопасности и охрана труда при проведении проверки ИК ЮЛ
|  | И | Очки/забрала надеты/опущены перед проведением каждого переключения в зависимости от типа применяемых средств защиты, а также при проведении монтажа и применении приборов. |  | Баллы не начисляются при невыполнении аспекта хотя бы 1 раз за время проверки потребителя. | да/нет | 2 | 0.25
|  | И | Вывешен плакат техники безопасности "Не включать! Работают люди" после отключения вводного коммутационного аппарата. |  | Баллы не начисляются при невыполнении аспекта хотя бы 1 раз за время проверки потребителя. | да/нет | 2 | 0.25
|  | И | Снят плакат техники безопасности "Не включать! Работают люди" перед включением вводного коммутационного аппарата. |  | Баллы не начисляются при невыполнении аспекта хотя бы 1 раз за время проверки потребителя. | да/нет | 2 | 0.25
|  | И | Произведена проверка отсутствия напряжения на вводном авомате указателем напряжения. |  | Баллы не начисляются при невыполнении аспекта хотя бы 1 раз за время проверки потребителя. | да/нет | 2 | 0.25
|  | И | Диэллектрические перчатки проверены перед применением |  | Произведена проверка методом "скручивания" и проверка действующей поверки. Допускается проверить 1 раз за время проверки потребителя. | да/нет | 2 | 0.25
|  | И | При проведении измерений применены диэлектрические перчатки и ручной изолированный инструмент. |  | Баллы не начисляются при невыполнении аспекта хотя бы 1 раз за время проверки потребителя. | да/нет | 2 | 0.25
|  | И | Защитная каска во время работы надета и не снимается. |  |  | да/нет | 2 | 0.25
8 | Проведение инструментальной проверки коммерческого ПУ ЮЛ
|  | И | Произведено снятие векторной диаграммы в ручном режиме с помощью ВАФ. |  | Проверяется правильность сборки схемы и методика снятия диаграммы. | да/нет | 5 | 1
|  | И | Произведено снятие векторной диаграммы в автоматическом режиме с помощью образцового ПУ. |  | Векторная диаграмма продемонстрирована оценивающему эксперту. | да/нет | 5 | 1
|  | И | Определеление погрешности прибора учета с помощью секундомера и токоизмерительных клещей (ручной режим). |  | Оценивается правильная методика проверки. | да/нет | 5 | 1.5
|  | И | Определение погрешности в автоматическом режиме прибора учета с помощью образцового ПУ |  | Схема для определения погрешности собрана верно. Результат измерения продемонстрирован оценивающему эксперту. | да/нет | 5 | 1
|  | И | Произведена проверка самохода. |  | конкурсант проговорил результат проверки самохода оценивающему эксперту. | да/нет | 5 | 0.25
|  | И | Считано тарифное расписание ПУ |  | Скриншот считанного тарифного расписания сохранен на рабочем столе ПК на рабочем месте. | да/нет | 5 | 0.25
9 | Замена прибора учета ЮЛ на новый и его инструментальная проверка
|  | И | Произведена замена прибора учёта. |  |  | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Схема подключения установленного прибора учёта выполнена верно. |  | Схема подключения соответствует схеме подключения на крышке. | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Провода на контактной колодке надежно закреплены. |  | Проверяется при просьбе конкурсанта подать напряжение путем "продергивания" проводов. | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Произведено снятие векторной диаграммы в ручном режиме с помощью ВАФ. |  | Проверяется правильность сборки схемы и методика снятия диаграммы. | да/нет | 5 | 1
|  | И | Произведено снятие векторной диаграммы в автоматическом режиме с помощью образцового ПУ. |  | Векторная диаграмма продемонстрирована оценивающему эксперту. | да/нет | 5 | 1
|  | И | Определеление погрешности прибора учета с помощью секундомера и токоизмерительных клещей (ручной режим). |  | Оценивается правильная методика проверки. | да/нет | 5 | 1
|  | И | Определение погрешности прибора учета в автоматическом режиме с помощью образцового ПУ |  | Схема для определения погрешности собрана верно. Результат измерения продемонстрирован оценивающему эксперту. | да/нет | 5 | 0.5
|  | И | Произведена проверка самохода |  | конкурсант проговорил результат проверки самохода оценивающему эксперту. | да/нет | 5 | 0.5
|  | И | Считано тарифное расписание ПУ |  | Скриншот считанного тарифного расписания сохранен на рабочем столе ПК на рабочем месте. | да/нет | 5 | 0.25
|  | И | Установленный прибор учёта опломбирован. |  |  | да/нет | 5 | 0.5
10 | Оформление акта допуска для ЮЛ
|  | И | Указан нормер акта, дата, время, номер рабочего места. Подчеркнуты нужные мероприятия в шапке акта. |  | Отсутствуют помарки, зачеркивания, информация легко читается. | да/нет | 3 | 0.25
|  | И | Указано наименование сетевой организации, ФИО представителя сетевой организации, ФИО потребителя (его представителя), наименование гарантирующего поставщика. |  | Отсутствуют помарки, зачеркивания, информация легко читается. Информация соответствует КЗ. | да/нет | 3 | 0.25
|  | И | Указан номер договора электроснабжения (или номер договора технического присоединения) |  | Отсутствуют помарки, зачеркивания, информация легко читается. Информация соответствует КЗ. | да/нет | 3 | 0.15
|  | И | Указано основание для проведения проверки, форма проведения проверки, основание для проведения монтажа (замены) |  | Отсутствуют помарки, зачеркивания, информация легко читается. Информация соответствует КЗ. | да/нет | 3 | 0.15
|  | И | Заполнены сведения о точке поставки (точке присоединения). |  | Отсутствуют помарки, зачеркивания, информация легко читается. Информация соответствует КЗ. | да/нет | 3 | 0.25
|  | И | Заполнены сведения о характеристиках и показаниях приборов учёта (демонтированного и установленного) |  | Отсутствуют помарки, зачеркивания, информация легко читается. Информация соответствует действительности. | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Заполнены сведения о характеристиках трансформаторов тока. |  | Отсутствуют помарки, зачеркивания, информация легко читается. Информация соответствует действительности. | да/нет | 3 | 0.1
|  | И | Заполнена информация о знаках визуального контроля. |  | Отсутствуют помарки, зачеркивания, информация легко читается. Информация соответствует действительности. | да/нет | 3 | 0.25
|  | И | Заполнены сведения об оборудовании дистанционного сбора данных. |  | Отсутствуют помарки, зачеркивания, информация легко читается. Информация соответствует действительности. | да/нет | 3 | 0.1
|  | И | Изображена векторная диаграмма, снятая с ИК до замены. |  | На векторной диаграмме указаны обозначения векторов тока и напряжения. Векторная диаграмма соответствует действительности. | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Изображена векторная диаграмма, снятая с ИК после замены. |  | На векторной диаграмме указаны обозначения векторов тока и напряжения. Векторная диаграмма соответствует действительности. | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Произведен расчет погрешности до замены. |  | Отсутствуют помарки, зачеркивания, информация легко читается. Формула указана верно, расчет произведен верно. | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Произведен расчет погрешности после замены. |  | Отсутствуют помарки, зачеркивания, информация легко читается. Формула указана верно, расчет произведен верно. | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Заполнены результаты измерений образцовым ПУ до и после замены. |  | Отсутствуют помарки, зачеркивания, информация легко читается. Информация соответствует действительности. | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Уканаза информация о применяемых приборах. |  | Отсутствуют помарки, зачеркивания, информация легко читается. Информация соответствует действительности. | да/нет | 3 | 0.25
|  | И | В заключении сделан вывод о недопуске старого ПУ и допуске установленного ПУ. |  |  | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | В акте присутствуют подписи всех сторон. |  |  | да/нет | 3 | 0.25
|  | И | Акт заполнен в двух экземплярах, второй экземпляр выдан потребителю (оценивающему эксперту). |  |  | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Акт, выданный потребителю и акт, оставленный на рабочем месте полностью соответствуют друг другу. |  | Вычесть баллы, если в актах присутствуют разногласия. К оценке заполнения акта допускается акт, оставленный на рабочем месте. | да/нет | 3 | 2
11 | Оформление акта о неучтенном потреблении для ЮЛ
|  | И | Указан номер акта, дата составления акта. |  |  | да/нет | 3 | 0.25
|  | И | Указана информация о представителе сетевой организации, представителе энергосбытовой организации (при наличии) и информация о потребителе (в том числе юридическое наименование организации/ФИО ИП). |  |  | да/нет | 3 | 0.25
|  | И | Указан адрес объекта, наименование (характеристика) объекта. |  |  | да/нет | 3 | 0.25
|  | И | Указаны выявленные нарушения при проведении проверки. (вмешательства). |  | Найдено менее 50% вмешательств - 0 баллов, найдено 50%-99,9% - 1 балл, найдены все случаи вмешательства - 2 балла. | да/нет | 3 | 2
|  | И | Указана информация о приборе учета |  |  | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Указана информация о точке подключения |  |  | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Указана максимальная мощность энергопринимающих устройств. |  |  | да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Указана информация об используемом проводе. |  |  | да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Указана дата предыдущей проверки |  |  | да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Указана информация о принятых мерах. |  |  | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Выдан талон-уведомление потребителю. |  |  | да/нет | 3 | 1
|  | И | Талон-уведомление заполнен в 2-х экземплярах. |  |  | да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Наличие подписей всех сторон. |  |  |  | 3 | 0.5
|  | И | Акт заполнен в двух экземплярах, второй экземпляр выдан потребителю (оценивающему эксперту). |  |  | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Акт, выданный потребителю и акт, оставленный на рабочем месте полностью соответствуют друг другу. |  | Вычесть баллы, если в актах присутствуют разногласия. К оценке заполнения акта допускается акт, оставленный на рабочем месте. | да/нет | 3 | 2
12 | Расчет объема безучетного потребления для ЮЛ
|  | И | Шапка бланка полностью заполнена. |  |  | да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Таблица с информацией о БУП полностью заполнена и заполнена верно. |  |  | да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Использована верная формула расчета БУП |  |  | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Итоговый расчет выполнен верно. |  |  | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Указан итоговый объем электроэнергии за период БУП. |  |  | да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Бланк подписан конкурсантом. |  |  | да/нет | 3 | 0.2
Б | Сборка технического учёта с подключением УСПД | [6 empty] | 18.3
1 | Техника безопасности и охрана труда.
|  | И | Очки/забрала надеты/опущены перед проведением каждого переключения в зависимости от типа применяемых средств защиты, а также при проведении монтажа и применении приборов. |  | Баллы не начисляются при невыполнении аспекта хотя бы 1 раз за время проверки потребителя. | да/нет | 2 | 0.25
|  | И | Вывешен плакат техники безопасности "Не включать! Работают люди" после отключения вводного коммутационного аппарата. |  | Баллы не начисляются при невыполнении аспекта хотя бы 1 раз за время проверки потребителя. | да/нет | 2 | 0.25
|  | И | Снят плакат техники безопасности "Не включать! Работают люди" перед включением вводного коммутационного аппарата. |  | Баллы не начисляются при невыполнении аспекта хотя бы 1 раз за время проверки потребителя. | да/нет | 2 | 0.25
|  | И | Произведена проверка отсутствия напряжения на вводном автомате указателем напряжения. |  | Баллы не начисляются при невыполнении аспекта хотя бы 1 раз за время проверки потребителя. | да/нет | 2 | 0.25
|  | И | Диэллектрические перчатки проверены перед применением |  | Произведена проверка методом "скручивания" и проверка действующей поверки. Допускается проверить 1 раз за время проверки потребителя. | да/нет | 2 | 0.25
|  | И | При проведении измерений применены диэлектрические перчатки и ручной изолированный инструмент. |  | Баллы не начисляются при невыполнении аспекта хотя бы 1 раз за время проверки потребителя. | да/нет | 2 | 0.25
|  | И | Защитная каска во время работы надета и не снимается. |  |  | да/нет | 2 | 0.25
2 | Монтаж измерительных цепей.
|  | И | Схема подключения соответствует КЗ. |  |  | да/нет | 4 | 2
|  | И | Наличие надежных контактных соединений. |  | Проверяется методом "продергивания" проводов. | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Цепи напряжения подключены через автоматический выключатель. |  |  | да/нет | 4 | 0.2
|  | И | Верно выполнено заземление вторичных обмоток ТТ. |  | Соответствует КЗ. | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Измерительные ТТ опломбированы. |  | Опломбировка произведена верно. Предотвращен доступ к выводам. | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Испытательная колодка опломбирована. |  | Опломбировка произведена верно. Предотвращен доступ клеммной колодке. | да/нет | 1 | 0.5
3 | Монтаж информационных цепей
|  | И | Подключение питающих цепей УСПД соответствует инструкции по эксплуатации. |  |  | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Подключение информационных цепей выполнено верно. |  | Кабели А и Б не пересекаются. Цепь собрана церез разветвитель интерфейсов. Проверяется методом прозвонки. | да/нет | 4 | 1
|  | И | Наличие маркировки всех информационных цепей. |  |  | да/нет | 4 | 1
4 | Инструментальная проверка проибора технического учета.
|  | И | Произведено снятие векторной диаграммы в ручном режиме с помощью ВАФ. |  | Проверяется правильность сборки схемы и методика снятия диаграммы. | да/нет | 5 | 1
|  | И | Произведено снятие векторной диаграммы в автоматическом режиме с помощью образцового ПУ. |  | Векторная диаграмма продемонстрирована оценивающему эксперту. | да/нет | 5 | 1
|  | И | Определеление погрешности прибора учета с помощью секундомера и токоизмерительных клещей (ручной режим). |  | Оценивается правильная методика проверки. | да/нет | 5 | 1.5
|  | И | Определение погрешности в автоматическом режиме прибора учета с помощью образцового ПУ |  | Схема для определения погрешности собрана верно. Результат измерения продемонстрирован оценивающему эксперту. | да/нет | 5 | 1
|  | И | Произведена проверка самохода. |  | конкурсант проговорил результат проверки самохода оценивающему эксперту. | да/нет | 5 | 0.25
|  | И | Прибор учета опломбирован |  | Опломбировка произведена верно. Предотвращен доступ клеммной колодке. | да/нет | 5 | 0.25
5 | Оформление акта допуска
|  | И | Указан нормер акта, дата, время, номер рабочего места. Подчеркнуты нужные мероприятия в шапке акта. |  | Отсутствуют помарки, зачеркивания, информация легко читается. | да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Указано наименование сетевой организации, ФИО представителя сетевой организации, ФИО потребителя (его представителя), наименование гарантирующего поставщика. |  | Отсутствуют помарки, зачеркивания, информация легко читается. Информация соответствует КЗ. | да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Указан номер договора электроснабжения (или номер договора технического присоединения) |  | Отсутствуют помарки, зачеркивания, информация легко читается. Информация соответствует КЗ. | да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Указано основание для проведения проверки, форма проведения проверки, основание для проведения монтажа (замены) |  | Отсутствуют помарки, зачеркивания, информация легко читается. Информация соответствует КЗ. | да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Заполнены сведения о точке поставки (точке присоединения). |  | Отсутствуют помарки, зачеркивания, информация легко читается. Информация соответствует КЗ. | да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Заполнены сведения о характеристиках и показаниях прибора учёта. |  | Отсутствуют помарки, зачеркивания, информация легко читается. Информация соответствует действительности. | да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Заполнены сведения о характеристиках трансформаторов тока. |  | Отсутствуют помарки, зачеркивания, информация легко читается. Информация соответствует действительности. | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Заполнена информация о знаках визуального контроля. |  | Отсутствуют помарки, зачеркивания, информация легко читается. Информация соответствует действительности. | да/нет | 3 | 0.25
|  | И | Заполнены сведения об оборудовании дистанционного сбора данных. |  | Отсутствуют помарки, зачеркивания, информация легко читается. Информация соответствует действительности. | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Изображена векторная диаграмма, снятая с ИК. |  | На векторной диаграмме указаны обозначения векторов тока и напряжения. Векторная диаграмма соответствует действительности. | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Произведен расчет погрешности. |  | Отсутствуют помарки, зачеркивания, информация легко читается. Формула указана верно, расчет произведен верно. | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Заполнены результаты измерений образцовым ПУ. |  | Отсутствуют помарки, зачеркивания, информация легко читается. Информация соответствует действительности. | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Уканаза информация о применяемых приборах. |  | Отсутствуют помарки, зачеркивания, информация легко читается. Информация соответствует действительности. | да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Заполнено заключение о допуске. |  | Отсутствуют помарки, зачеркивания, информация легко читается. | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | В акте присутствуют подписи всех сторон. |  | Отсутствуют помарки, зачеркивания, информация легко читается. | да/нет | 3 | 0.2
В | Пусконаладочные работы интеллектуальной системы учёта элеткроэнергии | [6 empty] | 11.5
В1 | Конфигурирование прибора технического учета
|  | И | Представлено соответствие считанного заводского номера паспортным данным и серийному номеру нанесенному на корпус |  | Соответствие продемонстрировано в виде скриншота, сохраненного на рабочем столе в отдельной папкой с названием модуля. Название файла скриншота совпадает с измеряемым параметром. | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Произведено считывание даты и времени. |  | Соответствие продемонстрировано в виде скриншота, сохраненного на рабочем столе в отдельной папкой с названием модуля. Название файла скриншота совпадает с измеряемым параметром. | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Произведена установка расчетного коэффициента единица, в журнале событий продемонстрирована запись об установке расчетного коэффициента |  | Соответствие продемонстрировано в виде скриншота, сохраненного на рабочем столе в отдельной папкой с названием модуля. Название файла скриншота совпадает с измеряемым параметром. | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Произведена запись интервала усреднения профилей нагрузки 30 мин, в журнале событий продемонстрирована запись о конфигурации интервала усреднения профилей нагрузки |  | Соответствие продемонстрировано в виде скриншота, сохраненного на рабочем столе в отдельной папкой с названием модуля. Название файла скриншота совпадает с измеряемым параметром. | да/нет | 1 | 0.5
В2 | Конфигурирование однофазного коммерческого прибора учета.
|  | И | Представлено соответствие считанного заводского номера паспортным данным и серийному номеру нанесенному на корпус |  | Соответствие продемонстрировано в виде скриншота, сохраненного на рабочем столе в отдельной папкой с названием модуля. Название файла скриншота совпадает с измеряемым параметром. | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Произведена установка расчетного коэффициента единица, в журнале событий продемонстрирована запись об установке расчетного коэффициента |  | Соответствие продемонстрировано в виде скриншота, сохраненного на рабочем столе в отдельной папкой с названием модуля. Название файла скриншота совпадает с измеряемым параметром. | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Произведено считывание даты и времени. |  | Соответствие продемонстрировано в виде скриншота, сохраненного на рабочем столе в отдельной папкой с названием модуля. Название файла скриншота совпадает с измеряемым параметром. | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Произведена запись интервала усреднения профилей нагрузки 30 мин, в журнале событий продемонстрирована запись о конфигурации интервала усреднения профилей нагрузки |  | Соответствие продемонстрировано в виде скриншота, сохраненного на рабочем столе в отдельной папкой с названием модуля. Название файла скриншота совпадает с измеряемым параметром. | да/нет | 1 | 0.5
В3 | Конфигурирование трехфазного коммерческого прибора учета.
|  | И | Представлено соответствие считанного заводского номера паспортным данным и серийному номеру нанесенному на корпус |  | Соответствие продемонстрировано в виде скриншота, сохраненного на рабочем столе в отдельной папкой с названием модуля. Название файла скриншота совпадает с измеряемым параметром. | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Произведена установка расчетного коэффициента единица, в журнале событий продемонстрирована запись об установке расчетного коэффициента |  | Соответствие продемонстрировано в виде скриншота, сохраненного на рабочем столе в отдельной папкой с названием модуля. Название файла скриншота совпадает с измеряемым параметром. | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Произведено считывание даты и времени. |  | Соответствие продемонстрировано в виде скриншота, сохраненного на рабочем столе в отдельной папкой с названием модуля. Название файла скриншота совпадает с измеряемым параметром. | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Произведена запись интервала усреднения профилей нагрузки 30 мин, в журнале событий продемонстрированна запись о конфигурации интервала усреднения профилей нагрузки |  | Соответствие продемонстрировано в виде скриншота, сохраненного на рабочем столе в отдельной папкой с названием модуля. Название файла скриншота совпадает с измеряемым параметром. | да/нет | 1 | 0.5
В4 | Конфигурирование УСПД, проверка связи с приборами учета
|  | И | В УСПД описаны приборы технического, трехфазного и однофазного учета, настроены каналы связи. (представлен скрин-шот конфигуратора) |  | Соответствие продемонстрировано в виде скриншота, сохраненного на рабочем столе в отдельной папкой с названием модуля. Название файла скриншота совпадает с измеряемым параметром. | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Связь с приборами учета установлена |  | Соответствие продемонстрировано в виде скриншота, сохраненного на рабочем столе в отдельной папкой с названием модуля. Название файла скриншота совпадает с измеряемым параметром. | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Представлен считанный через УСПД журнал событий с текущими показаниями активной и реактивной энергии прибора технического учета |  | Соответствие продемонстрировано в виде скриншота, сохраненного на рабочем столе в отдельной папкой с названием модуля. Название файла скриншота совпадает с измеряемым параметром. | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Представлен считанный через УСПД журнал событий с парметрами сети (общий список) ( допукается считывать значения с дискретностью 30 минут ) |  | Соответствие продемонстрировано в виде скриншота, сохраненного на рабочем столе в отдельной папкой с названием модуля. Название файла скриншота совпадает с измеряемым параметром. | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Представлен считанный через УСПД журнал событий с техническим профилем нагрузки ( 30 минут ) прибора технического учета |  | Соответствие продемонстрировано в виде скриншота, сохраненного на рабочем столе в отдельной папкой с названием модуля. Название файла скриншота совпадает с измеряемым параметром. | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Представлен считанный через УСПД журнал событий с зафиксированными показаниями активной и реактивной энергии на конец суток за последний день для однофазного прибора учета. |  | Соответствие продемонстрировано в виде скриншота, сохраненного на рабочем столе в отдельной папкой с названием модуля. Название файла скриншота совпадает с измеряемым параметром. | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Представлен считанный через УСПД коммерческий профиль нагрузки (общий список) ( допускается в течении 30 минут ) для однофазного прибора учета |  | Соответствие продемонстрировано в виде скриншота, сохраненного на рабочем столе в отдельной папкой с названием модуля. Название файла скриншота совпадает с измеряемым параметром. | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Представлен считанный через УСПД журнал событий с парметрами сети (общий список) ( допукается считывать значения с дискретностью 30 минут ) для однофазного прибора учета. |  | Соответствие продемонстрировано в виде скриншота, сохраненного на рабочем столе в отдельной папкой с названием модуля. Название файла скриншота совпадает с измеряемым параметром. | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Представлен считанный через УСПД журнал событий с зафиксированными показаниями активной и реактивной энергии на конец суток за последний день для трехфазного прибора учета. |  | Соответствие продемонстрировано в виде скриншота, сохраненного на рабочем столе в отдельной папкой с названием модуля. Название файла скриншота совпадает с измеряемым параметром. | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Представлен считанный через УСПД коммерческий профиль нагрузки (общий список) ( допускается в течении 30 минут ) для трехфазного прибора учета |  | Соответствие продемонстрировано в виде скриншота, сохраненного на рабочем столе в отдельной папкой с названием модуля. Название файла скриншота совпадает с измеряемым параметром. | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Представлен считанный через УСПД журнал событий с парметрами сети (общий список) ( допукается считывать значения с дискретностью 30 минут ) для трехфазного прибора учета. |  | Соответствие продемонстрировано в виде скриншота, сохраненного на рабочем столе в отдельной папкой с названием модуля. Название файла скриншота совпадает с измеряемым параметром. | да/нет | 1 | 0.5
Г | Поиск неисправностей в системе учёта электроэнергии | [6 empty] | 3.7
1 | Поиск неисправностей в системе учёта электроэнергии
|  | И | Найдена неисправность в программировании 1 |  |  | да/нет | 1 | 0.2
|  | И | Найдена неисправность в программировании 2 |  |  | да/нет | 1 | 0.2
|  | И | Найдена неисправность в программировании 3 |  |  | да/нет | 1 | 0.2
|  | И | Найдена неисправность в программировании 4 |  |  | да/нет | 1 | 0.2
|  | И | Найдена неисправность в программировании 5 |  |  | да/нет | 1 | 0.2
|  | И | Продемонстрирован сбор данных ПУ через УСПД |  | Связь восстановлена. Соответствие продемонстрировано в виде скриншота, сохраненного на флеш-карте рабочего места в отдельной папке с названием модуля. Название файла скриншота совпадает с измеряемым параметром. | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Считать дату и время с УСПД |  | Соответствие продемонстрировано в виде скриншота, сохраненного на флеш-карте рабочего места в отдельной папке с названием модуля. Название файла скриншота совпадает с измеряемым параметром. | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Найдена неисправность в монтаже 1 |  |  | да/нет | 4 | 0.2
|  | И | Найдена неисправность в монтаже 2 |  |  | да/нет | 4 | 0.2
|  | И | Найдена неисправность в монтаже 3 |  |  | да/нет | 4 | 0.2
|  | И | Найдена неисправность в монтаже 4 |  |  | да/нет | 4 | 0.2
|  | И | Найдена неисправность в монтаже 5 |  |  | да/нет | 4 | 0.2
|  | И | Восстановлено электроснабжение ограниченных потребителей |  | Назначается при выполнении всех критериев модуля. | да/нет | 5 | 0.7
Д | Определение показателей надежности и качества | [6 empty] | 3.5
1 | Определение показателей надежности и качества электроэнергии
|  | И | Представлен файл резултатами опроса через оптопорт однофазного прибора учета на предмет нарушения показателей качества электроэнергии, прокомментировано появление соответствующего события. |  | Соответствие продемонстрировано в виде скриншота, сохраненного на флеш-карте рабочего места в отдельной папке с названием модуля. Название файла скриншота совпадает с измеряемым параметром. | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Представлен файл с результатами опроса через оптопорт трехфазного прибора учета потребителя на предмет напушения показателей качества электроэнергии, прокоментрировано появление соответствующего события. |  | Соответствие продемонстрировано в виде скриншота, сохраненного на флеш-карте рабочего места в отдельной папке с названием модуля. Название файла скриншота совпадает с измеряемым параметром. | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Продемонстрирован журнал событий УСПД с настройкой фиксации факта нарушения показателей качетсва электроэнергии (изменение напряжения выше и ниже 10% от опорного) |  | Соответствие продемонстрировано в виде скриншота, сохраненного на флеш-карте рабочего места в отдельной папке с названием модуля. Название файла скриншота совпадает с измеряемым параметром. | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Выполнен опрос через конфигурвтор УСПД данных с приборов учета на предмет нарушения показателей качества электроэнергии, прокомментировано появления соответствующего события для онофазного прибора учета потребителя. |  | Соответствие продемонстрировано в виде скриншота, сохраненного на флеш-карте рабочего места в отдельной папке с названием модуля. Название файла скриншота совпадает с измеряемым параметром. | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Выполнен опрос через конфигурвтор УСПД данных с приборов учета на предмет нарушения показателей качества электроэнергии, прокомментировано появления соответствующего события для трехфазного прибора учета потребителя. |  | Соответствие продемонстрировано в виде скриншота, сохраненного на флеш-карте рабочего места в отдельной папке с названием модуля. Название файла скриншота совпадает с измеряемым параметром. | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Выполнен опрос через конфигуратор УСПД данных с приборов учета на предмет нарушения показателей качества электроэнергии, прокомментировано появления соответствующего события для трехфазногоо прибора учета потребителя в ТП. |  | Соответствие продемонстрировано в виде скриншота, сохраненного на флеш-карте рабочего места в отдельной папке с названием модуля. Название файла скриншота совпадает с измеряемым параметром. | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Сделан вывод о качестве электроэнергии. |  | Соответствие продемонстрировано в записи в протоколе. | да/нет | 3 | 0.5
[6 empty] | Итого: |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Контроль и техническое обслуживание измерительных комплексов электрической энергии.
2 | Техника безопасности и охрана труда.
3 | Нормативно-техническая документация
4 | Электромонтаж.
5 | Диагностика, техническое обслуживание и ремонт электрооборудования.