## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" 2025 г.
| Наименование компетенции |  | Электромонтаж
Код | Подкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Монтаж электрооборудования | [6 empty] | 44.2
1 | Монтаж электрооборудования. Организация рабочего процесса и охрана труда.
|  | И | С1. Соблюдение требований инструкции по ОТ и ТБ |  | 1-ое нарушение - 25%, 2-е - 25%, 3-ое - 50%, 4-ое и последующие - 15мин.инструктаж | дискрет | 1 | 0.6
|  | И | С1. Содержание рабочего места во время проведения работ |  | Нет остатков материалов в рабочей зоне, инструменты в поясе, на верстаке т.е. не разбросаны по полу. 1-ое нарушение - 25%, 2-е - 25%, 3-ое - 50%, 4-ое и последующие - 15мин.инструктаж | дискрет | 1 | 0.6
|  | И | С1. Содержание рабочего места по окончании проведения работ |  | Рабочее место убрано, инструменты сложены, пол подметен, убран мусор. Расходные материалы аккуратно сложены. | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | С1. Отсутствие повреждений и травм |  | Нет порезов, проколов, заноз и т.п. (в глазах, на руках и т.д.) | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Отсутствие нарушений регламентирующих документов, этики |  | За каждое нарушение минус 0,5 балла | дискрет | 1 | 1
2 | Монтаж электрооборудования. Кабеленесущие системы.
|  | И | Проверка качества монтажа кабельных каналов |  | Установлены в соответствии с монтажной схемой, надежно закреплены, крышки защелкнуты по всей длине, зазоры не превышают 1мм, отсутствуют: мех.повреждения, транспортная пленка, разметка, стружка. За каждое несоответствие минус 0,5 балла | дискрет | 4 | 2
|  | И | Проверка качества монтажа металлических лотков |  | Установлены в соответствии с монтажной схемой, надежно и корректно закреплены, отсутствуют: засенцы, доп.разметка. За каждое несоответствие минус 0,5 балла | дискрет | 4 | 2
|  | И | Проверка качества монтажа труб ПВХ: жесткие, гофрированные |  | Установлены в соответствии с монтажной схемой, надежно закреплены, отсутствуют мех.повреждения, за каждое несоответствие минус 0,5 балла | дискрет | 4 | 2
|  | И | Измерение 1 |  | погрешность 2мм | да/нет | 4 | 1
|  | И | Измерение 2 |  | погрешность 2мм | да/нет | 4 | 1
|  | И | Измерение 3 |  | погрешность 2мм | да/нет | 4 | 1
|  | И | Измерение 4 |  | погрешность 2мм | да/нет | 4 | 1
|  | И | Измерение 5 |  | погрешность 2мм | да/нет | 4 | 1
|  | И | Уровень 1 |  | в пределах риски | да/нет | 4 | 1
|  | И | Уровень 2 |  | в пределах риски | да/нет | 4 | 1
|  | И | Уровень 3 |  | в пределах риски | да/нет | 4 | 1
|  | И | Уровень 4 |  | в пределах риски | да/нет | 4 | 1
|  | И | Уровень 5 |  | в пределах риски | да/нет | 4 | 1
|  | И | Угол 1 |  | погрешность 1° | да/нет | 4 | 1
|  | И | Угол 2 |  | погрешность 1° | да/нет | 4 | 1
|  | И | Угол 3 |  | погрешность 1° | да/нет | 4 | 1
3 | Монтаж электрооборудования. Проводники и внешнее электрооборудование.
|  | И | Проверка качества монтажа элементов управления, сигнализации, нагрузки |  | Установлены в соответствии со схемой надежно закреплены, отсутствуют повреждения, маркировка соответствует КЗ, за каждое несоответствие минус 0,5 балла | дискрет | 4 | 2
|  | И | Проверка качества монтажа силовых разъемов |  | Установлены в соответствии со схемой надежно закреплены, отсутствуют повреждения, заземлены, маркировка соответствует КЗ, за каждое несоответствие минус 0,5 балла | дискрет | 4 | 1
|  | И | Проверка корректного выбора проводников для элементов внешнего оборудования |  | Тип проводника выбран согласно КЗ. В устройства проводники заходят в двойной изоляции. Внешняя оболочка ровно обрезана. За каждый не корректный минус 0,5 балла | дискрет | 4 | 2
|  | И | Проверка корректности выполнения цепи заземления |  | Все элементы заземлены, каждый сегмент лотка заземлен отдельным проводником от РЕ шины, использован отдельный контакт. | да/нет | 4 | 1
|  | И | Проверка коммутации в элементах внешнего оборудования |  | Многожильные проводники обжаты соответствующими наконечниками. Надежность контакта. Отсутствие видимых токоведущих жил. Отсутствие срощенных токоведущих жил. За каждый не корректный или не подключенный минус 0,5 балла | дискрет | 5 | 2
|  | И | Проверка подключений проводников внешнего оборудования в ЩУ |  | Провода и кабели заходят в щит в двойной изоляции. Внешняя оболочка ровно обрезана. Обеспечена дополнительная защита проводников от механических повреждений. Отсутствие видимых токоведущих жил. Элементы подключены с использованием блоков зажимов. Отсутствие срощенных токоведущих жил. За каждый не приходящий/не подключенный, не корректный минус 0,5 балла | дискрет | 5 | 2
4 | Монтаж электрооборудования. Низковольтные комплектные устройства. ЩУ
|  | И | Проверка качества монтажа щита, корректности установка модульного оборудования. |  | Щит надежно закреплен, отсутствуют мех.повреждения. Установка модульного оборудования, блоков зажимов, N,PE шин, в соответствии с КЗ. Оборудование не имеет видимых повреждений, корректно выполнено заземление. За каждый не корректно установленный или не установленный минус 0,5 балла | дискрет | 4 | 1
|  | И | Проверка корректности маркировки оборудования |  | Оборудование промаркировано с использованием наклеек и т.п. Маркировка не скрывает характеристик оборудования. За каждый не корректный/не промаркированный минус 0,5 балла | дискрет | 4 | 1
|  | И | Проверка корректности выбора проводников. |  | Проводники выбраны корректно согласно КЗ, соблюдена цветовая маркировка. Многожильные проводники обжаты соответствующими наконечниками. Надежность контакта. Отсутствие срощенных токоведущих жил. За каждый не корректный/не подключенный минус 0,5 балла | дискрет | 4 | 1
|  | И | Проверка маркировки проводников щита |  | Проводники корректно промаркированы. За каждый не корректный/не промаркированный минус 0,25 балла | дискрет | 4 | 2
5 | Монтаж и коммутация. Проверка корректности коммутации щита.
|  | И | Прозвонка от QF1 до QF2, QF3, QF4, QF5 |  | Соответствует принципиальной схеме | да/нет | 5 | 0.5
|  | И | Прозвонка QF2 – ПЧ |  | Соответствует принципиальной схеме | да/нет | 5 | 0.5
|  | И | Прозвонка от QF3 до ПЛР, XT5, XT6, XT11, XT16, XT18, XT19 |  | Соответствует принципиальной схеме | да/нет | 5 | 1
|  | И | Прозвонка от QF4 до выходы ПЛР Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, QA |  | Соответствует принципиальной схеме | да/нет | 5 | 1
|  | И | Прозвонка от QF5 до контактов КМ1.1, КМ2.1, КМ3.1, КМ4.1, КМ1.2, КМ2.2, КМ3.2, КМ4.2 |  | Соответствует принципиальной схеме | да/нет | 5 | 1
|  | И | Прозвонка от контактов КМ1.1, КМ2.1, КМ3.1, КМ4.1, КМ1.2, КМ2.2, КМ3.2, КМ4.2 до ХТ нагрузки |  | Соответствует принципиальной схеме | да/нет | 5 | 1
|  | И | Прозвонка входов PLR (с I1 по ID) |  | Соответствует принципиальной схеме | да/нет | 5 | 1
|  | И | Прозвонка выходов PLR (с Q1 по QA) |  | Соответствует принципиальной схеме | да/нет | 5 | 1
Б | Пусконаладочные работы | [6 empty] | 15.4
1 | Пусконаладочные работы. Организация рабочего процесса и охрана труда.
|  | И | Соблюдение требований ОТ и ТБ |  | Соблюдение требований безопасности при проведении пусконаладочных работ. | да/нет | 1 | 0.4
2 | Пусконаладочные работы. Проверка функций (корректность коммутации, работы).
|  | И | Проверочный лист, функции №1 |  | Корректно, в соответствии с проверочным листом | проверочный лист | 7 | 1.8
|  | И | Проверочный лист, функции №2 |  | Корректно, в соответствии с проверочным листом | проверочный лист | 7 | 2
|  | И | Проверочный лист, функции №3 |  | Корректно, в соответствии с проверочным листом | проверочный лист | 7 | 1.4
|  | И | Проверочный лист, функции №4 |  | Корректно, в соответствии с проверочным листом | проверочный лист | 7 | 1.5
|  | И | Проверочный лист, функции №5 |  | Корректно, в соответствии с проверочным листом | проверочный лист | 7 | 1.6
|  | И | Проверочный лист, функции №6 |  | Корректно, в соответствии с проверочным листом | проверочный лист | 7 | 1.7
|  | И | Проверочный лист, функции №7 |  | Корректно, в соответствии с проверочным листом | проверочный лист | 7 | 1.9
|  | И | Проверочный лист, функции №8 |  | Корректно, в соответствии с проверочным листом | проверочный лист | 7 | 1.4
|  | И | Проверочный лист, функции №9 |  | Корректно, в соответствии с проверочным листом | проверочный лист | 7 | 1.7
В | Программирование HMI панели | [6 empty] | 40.4
1 | Программирование HMI панели
|  | И | Программный код. Алгоритм 1 |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | проверочный лист | 7 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 2 |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | проверочный лист | 7 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 3 |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | проверочный лист | 7 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 4 |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | проверочный лист | 7 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 5 |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | проверочный лист | 7 | 1
|  | И | Аспект, за который всем "0" |  | Аспект, за который всем "0" |  | 1 | 1.5
|  | И | Аспект, за который всем "0" |  | Аспект, за который всем "0" |  | 1 | 1.4
|  | И | Аспект, за который всем "0" |  | Аспект, за который всем "0" |  | 2 | 2
|  | И | Аспект, за который всем "0" |  | Аспект, за который всем "0" |  | 2 | 0.5
|  | И | Аспект, за который всем "0" |  | Аспект, за который всем "0" |  | 3 | 2
|  | И | Аспект, за который всем "0" |  | Аспект, за который всем "0" |  | 3 | 2
|  | И | Аспект, за который всем "0" |  | Аспект, за который всем "0" |  | 4 | 2
|  | И | Аспект, за который всем "0" |  | Аспект, за который всем "0" |  | 4 | 2
|  | И | Аспект, за который всем "0" |  | Аспект, за который всем "0" |  | 4 | 1
|  | И | Аспект, за который всем "0" |  | Аспект, за который всем "0" |  | 5 | 2
|  | И | Аспект, за который всем "0" |  | Аспект, за который всем "0" |  | 5 | 2
|  | И | Аспект, за который всем "0" |  | Аспект, за который всем "0" |  | 5 | 2
|  | И | Аспект, за который всем "0" |  | Аспект, за который всем "0" |  | 5 | 2
|  | И | Аспект, за который всем "0" |  | Аспект, за который всем "0" |  | 6 | 1.5
|  | И | Аспект, за который всем "0" |  | Аспект, за который всем "0" |  | 6 | 1.5
|  | И | Аспект, за который всем "0" |  | Аспект, за который всем "0" |  | 8 | 2
|  | И | Аспект, за который всем "0" |  | Аспект, за который всем "0" |  | 8 | 2
|  | И | Аспект, за который всем "0" |  | Аспект, за который всем "0" |  | 8 | 2
|  | И | Аспект, за который всем "0" |  | Аспект, за который всем "0" |  | 8 | 2
|  | И | Аспект, за который всем "0" |  | Аспект, за который всем "0" |  | 8 | 2
[5 empty] | Итого |  |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Организация рабочего процесса и охрана труда
2 | Нормативная и сопроводительная документация
3 | Коммуникации и навыки общения
4 | Монтаж
5 | Коммутация
6 | Электрические измерения
7 | Программирование и настройка
8 | Диагностика электроустановки