## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2025 г.
| Наименование компетенции |  | Монтаж и эксплуатация газового оборудования
Код | Субкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Монтаж наружного газопровода. | [6 empty] | 38
А1 | Организация работ, охрана труда и безопасность жизнедеятельности
|  | И | К конкурсанту не было замечаний по использованию защитных очков? |  | Не было замечаний по использованию защитных очков - Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.2
|  | И | К конкурсанту не было замечаний по использованию защитных перчаток? |  | Не было замечаний по использованию защитных очков - Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.2
|  | И | К конкурсанту не было замечаний по использованию одежды с длинными рукавами при проведении работ с высокими температурами? |  | Не было замечаний Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.2
|  | И | На протяжении выполнения всей задачи конкурсант использовал термозащитные перчатки при проведении работ с высокими температурами? |  | Не было замечаний Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.2
|  | И | На полу в рабочей зоне отсутствуют излишки труб, отходы производства |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.2
|  | И | В рабочей зоне инструменты находятся в инструментальном ящике или аккуратно лежат на верстаке? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.2
|  | И | На поверхностях (стена, пол) нет видимых неправильных отверстий, пятен, сделанных конкурсантом. |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.2
|  | И | Нет вспомогательных линий за исключением нулевых линий. |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.2
|  | И | Технология сварочных работ соблюдена? Последовательность (обработка края трубы, зачистка поверхности трубы, метка глубины вставки до установки элемента, очистка поверхности зачищенной части с помощью спиртовой салфетки, установка элемента), выполнение всех рабочих операций |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.5
|  | И | Технология работ по пайке медных труб соблюдена? Последовательность (обработка края трубы, зачистка поверхности трубы, нанесение флюса, соединение элемента с трубой), выполнение всех рабочих операций, пайка всего фитинга |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.5
|  | И | Модуль завершен в полном объеме в отведенное время? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 1
А2 | Работа с проектно-технической, нормативной и сопроводительной документацией
|  | И | Система смонтирована в соответствии чертежу? Все элементы присутствуют согласно чертежу? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 2 | 1
|  | И | Предусмотрены мероприятия согласно СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из стальных и полиэтиленовых труб" Футляры прохода через стену. |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 2 | 0.6
А4 | Проектирование и расчеты
|  | И | Все элементы системы установлены в положении с соблюдением СП 62.13330.2011"Газораспределительные системы" и требованиям монтажа? Опоры (крепления) установлены в соответствующих положениях. |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 4 | 0.6
|  | И | Все узлы труб системы выполнены согласно чертежу и эскизам узлов (при необходимости)? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 4 | 0.6
А5 | Монтаж систем газораспределения
|  | И | Строительный размер на чертеже 1 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.8
|  | И | Строительный размер на чертеже 2 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.8
|  | И | Строительный размер на чертеже 3 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.8
|  | И | Строительный размер на чертеже 4 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.8
|  | И | Строительный размер на чертеже 5 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.8
|  | И | Строительный размер на чертеже 6 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.8
|  | И | Строительный размер на чертеже 7 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.8
|  | И | Строительный размер на чертеже 8 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.8
|  | И | Строительный размер на чертеже 9 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.8
|  | И | Строительный размер на чертеже 10 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.8
|  | И | Строительный размер на чертеже 11 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.8
|  | И | Строительный размер на чертеже 12 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.8
|  | И | Строительный размер на чертеже 13 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.8
|  | И | Строительный размер на чертеже 14 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.8
|  | И | Строительный размер на чертеже 15 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.8
|  | И | вертикаль и горизонталь 1 горизонталь |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка |  | 5 | 0.8
|  | И | вертикаль и горизонталь 2 горизонталь |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка |  | 5 | 0.8
|  | И | вертикаль и горизонталь 3 горизонталь |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка |  | 5 | 0.8
|  | И | вертикаль и горизонталь 4 вертикаль |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка |  | 5 | 0.8
|  | И | вертикаль и горизонталь 5 вертикаль |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка |  | 5 | 0.8
|  | И | вертикаль и горизонталь 6 вертикаль |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка |  | 5 | 0.8
А7 | Испытания, пуск и наладка систем газораспределения
|  | И | конкурсант соблюдал технологию и последовательность проведения испытания согласно СП 62.13330.2011 |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 7 | 0.5
|  | И | Трубы/трубопроводные системы герметичны (не учитывая производственный брак)? |  | Да = пройдено без протечек, полная оценка / Нет = испытание на протечки не пройдено, 0 оценка |  | 7 | 1
А8 | Работа с инструментами и приспособлениями
|  | С | Сварное-соединение 1 |  |  |  | 8 | 0.8
|  |  |  | 0 | Некомпетентный. Показатели, если хотя бы один из: Индикаторы сварки в исходном положении (непровар), расплавление поверхности детали, частичное появление расплава полиэтилена по торцам детали, не до конца вставленная труба ( нет метки глубины вставки, деталь установлена не по метке), нет зачистки трубы (не видна зачистка), искривление осей трубы и детали (более 2,0 мм на длине L = 3 de трубы)
|  |  |  | 1 | Соответствует стандарту отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) искривление осей трубы и детали (менее 2,0 мм на длине L = 3 de трубы), Зазор между охватывающей частью детали и трубой более 0,5 мм
|  |  |  | 2 | Выше стандартов отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазором не более 0,5 мм, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар)
|  |  |  | 3 | Превосходно/выдающаяся работа Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазоров, плотно прилегает к трубе, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена аккуратно, видна из под детали не менее чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) Если хоть один показатель не подтвержден - производится снижение балла
|  | С | Сварное-соединение 2 |  |  |  | 8 | 0.8
|  |  |  | 0 | Некомпетентный. Показатели, если хотя бы один из: Индикаторы сварки в исходном положении (непровар), расплавление поверхности детали, частичное появление расплава полиэтилена по торцам детали, не до конца вставленная труба ( нет метки глубины вставки, деталь установлена не по метке), нет зачистки трубы (не видна зачистка), искривление осей трубы и детали (более 2,0 мм на длине L = 3 de трубы)
|  |  |  | 1 | Соответствует стандарту отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) искривление осей трубы и детали (менее 2,0 мм на длине L = 3 de трубы), Зазор между охватывающей частью детали и трубой более 0,5 мм
|  |  |  | 2 | Выше стандартов отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазором не более 0,5 мм, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар)
|  |  |  | 3 | Превосходно/выдающаяся работа Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазоров, плотно прилегает к трубе, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена аккуратно, видна из под детали не менее чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) Если хоть один показатель не подтвержден - производится снижение балла
|  | J | Сварное-соединение 3 |  |  |  | 8 | 0.8
|  |  |  | 0 | Некомпетентный. Показатели, если хотя бы один из: Индикаторы сварки в исходном положении (непровар), расплавление поверхности детали, частичное появление расплава полиэтилена по торцам детали, не до конца вставленная труба ( нет метки глубины вставки, деталь установлена не по метке), нет зачистки трубы (не видна зачистка), искривление осей трубы и детали (более 2,0 мм на длине L = 3 de трубы)
|  |  |  | 1 | Соответствует стандарту отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) искривление осей трубы и детали (менее 2,0 мм на длине L = 3 de трубы), Зазор между охватывающей частью детали и трубой более 0,5 мм
|  |  |  | 2 | Выше стандартов отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазором не более 0,5 мм, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар)
|  |  |  | 3 | Превосходно/выдающаяся работа Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазоров, плотно прилегает к трубе, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена аккуратно, видна из под детали не менее чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) Если хоть один показатель не подтвержден - производится снижение балла
|  | С | Сварное-соединение 4 |  |  |  | 8 | 0.8
|  |  |  | 0 | Некомпетентный. Показатели, если хотя бы один из: Индикаторы сварки в исходном положении (непровар), расплавление поверхности детали, частичное появление расплава полиэтилена по торцам детали, не до конца вставленная труба ( нет метки глубины вставки, деталь установлена не по метке), нет зачистки трубы (не видна зачистка), искривление осей трубы и детали (более 2,0 мм на длине L = 3 de трубы)
|  |  |  | 1 | Соответствует стандарту отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) искривление осей трубы и детали (менее 2,0 мм на длине L = 3 de трубы), Зазор между охватывающей частью детали и трубой более 0,5 мм
|  |  |  | 2 | Выше стандартов отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазором не более 0,5 мм, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар)
|  |  |  | 3 | Превосходно/выдающаяся работа Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазоров, плотно прилегает к трубе, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена аккуратно, видна из под детали не менее чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) Если хоть один показатель не подтвержден - производится снижение балла
|  | С | Сварное-соединение 5 |  |  |  | 8 | 0.8
|  |  |  | 0 | Некомпетентный. Показатели, если хотя бы один из: Индикаторы сварки в исходном положении (непровар), расплавление поверхности детали, частичное появление расплава полиэтилена по торцам детали, не до конца вставленная труба ( нет метки глубины вставки, деталь установлена не по метке), нет зачистки трубы (не видна зачистка), искривление осей трубы и детали (более 2,0 мм на длине L = 3 de трубы)
|  |  |  | 1 | Соответствует стандарту отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) искривление осей трубы и детали (менее 2,0 мм на длине L = 3 de трубы), Зазор между охватывающей частью детали и трубой более 0,5 мм
|  |  |  | 2 | Выше стандартов отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазором не более 0,5 мм, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар)
|  |  |  | 3 | Превосходно/выдающаяся работа Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазоров, плотно прилегает к трубе, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена аккуратно, видна из под детали не менее чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) Если хоть один показатель не подтвержден - производится снижение балла
|  | С | Сварное-соединение 6 |  |  |  | 8 | 0.8
|  |  |  | 0 | Некомпетентный. Показатели, если хотя бы один из: Индикаторы сварки в исходном положении (непровар), расплавление поверхности детали, частичное появление расплава полиэтилена по торцам детали, не до конца вставленная труба ( нет метки глубины вставки, деталь установлена не по метке), нет зачистки трубы (не видна зачистка), искривление осей трубы и детали (более 2,0 мм на длине L = 3 de трубы)
|  |  |  | 1 | Соответствует стандарту отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) искривление осей трубы и детали (менее 2,0 мм на длине L = 3 de трубы), Зазор между охватывающей частью детали и трубой более 0,5 мм
|  |  |  | 2 | Выше стандартов отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазором не более 0,5 мм, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар)
|  |  |  | 3 | Превосходно/выдающаяся работа Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазоров, плотно прилегает к трубе, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена аккуратно, видна из под детали не менее чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) Если хоть один показатель не подтвержден - производится снижение балла
|  | С | Сварное-соединение 7 |  |  |  | 8 | 0.8
|  |  |  | 0 | Некомпетентный. Показатели, если хотя бы один из: Индикаторы сварки в исходном положении (непровар), расплавление поверхности детали, частичное появление расплава полиэтилена по торцам детали, не до конца вставленная труба ( нет метки глубины вставки, деталь установлена не по метке), нет зачистки трубы (не видна зачистка), искривление осей трубы и детали (более 2,0 мм на длине L = 3 de трубы)
|  |  |  | 1 | Соответствует стандарту отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) искривление осей трубы и детали (менее 2,0 мм на длине L = 3 de трубы), Зазор между охватывающей частью детали и трубой более 0,5 мм
|  |  |  | 2 | Выше стандартов отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазором не более 0,5 мм, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар)
|  |  |  | 3 | Превосходно/выдающаяся работа Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазоров, плотно прилегает к трубе, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена аккуратно, видна из под детали не менее чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) Если хоть один показатель не подтвержден - производится снижение балла
|  | С | Сварное-соединение 8 |  |  |  | 8 | 0.8
|  |  |  | 0 | Некомпетентный. Показатели, если хотя бы один из: Индикаторы сварки в исходном положении (непровар), расплавление поверхности детали, частичное появление расплава полиэтилена по торцам детали, не до конца вставленная труба ( нет метки глубины вставки, деталь установлена не по метке), нет зачистки трубы (не видна зачистка), искривление осей трубы и детали (более 2,0 мм на длине L = 3 de трубы)
|  |  |  | 1 | Соответствует стандарту отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) искривление осей трубы и детали (менее 2,0 мм на длине L = 3 de трубы), Зазор между охватывающей частью детали и трубой более 0,5 мм
|  |  |  | 2 | Выше стандартов отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазором не более 0,5 мм, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар)
|  |  |  | 3 | Превосходно/выдающаяся работа Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазоров, плотно прилегает к трубе, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена аккуратно, видна из под детали не менее чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) Если хоть один показатель не подтвержден - производится снижение балла
|  | С | Сварное-соединение 9 |  |  |  | 8 | 0.8
|  |  |  | 0 | Некомпетентный. Показатели, если хотя бы один из: Индикаторы сварки в исходном положении (непровар), расплавление поверхности детали, частичное появление расплава полиэтилена по торцам детали, не до конца вставленная труба ( нет метки глубины вставки, деталь установлена не по метке), нет зачистки трубы (не видна зачистка), искривление осей трубы и детали (более 2,0 мм на длине L = 3 de трубы)
|  |  |  | 1 | Соответствует стандарту отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) искривление осей трубы и детали (менее 2,0 мм на длине L = 3 de трубы), Зазор между охватывающей частью детали и трубой более 0,5 мм
|  |  |  | 2 | Выше стандартов отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазором не более 0,5 мм, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар)
|  |  |  | 3 | Превосходно/выдающаяся работа Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазоров, плотно прилегает к трубе, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена аккуратно, видна из под детали не менее чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) Если хоть один показатель не подтвержден - производится снижение балла
|  | С | Пайка 1 медных труб (визуальный контроль) |  |  |  | 8 | 0.8
|  |  |  | 0 | Паяное кольцо не заполнено или заполнено не полностью/Повреждение металла, перегрев
|  |  |  | 1 | Видны излишки припоя (пузырьки)/Имеются остатки припоя или компоненты пригорания/Паяное соединение имеет избыток припоя более 2мм
|  |  |  | 2 | Имеются остатки припоя или компоненты пригорания/Паяное соединение имеет избыток припоя более 2мм
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов/Паяное соединение гладкое и достаточное менее 2мм избытка, без повреждения металла.
|  | С | Пайка 2 медных труб (визуальный контроль) |  |  |  | 8 | 0.8
|  |  |  | 0 | Паяное кольцо не заполнено или заполнено не полностью/Повреждение металла, перегрев
|  |  |  | 1 | Видны излишки припоя (пузырьки)/Имеются остатки припоя или компоненты пригорания/Паяное соединение имеет избыток припоя более 2мм
|  |  |  | 2 | Имеются остатки припоя или компоненты пригорания/Паяное соединение имеет избыток припоя более 2мм
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов/Паяное соединение гладкое и достаточное менее 2мм избытка, без повреждения металла.
|  | С | Пайка 3 медных труб (визуальный контроль) |  |  |  | 8 | 0.8
|  |  |  | 0 | Паяное кольцо не заполнено или заполнено не полностью/Повреждение металла, перегрев
|  |  |  | 1 | Видны излишки припоя (пузырьки)/Имеются остатки припоя или компоненты пригорания/Паяное соединение имеет избыток припоя более 2мм
|  |  |  | 2 | Имеются остатки припоя или компоненты пригорания/Паяное соединение имеет избыток припоя более 2мм
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов/Паяное соединение гладкое и достаточное менее 2мм избытка, без повреждения металла.
|  | С | Пайка 4 медных труб (визуальный контроль) |  |  |  | 8 | 0.8
|  |  |  | 0 | Паяное кольцо не заполнено или заполнено не полностью/Повреждение металла, перегрев
|  |  |  | 1 | Видны излишки припоя (пузырьки)/Имеются остатки припоя или компоненты пригорания/Паяное соединение имеет избыток припоя более 2мм
|  |  |  | 2 | Имеются остатки припоя или компоненты пригорания/Паяное соединение имеет избыток припоя более 2мм
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов/Паяное соединение гладкое и достаточное менее 2мм избытка, без повреждения металла.
|  | С | Пайка 5 медных труб (визуальный контроль) |  |  |  | 8 | 0.8
|  |  |  | 0 | Паяное кольцо не заполнено или заполнено не полностью/Повреждение металла, перегрев
|  |  |  | 1 | Видны излишки припоя (пузырьки)/Имеются остатки припоя или компоненты пригорания/Паяное соединение имеет избыток припоя более 2мм
|  |  |  | 2 | Имеются остатки припоя или компоненты пригорания/Паяное соединение имеет избыток припоя более 2мм
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов/Паяное соединение гладкое и достаточное менее 2мм избытка, без повреждения металла.
|  | С | Пайка 6 медных труб (визуальный контроль) |  |  |  | 8 | 0.8
|  |  |  | 0 | Паяное кольцо не заполнено или заполнено не полностью/Повреждение металла, перегрев
|  |  |  | 1 | Видны излишки припоя (пузырьки)/Имеются остатки припоя или компоненты пригорания/Паяное соединение имеет избыток припоя более 2мм
|  |  |  | 2 | Имеются остатки припоя или компоненты пригорания/Паяное соединение имеет избыток припоя более 2мм
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов/Паяное соединение гладкое и достаточное менее 2мм избытка, без повреждения металла.
|  | С | Резьба 1 (кран 1) |  |  |  | 8 | 0.65
|  |  |  | 0 | Видно менее 1 витка резьбы.
|  |  |  | 1 | Видно более двух витков резьбы.
|  |  |  | 2 | Эксперт может удалить часть уплотнительного материала руками без помощи инструментов.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Резьба 2 (кран 2) |  |  |  | 8 | 0.65
|  |  |  | 0 | Видно менее 1 витка резьбы.
|  |  |  | 1 | Видно более двух витков резьбы.
|  |  |  | 2 | Эксперт может удалить часть уплотнительного материала руками без помощи инструментов.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
Б | Обслуживание системы газораспределения (Обслуживание газорегуляторного пункта шкафного типа) | [6 empty] | 24
Б1 | Организация работ, охрана труда и безопасность жизнедеятельности
|  | И | На протяжении выполнения всей задачи конкурсант использовал защитные очки? |  | Защитные очки использовались (не было замечаний) = да, полная оценка / 0 = нет, 0 оценка |  | 1 | 0.2
|  | И | На протяжении выполнения всей задачи конкурсант использовал защитные перчатки? |  | Защитные перчатки использовались (не было замечаний) = да, полная оценка / 0 = нет, 0 оценка |  | 1 | 0.2
|  | И | Инструменты и приспособления находятся в отведенном для них месте? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.2
|  | И | В рабочей зоне отсутствуют отходы производства? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.2
|  | И | Модуль завершен в полном объеме в отведенное время? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 1
Б2 | Работа с проектно-технической, нормативной и сопроводительной документацией
|  | И | Обслуживание в целом выполнены в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления |  | Да = конкурсант соблюдал требования инструкции приказа,полная оценка / 1-2 ошибки = половина оценки / Нет = 0 оценка |  | 2 | 1
Б3 | Производственная коммуникация
|  | И | конкурсант представился/попрощался |  | Да, назвал ФИО, регион, учебное заведение, попрощался = полная оценка/ нет= 0 оценка |  | 3 | 0.3
|  | И | конкурсант объяснил виды выполняемых работ |  | Да, объяснил/пояснил работы по обслуживанию ГРПш/пуск ГРПш после кратковременной остановки = полная оценка/ нет, не пояснил свои действия = 0 оценка |  | 3 | 0.6
|  | И | конкурсант предупредил об отключении системы в связи с устранением неисправности? |  | Да, пояснил Отключение временное , продолжительность не более 2 часа = полная оценка/ нет, не пояснил=0 оценка |  | 3 | 0.3
|  | И | конкурсант озвучил выявленную неисправность, объяснил способ устранения несисправности? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 3 | 0.5
|  | И | конкурсант передал необходимую документацию (акт приемки-сдачи выполненных работ и тп) |  | Да, документация передана = полная оценка/ нет , не передан = 0 оценка |  | 3 | 0.3
Б4 | Проектирование и расчеты
|  | И | Давление газа на входе в ГРПш соответствует режимной карте? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 4 | 0.5
|  | И | Давление газа на выходе соответствует режимной карте? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 4 | 0.5
|  | И | Давление срабатывания ПЗК рассчитано согласно режимной карте? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 4 | 0.5
|  | И | Давление срабатывания ПСК рассчитано согласно режимной карте? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 4 | 0.5
Б5 | Монтаж систем газораспределения
|  | И | Разборка элемента/узла произведена согласно типовой технологической инструкции с соблюдением последовательности |  | Отклонений нет = полная оценка / Отклонений не более 2 = половина оценки / Отклонение многочисленные = 0 оценка |  | 5 | 1
|  | И | Сборка элемента/узла произведена согласно типовой технологической инструкции с соблюдением последовательности |  | Отклонений нет = полная оценка / Отклонений не более 2 = половина оценки / Отклонение многочисленные = 0 оценка |  | 5 | 1
Б6 | Обслуживание и эксплуатация систем газораспределения
|  | И | конкурсант при работе ГРПш убедился, что оно не загазовано. Выполнил проветривание помещения? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | конкурсант создал давление на входе в ГРПш согласно режимной карте |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | конкурсант выполнил проверку состояния и положения запорных устройств ГРПш? Запорные устройства должны быть закрыты |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | конкурсант открыл краны перед манометрами перед и после регулятора? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | конкурсант открыл задвижку на вводе в ГРПш и проверил наличие давления газа, достаточного для работы? |  | Да = полная оценка ; Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | конкурсант проверил осмотром исправность регулятора давления? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | конкурсант осмотрел предохранительный запорный клапан ПЗК? Проверил, чтобы краны на байпасе и импульсной трубке были закрыты? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | конкурсант, убедившись в устойчивой работе регулятора, поднял ударный молоточек ПЗК, зацепил его с рычагом мембраны, до этого открыв кран на импульсной трубке после регулятора? (Взвел ПЗК) |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | конкурсант настроил ПЗК на срабатывание при максимальном давлении, рассчитаном согласно режимной карте? Описал технологию и последовательность настройки |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 1
|  | И | конкурсант настроил ПСК на срабатывание при максимальном давлении, рассчитаном согласно режимной карте? Описал технологию и последовательность настройки |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 1
|  | И | конкурсант проверил состояние и положение запорных устройств? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | конкурсант проверил состояние и работу фильтра (разобрал, прочистил, собрал)? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | конкурсант выполнил проверку герметичности фланцевых и сварных соединений газопроводов прибором или пенообразующим раствором? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | конкурсант произвел очистку газопровода и оборудования от пыли, грязи и посторонних предметов |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | конкурсант проверил клеймо срока государственной поверки и пломбы на манометрах, бирки, отметки на других устройствах ГРПш |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | конкурсант выполнил проверку (визуальную) состояния газового оборудования?проверку внешним осмотром целостности газопроводов, их креплений и опор? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | конкурсант закрыл дверь ГРПш по окончании обхода (осмотра технического состояния) |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | конкурсант после окончания работы в ГРПш убедился, что оно не загазовано? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | конкурсант заполнил эксплуатационную документацию согласно ГОСТ 58095.4-2022? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.8
Б7 | Испытания, пуск и наладка систем газораспределения и газопотребления
|  | И | Трубы/трубопроводные системы герметичны после выполнения работ (не учитывая производственный брак)? |  | Да = герметично, полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 7 | 0.8
|  | И | конкурсант соблюдал технологию и последовательность проведения пуска Согласно ТПК "Ввод в эксплуатацию ГРПш" |  | Да = полная оценка / Нет = , 0 оценка |  | 7 | 0.8
|  | И | конкурсант соблюдал технологию и последовательность проведения наладки/настройки обооудования Согласно ТПК "Ввод в эксплуатацию ГРПш" |  | Да = полная оценка / Нет = , 0 оценка |  | 7 | 0.8
Б8 | Работа с инструментами и приспособлениями
|  | С | Визуальный осмотр 1 регулятора давления РДНК |  |  |  | 8 | 1
|  |  |  | 0 | Перекос поверхностей, осутствие паралельности, криво насажен
|  |  |  | 1 | Болты расположены разрознено, уплотнительный материал выглядывает
|  |  |  | 2 | Стяжка соединения выполнено слабо, большой зазор.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Визуальный осмотр 2 фильтра |  |  |  | 8 | 1
|  |  |  | 0 | Перекос поверхностей, осутствие паралельности, криво насажен
|  |  |  | 1 | Болты расположены разрознено, уплотнительный материал выглядывает
|  |  |  | 2 | Стяжка соединения выполнено слабо, большой зазор.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
В | Разработка отдельных элементов и узлов систем газоснабжения | [6 empty] | 12
В1 | Организация работ, охрана труда и безопасность жизнедеятельности
|  | И | Алгоритм работы с внешними периферийными устройствами при комплектовании чертежей рабочей документации системы газоснабжения выполнен/соблюден ? Подготовки к выпуску рабочей документации системы газоснабжения выполнена? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.5
|  | И | Алгоритм работы в системе автоматизированного проектирования выполнен/соблюен? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.5
|  | И | Модуль завершен в полном объеме в отведенное время? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 1
В2 | Работа с проектно-технической, нормативной и сопроводительной документацией
|  | И | Схема газопровода выполнена с соблюдением ГОСТ 21.710.2021 |  | Да, нет ошибок= полная оценка / 1-2 ошибки = половина оценки / Нет, больше 2 ошибок = 0 оценка |  | 2 | 0.5
|  | И | Предложенный проект газопровода выполнен с соблюдением СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы |  | Да =полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 2 | 0.5
|  | И | Спецификация выполнена с соблюдением правил разработки спецификаций (заполнены все графы таблицы) |  | Да, нет ошибок= полная оценка / 1-2 ошибки = половина оценки / Нет, больше 2 ошибок = 0 оценка |  | 2 | 0.5
|  | И | Артикулы элементов определены, соответствуют каталогу производителя? (если применимо) |  | Да, нет ошибок= полная оценка / 1-2 ошибки = половина оценки / Нет, больше 2 ошибок = 0 оценка |  | 2 | 0.5
В3 | Организация работы с потребителями газа, производственная коммуникация
|  | И | Схема газопровода читаема, различима на плане, элементы разборчиво помечены? |  | Да =полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 3 | 1
|  | И | Названия элементов, деталей прописаны с соблюдением технической терминологии? |  | Да, нет ошибок= полная оценка / 1-2 ошибки = половина оценки / Нет, больше 2 ошибок = 0 оценка |  | 3 | 0.25
|  | И | Названия машин, механизмов, приспособлений, инструментов прописаны с соблюдением технической терминологии? |  | Да, нет ошибок= полная оценка / 1-2 ошибки = половина оценки / Нет, больше 2 ошибок = 0 оценка |  | 3 | 0.25
В4 | Проектирование и расчеты
|  | И | В целом проект решает ситуационную задачу? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 4 | 1
|  | И | Все необходимые элементы в проектном решении учтены? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 4 | 1
|  | И | Все необходимые размеры в проектном решении учтены, указаны? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 4 | 1
|  | И | В проекте учтены вспомогательные материалы согласно принятым способам соединений и чертежу? Уплотнительные материалы, крепления |  | Да, нет ошибок= полная оценка / 1-2 ошибки = половина оценки / Нет, больше 2 ошибок = 0 оценка |  | 4 | 0.5
|  | И | В проекте учтены машины, приспособления, инструменты согласно принятым способам монтажа и тп? |  | Да, нет ошибок= полная оценка / 1-2 ошибки = половина оценки / Нет, больше 2 ошибок = 0 оценка |  | 4 | 0.5
|  | И | Все элементы учтены конкурсантом согласно чертежу (присутствуют в ведомости)? |  | Да, нет ошибок= полная оценка / 1-2 ошибки = половина оценки / Нет, больше 2 ошибок = 0 оценка |  | 4 | 0.5
|  | И | Все оборудование учтено конкурсантом согласно чертежу (присутствуют в ведомости)? |  | Да, нет ошибок= полная оценка / 1-2 ошибки = половина оценки / Нет, больше 2 ошибок = 0 оценка |  | 4 | 0.5
|  | И | Все арматура учтена конкурсантом согласно чертежу? Краны, клапаны (присутствуют в ведомости) |  | Да, нет ошибок= полная оценка / 1-2 ошибки = половина оценки / Нет, больше 2 ошибок = 0 оценка |  | 4 | 0.5
|  | И | Все способы соединения учтены конкурсантом согласно чертежу? Фитинги присоединительные присутствуют в ведомости |  | Да, нет ошибок= полная оценка / 1-2 ошибки = половина оценки / Нет, больше 2 ошибок = 0 оценка |  | 4 | 0.5
|  | И | Объем трубы определен? |  | Да, нет ошибок= полная оценка / 1-2 ошибки = половина оценки / Нет, больше 2 ошибок = 0 оценка |  | 4 | 0.5
Г | Обслуживание системы газораспределения (Ремонт участка газопровода) | [6 empty] | 13
Г1 | Организация работ, охрана труда и безопасность жизнедеятельности
|  | И | К конкурсанту не было замечаний по использованию защитных очков? |  | Не было замечаний по использованию защитных очков - да, полная оценка / нет, 0 оценка |  | 1 | 0.2
|  | И | К конкурсанту не было замечаний по использованию защитных перчаток? |  | Не было замечаний по использованию защитных перчаток - да, полная оценка / нет, 0 оценка |  | 1 | 0.2
|  | И | Инструменты и приспособления подобраны и используются в соответствии с поставленной задачей? |  | Не было замечаний Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.2
|  | И | Работа выполнена без повреждения исходной конструкции |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.2
|  | И | На полу в рабочей зоне отсутствуют излишки труб, отходы производства работ? Инструменты и приспособления находятся в отведенном для них месте? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.2
|  | И | Модуль завершен в полном объеме в отведенное время? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 1
Г2 | Работа с проектно-технической, нормативной и сопроводительной документацией
|  | И | Установка выполнена в соответствии типовой инструкцией? Соблюдена технологическая последовательность и правила монтажа |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 2 | 0.5
|  | И | Сварка трубы выполнена в соответствии типовой методике. |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 2 | 0.5
|  | И | конкурсант подобрал необходимые параметры для сварки, соответствующие данному виду трубы |  | Да, параметры верны = полная оценка / Нет, параметры неверны = 0 оценка |  | 2 | 0.5
Г4 | Проектирование и расчеты
|  | И | Элемент установлен согласно требованию - Направление движения проводимой среды в трубопроводе должно соответствовать положению |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 4 | 0.5
|  | И | Соблюдены необходимые длины, вылеты, расстояния при проведении сварки? |  | Да, длины, вылеты, расстояния соблюдены = полная оценка / Нет, длины, расстояния не соблюдены = 0 оценка |  | 4 | 0.5
Г5 | Монтаж систем газораспределения
|  | И | Соотность. Ось участка трубопровода, на котором устанавливается элемент и ось элемента совпадают |  | Отклонение менее +/-2 мм = полная оценка / Отклонение более +/-2 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.5
|  | И | Параллельность фланцев.Фланцы на трубопроводе и на элементе параллельны |  | Отклонение менее +/- 0,5 мм = полная оценка / Отклонение более +/-0,5 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.5
|  | И | Поверхности устанавливаемых фланцев строго перпендикулярны оси трубопровода |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 5 | 0.5
|  | И | Расстояние от элемента до опор соответствуют инструкции по установке элемента |  | Да, элемент находится в соответствующем требованиям месте = полная оценка / Нет, есть хотя бы одно несоответствие = 0 оценка |  | 5 | 0.5
|  | И | Монтаж выполнен без повреждения основной конструкции |  | Да, основные конструкции неповреждены = полная оценка / Нет, повреждения присутствуют (поверхность труб, фланцев) = 0 оценка |  | 5 | 0.5
|  | И | Уплотнительная ( фланцевая) прокладка между фланцами установлена ровно, без перекосов, не западает вовнутрь, не выпирает наружу согласно правилам сборки фланцевых соединений? (перекосы, западания, выпирания недопустимы) согласно Руководству по сборке фланцевых соединений |  | Да, перекосов, западаний, выпираний нет - полная оценка / нет, есть хотя бы одно из недопущений - 0 оценка |  | 5 | 0.5
|  | И | Уплотнительная прокладка между фланцами вырезана по размеру, согласно Руководству по сборке фланцевых соединений? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 5 | 0.5
|  | И | Соблюдена технологическая последовательность и правила монтажа (сварка встык)? |  | Да - полная оценка / нет - 0 оценка |  | 5 | 0.5
|  | И | Стыковка при сварке выполнена плотно. Зазор между свариваемыми трубами не более нормы |  | Да, зазор не более нормы- полная оценка / нет, зазор более нормы - 0 оценка |  | 5 | 0.5
Г7 | Испытания, пуск и наладка систем газораспределения
|  | И | Трубопровод герметичен (не учитывая производственный брак)? |  | Да = пройдено без протечек, полная оценка / Нет = испытание на протечки не пройдено, 0 оценка |  | 7 | 1
|  | И | конкурсант проверил перед пусковыми испытаниями на давление нагрузки на трубопровод, неподвижные опоры ? |  | Да = оборудование подключено правильно, согласно инструкции, полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 7 | 0.5
|  | И | конкурсант произвел проверку на герметичность соблюдая технологию в соответствии с типовой производственной инструкции по замене элементов на трубопроводе? |  | Да, проверка на герметичность согласно инструкции = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 7 | 0.5
Г8 | Работа с инструментами и приспособлениями
|  | С | Фланец 1 |  |  |  | 8 | 0.5
|  |  |  | 0 | Перекос поверхностей, отсутствие параллельности, криво насажен фланец
|  |  |  | 1 | Болты расположены разрознено, уплотнительный материал выглядывает
|  |  |  | 2 | Стяжка фланцевого соединения выполнено слабо, большой зазор.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Фланец 2 |  |  |  | 8 | 0.5
|  |  |  | 0 | Перекос поверхностей, отсутствие параллельности, криво насажен фланец
|  |  |  | 1 | Болты расположены разрознено, уплотнительный материал выглядывает
|  |  |  | 2 | Стяжка фланцевого соединения выполнено слабо, большой зазор.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Швы сварные встык 1 |  |  |  | 8 | 0.5
|  |  |  | 0 | Шов с многочисленными наружными раковинами по всему периметру, с концентрацией по краям грата, с возможными следами поперечного растрескивания/. Неравномерное распределение грата по периметру шва/Ассиметричность шва
|  |  |  | 1 | Малый грат с глубокой впадиной между валиками/Высокий и узкий грат, как правило, не касающийся краями трубы/Несимметричный грат по всей окружности шва
|  |  |  | 2 | Большой грат округлой формы/Малый грат округлой формы/Шов с несимметричными валиками грата одинаковой высоты в одной плоскости, но различной в противоположных точках шва
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов. Шов соответствует нормативным требованиям методике
|  | С | Швы сварные встык 2 |  |  |  | 8 | 0.5
|  |  |  | 0 | Шов с многочисленными наружными раковинами по всему периметру, с концентрацией по краям грата, с возможными следами поперечного растрескивания/. Неравномерное распределение грата по периметру шва/Ассиметричность шва
|  |  |  | 1 | Малый грат с глубокой впадиной между валиками/Высокий и узкий грат, как правило, не касающийся краями трубы/Несимметричный грат по всей окружности шва
|  |  |  | 2 | Большой грат округлой формы/Малый грат округлой формы/Шов с несимметричными валиками грата одинаковой высоты в одной плоскости, но различной в противоположных точках шва
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов. Шов соответствует нормативным требованиям методике
Д | Обслуживание системы газораспределения (Обход трассы газопровода) | [6 empty] | 13
Д1 | Организация работ, охрана труда и безопасность жизнедеятельности
|  | И | К конкурсанту не было замечаний по использованию защитных очков? |  | Не было замечаний по использованию защитных очков - да, полная оценка / нет, 0 оценка |  | 1 | 0.2
|  | И | К конкурсанту не было замечаний по использованию защитных перчаток? |  | Не было замечаний по использованию защитных перчаток - да, полная оценка / нет, 0 оценка |  | 1 | 0.2
|  | И | Инструменты и приспособления подобраны и используются в соответствии с поставленной задачей? |  | Не было замечаний Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.2
|  | И | Модуль завершен в полном объеме в отведенное время? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 1
Д2 | Работа с проектно-технической, нормативной и сопроводительной документацией
|  | И | При обходе трассы газопровода маршрутная карта прочитана с учетом условных обозначений ГОСТ 21.609-2014 "Правила выполнения рабочих чертежей наружных систем газоснабжения"? |  | Да, нет ошибок= полная оценка / 1-2 ошибки = половина оценки / Нет, больше 2 ошибок = 0 оценка |  | 2 | 0.8
|  | И | Рапорт обходчика заполнен/оформлен в полном объеме? Согласно "ГОСТ 34741-2021Требования к эксплуатации сетей газораспределения природного газа" |  | Да =полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 2 | 0.8
|  | И | Эксплуатационный паспорт газопровода заполнен/оформлен в полном объеме? Согласно "ГОСТ 34741-2021Требования к эксплуатации сетей газораспределения природного газа" |  | Да =полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 2 | 1
|  | И | Журнал обхода газопровода заполнен/оформлен в полном объеме? Согласно "ГОСТ 34741-2021Требования к эксплуатации сетей газораспределения природного газа" |  | Да =полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 2 | 1
Д4 | Проектирование и расчеты
|  | И | Обозначения Привязки 1 расшифрованно согласно ситуационной задаче |  | Да =полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 4 | 0.6
|  | И | Обозначения Привязки 2 расшифрованно согласно ситуационной задаче |  | Да =полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 4 | 0.6
|  | И | Обозначения Привязки 3 расшифрованно согласно ситуационной задаче |  | Да =полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 4 | 0.6
|  | И | Обозначения Привязки 4 расшифрованно согласно ситуационной задаче |  | Да =полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 4 | 0.6
|  | И | Обозначения Привязки 5 расшифрованно согласно ситуационной задаче |  | Да =полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 4 | 0.6
|  | И | Обозначения Привязки 6 расшифрованно согласно ситуационной задаче |  | Да =полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 4 | 0.6
|  | И | Обозначения Привязки 7 расшифрованно согласно ситуационной задаче |  | Да =полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 4 | 0.6
|  | И | Обозначения Привязки 8 расшифрованно согласно ситуационной задаче |  | Да =полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 4 | 0.6
Д6 | Обслуживание и эксплуатация систем газораспределения
|  | И | Обход трассы газопровода выполнен в полном объеме? С соблюдением "Правил безопасности в газовом хозяйстве |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 1
|  | И | Выполнен осмотр всех элементов согласно маршрутной карте? |  | Да, нет ошибок= полная оценка / 1-2 ошибки = половина оценки / Нет, больше 2 ошибок = 0 оценка |  | 6 | 1
|  | И | Технология обхода трассы газопровода в целом соблюдена? Согласно "ГОСТ 34741-2021Требования к эксплуатации сетей газораспределения природного газа" |  | Да =полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 1
[5 empty] | Итого |  |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Организация работ, охрана труда и безопасность жизнедеятельности
2 | Работа с проектно-технической, нормативной и сопроводительной документацией
3 | Производственная коммуникация
4 | Проектирование и расчеты
5 | Монтаж систем газораспределения
6 | Обслуживание и эксплуатация систем газораспределения
7 | Испытания, пуск и наладка систем газораспределения
8 | Работа с инструментами и приспособлениями