## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2025 г.
| Наименование компетенции |  | Промышленная автоматика
Код | Субкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Проектирование систем автоматики | [6 empty] | 10
1 | Правильное функционирование
|  | И | Функция 1 |  |  |  | 2 | 0.5
|  | И | Функция 2 |  |  |  | 2 | 0.5
|  | И | Функция 3 |  |  |  | 2 | 0.5
|  | И | Функция 4 |  |  |  | 2 | 0.5
|  | И | Функция 5 |  |  |  | 2 | 0.5
|  | И | Функция 6 |  |  |  | 2 | 0.5
|  | И | Функция 7 |  |  |  | 2 | 0.5
|  | И | Функция 8 |  |  |  | 2 | 0.5
|  | И | Функция 9 |  |  |  | 2 | 0.5
|  | И | Функция 10 |  |  |  | 2 | 0.5
|  | И | Функция 11 |  |  |  | 2 | 0.5
|  | И | Функция 12 |  |  |  | 2 | 0.5
|  | И | Функция 13 |  |  |  | 2 | 0.5
|  | И | Функция 14 |  |  |  | 2 | 0.5
|  | И | Функция 15 |  |  |  | 2 | 0.5
|  | И | Функция 16 |  |  |  | 2 | 0.5
|  | И | Функция 17 |  |  |  | 2 | 0.5
|  | И | Функция 18 |  |  |  | 2 | 0.5
2 | Визуальное оформление
|  | И | Горизонтальное и вертикальное расположение линий |  |  | Вычет по 0,05 за каждую ошибку | 2 | 0.2
|  | И | Горизонтальное или вертикальное расположение устройств |  | Все элементы расположены по линиям | Вычет по 0,05 за каждую ошибку | 2 | 0.2
|  | И | Правильная маркировка контактов и устройств |  | Согласно ЕСКД (Реле промежуточное - К, Контактор - КМ, Реле времени - КТ и тд.) | Вычет по 0,05 за каждую ошибку | 2 | 0.2
|  | И | Одиннаковое расстояние между устройствами |  | Одинаковое расстояние между вертикальными или горизонтальными линиями Одинаковое расстояние между элементами схемы (не учитывать расстояние до КМ, КТ, Генератор импульсов) | Вычет по 0,05 за каждую ошибку | 2 | 0.2
|  | И | Отсутсвие отвитвлений слева или вверх |  |  | Да/нет | 2 | 0.2
Б | Поиск неисправностей в системах автоматики | [6 empty] | 10
1 | Поиск и обозначение неисправностей
|  | И | Неисправность 1. Найдена |  | Неисправность найдена, любым способом | Да/нет | 3 | 1
|  | И | Неисправность 1. Правильно отмечена |  | Неисправность найдена, отмечена правильно | Да/нет | 3 | 1
|  | И | Неисправность 2. Найдена |  | Неисправность найдена, любым способом | Да/нет | 3 | 1
|  | И | Неисправность 2. Правильно отмечена |  | Неисправность найдена, отмечена правильно | Да/нет | 3 | 1
|  | И | Неисправность 3. Найдена |  | Неисправность найдена, любым способом | Да/нет | 3 | 1
|  | И | Неисправность 3. Правильно отмечена |  | Неисправность найдена, отмечена правильно | Да/нет | 3 | 1
|  | И | Неисправность 4. Найдена |  | Неисправность найдена, любым способом | Да/нет | 3 | 1
|  | И | Неисправность 4. Правильно отмечена |  | Неисправность найдена, отмечена правильно | Да/нет | 3 | 1
|  | И | Неисправность 5. Найдена |  | Неисправность найдена, любым способом | Да/нет | 3 | 1
|  | И | Неисправность 5. Правильно отмечена |  | Неисправность найдена, отмечена правильно | Да/нет | 3 | 1
В | Механический монтаж и коммутация систем автоматики | [6 empty] | 33
1 | Механический монтаж (общее)
|  | И | Установка оборудования в ШУ |  | Оборудование установлено согласно монтажной схемы Оборудование должно быть закреплено Проверяется вне зависимости от наличия маркировки Монтажная панель может находиться вне ШУ Отсутствующее устройство приравнивается к ошибке Клемный ряд является одним устройством | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 4 | 1.5
|  | И | Маркировка оборудования в ШУ |  | Маркировка самого ШУ внутри Маркировка оборудования согласно монтажной схемы. Маркировка гермовводов (если присутствуют) Маркировка оборудования на двери с двух сторон (если присутствуют) Отсутствующее устройство приравнивается к ошибке Клемный ряд является одним устройством | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 4 | 1.5
|  | И | Установка оборудования на стене |  | Оборудование установлено согласно монтажной схемы Оборудование должно быть закреплено Проверяется вне зависимости от наличия маркировки Отсутствующее устройство приравнивается к ошибке | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 4 | 1.5
|  | И | Маркировка оборудования на стене |  | Маркировка самого ШУ снаружи Маркировка оборудования согласно монтажной схемы. Отсутствующее устройство приравнивается к ошибке | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 4 | 1.5
|  | И | Целостность оборудования и монтажа |  | Оборудование, расходные материалы целые (модульное оборудование, посты, кабель/каналы, трубы, проволочный лоток, ЩУ, постовое оборудование) Проверяются сколы, изломы, разделение на несколько частей (к/к, проволочный лоток, перворированный к/к) и тд | Да/нет | 1 | 1
2 | Коммутация (судейские)
|  | С | Общий вид электроустановки |  |  |  | 4 | 2
|  |  |  | 0 | Недостатки в трех и более разделов относительно идеального результата
|  |  |  | 1 | Недостатки в двух из разделов относительно идеального результата
|  |  |  | 2 | Недостатки в одном из разделов относительно идеального результата
|  |  |  | 3 | Идеальный результат: Использовались кабельные стяжки с площадкой и наклейкой для маркировки, концы стяжек откусаны, маркировка понятная и читаемая выполнена аккуратно, изгибы кабеля 90 град, оптимальная длина кабеля на двигателях, наличие всех элементов установки (устройства, проводники), таблички для маркировки установлены ровно
|  | С | Общий вид электрических подключений в ЩУ |  |  |  | 4 | 2
|  |  |  | 0 | Недостатки в трех и более разделов относительно идеального результата
|  |  |  | 1 | Недостатки в двух из разделов относительно идеального результата
|  |  |  | 2 | Недостатки в одном из разделов относительно идеального результата
|  |  |  | 3 | Идеальный результат: Использовался витой жгут на дверях щитов, заведение проводников в перфорированный кабель-канал параллельно или группами без пересечений, запас (аккуратная петля) на переходе проводников на дверь щита, крепление проводников внутри щита на монтажные площадки
|  | С | Чистота Шкафов снаружи и внутри, чистота кабель-канала, чистота установки в целом |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | 0 | Исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | Исполнение имеет значительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 2 | Хорошее исполнение, но имеет незначительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | Отличное исполнение, полностью соответствующее отраслевым стандартам
3 | Коммутация (общие)
|  | И | Дополнительные материалы для коммутации |  | Дополнительные материалы для коммутации не запрашивались (не выдавались) | Да/нет | 1 | 1
|  | И | Разделение кабелей в проволочном лотке (силовые, управление, заземление, интерфейсы) |  | Касающиеся кабели считаются одной группой 0,00 - Кабели не разделены (не зафиксированы) 0,50 - Кабели разделены на 1 группу (зафиксированы) 1,00 - Кабели разделены на 2 группы (зафиксированы) 1,50 - Кабели разделены на 3 группы (зафиксированы) | Вычет | 4 | 1.5
|  | И | Фиксация кабеля в проволочном лотке |  | Кабель зафиксирован в проволочном лотке каждые 200мм | Вычет по 0,20 за каждую ошибку | 4 | 1
|  | И | Маркировка кабелей |  | Маркировка кабелей согласно кабельного журнала Маркировка с двух сторон Визуально кабель должен быть целым Отсутствующий кабель приравнивается к двум отсутствующим маркировкам | Вычет по 0,25 за каждую ошибку | 4 | 1.5
|  | И | Выбор кабелей |  | Выбор кабелей согласно кабельного журнала Отсутствующий кабель приравнивается к ошибке | Вычет по 0,30 за каждую ошибку | 4 | 1.2
4 | Коммутация (устройства)
|  | И | Пост 1 |  | 1. Фиксация кабеля. Кабель зафиксирован в гермовводе (сальнике). Если зафиксировать невозможно, гермоввод (сальник) полностью затянут. Проверка фиксации двумя пальцами 2. Ввод кабеля в двойной изоляции. Кабель заходит в оборудование в двойной изоляции 2-8мм. Если не зафиксирован в гермовводе - не проверяется. Если кабель в гермовводе не затягивается - засчитывается. 3. Целостность изоляции кабеля. Изоляция кабеля и отдельных проводников не повреждена 4. Фиксация проводников. Проводник надежно зафиксирован под зажимным элементом. Проверяются все подключения на устройстве 5. Выбор наконечников. Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника 6. Опрессовка наконечников. Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника). Проверяется 2 случайных 7. Длина проводников. Выбрана оптимальная длина проводников (Ширина+Высота) допуск +-3см 8. Неиспользуемые проводники. Неиспользуемые проводники заизолированы и одинаковой длины с используемыми проводниками | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 4 | 0.8
|  | И | Пост 2 |  | 1. Фиксация кабеля. Кабель зафиксирован в гермовводе (сальнике). Если зафиксировать невозможно, гермоввод (сальник) полностью затянут. Проверка фиксации двумя пальцами 2. Ввод кабеля в двойной изоляции. Кабель заходит в оборудование в двойной изоляции 2-8мм. Если не зафиксирован в гермовводе - не проверяется. Если кабель в гермовводе не затягивается - засчитывается. 3. Целостность изоляции кабеля. Изоляция кабеля и отдельных проводников не повреждена 4. Фиксация проводников. Проводник надежно зафиксирован под зажимным элементом. Проверяются все подключения на устройстве 5. Выбор наконечников. Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника 6. Опрессовка наконечников. Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника). Проверяется 2 случайных 7. Длина проводников. Выбрана оптимальная длина проводников (Ширина+Высота) допуск +-3см 8. Неиспользуемые проводники. Неиспользуемые проводники заизолированы и одинаковой длины с используемыми проводниками | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 4 | 0.8
|  | И | Пост 3 |  | 1. Фиксация кабеля. Кабель зафиксирован в гермовводе (сальнике). Если зафиксировать невозможно, гермоввод (сальник) полностью затянут. Проверка фиксации двумя пальцами 2. Ввод кабеля в двойной изоляции. Кабель заходит в оборудование в двойной изоляции 2-8мм. Если не зафиксирован в гермовводе - не проверяется. Если кабель в гермовводе не затягивается - засчитывается. 3. Целостность изоляции кабеля. Изоляция кабеля и отдельных проводников не повреждена 4. Фиксация проводников. Проводник надежно зафиксирован под зажимным элементом. Проверяются все подключения на устройстве 5. Выбор наконечников. Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника 6. Опрессовка наконечников. Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника). Проверяется 2 случайных 7. Длина проводников. Выбрана оптимальная длина проводников (Ширина+Высота) допуск +-3см 8. Неиспользуемые проводники. Неиспользуемые проводники заизолированы и одинаковой длины с используемыми проводниками | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 4 | 0.8
|  | И | Пост 4 |  | 1. Фиксация кабеля. Кабель зафиксирован в гермовводе (сальнике). Если зафиксировать невозможно, гермоввод (сальник) полностью затянут. Проверка фиксации двумя пальцами 2. Ввод кабеля в двойной изоляции. Кабель заходит в оборудование в двойной изоляции 2-8мм. Если не зафиксирован в гермовводе - не проверяется. Если кабель в гермовводе не затягивается - засчитывается. 3. Целостность изоляции кабеля. Изоляция кабеля и отдельных проводников не повреждена 4. Фиксация проводников. Проводник надежно зафиксирован под зажимным элементом. Проверяются все подключения на устройстве 5. Выбор наконечников. Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника 6. Опрессовка наконечников. Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника). Проверяется 2 случайных 7. Длина проводников. Выбрана оптимальная длина проводников (Ширина+Высота) допуск +-3см 8. Неиспользуемые проводники. Неиспользуемые проводники заизолированы и одинаковой длины с используемыми проводниками | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 4 | 0.8
|  | И | SQ1 |  | 1. Фиксация кабеля. Кабель зафиксирован в гермовводе (сальнике). Если зафиксировать невозможно, гермоввод (сальник) полностью затянут. Проверка фиксации двумя пальцами 2. Ввод кабеля в двойной изоляции. Кабель заходит в оборудование в двойной изоляции 2-8мм. Если не зафиксирован в гермовводе - не проверяется. Если кабель в гермовводе не затягивается - засчитывается. 3. Целостность изоляции кабеля. Изоляция кабеля и отдельных проводников не повреждена 4. Фиксация проводников. Проводник надежно зафиксирован под зажимным элементом. Проверяются все подключения на устройстве 5. Выбор наконечников. Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника 6. Опрессовка наконечников. Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника). Проверяется 2 случайных 7. Длина проводников. Выбрана оптимальная длина проводников (Ширина+Высота) допуск +-3см 8. Неиспользуемые проводники. Неиспользуемые проводники заизолированы и одинаковой длины с используемыми проводниками | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 4 | 0.8
|  | И | SQ2 |  | 1. Фиксация кабеля. Кабель зафиксирован в гермовводе (сальнике). Если зафиксировать невозможно, гермоввод (сальник) полностью затянут. Проверка фиксации двумя пальцами 2. Ввод кабеля в двойной изоляции. Кабель заходит в оборудование в двойной изоляции 2-8мм. Если не зафиксирован в гермовводе - не проверяется. Если кабель в гермовводе не затягивается - засчитывается. 3. Целостность изоляции кабеля. Изоляция кабеля и отдельных проводников не повреждена 4. Фиксация проводников. Проводник надежно зафиксирован под зажимным элементом. Проверяются все подключения на устройстве 5. Выбор наконечников. Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника 6. Опрессовка наконечников. Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника). Проверяется 2 случайных 7. Длина проводников. Выбрана оптимальная длина проводников (Ширина+Высота) допуск +-3см 8. Неиспользуемые проводники. Неиспользуемые проводники заизолированы и одинаковой длины с используемыми проводниками | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 4 | 0.8
|  | И | SQ3 |  | 1. Фиксация кабеля. Кабель зафиксирован в гермовводе (сальнике). Если зафиксировать невозможно, гермоввод (сальник) полностью затянут. Проверка фиксации двумя пальцами 2. Ввод кабеля в двойной изоляции. Кабель заходит в оборудование в двойной изоляции 2-8мм. Если не зафиксирован в гермовводе - не проверяется. Если кабель в гермовводе не затягивается - засчитывается. 3. Целостность изоляции кабеля. Изоляция кабеля и отдельных проводников не повреждена 4. Фиксация проводников. Проводник надежно зафиксирован под зажимным элементом. Проверяются все подключения на устройстве 5. Выбор наконечников. Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника 6. Опрессовка наконечников. Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника). Проверяется 2 случайных 7. Длина проводников. Выбрана оптимальная длина проводников (Ширина+Высота) допуск +-3см 8. Неиспользуемые проводники. Неиспользуемые проводники заизолированы и одинаковой длины с используемыми проводниками | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 4 | 0.8
|  | И | SQ4 |  | 1. Фиксация кабеля. Кабель зафиксирован в гермовводе (сальнике). Если зафиксировать невозможно, гермоввод (сальник) полностью затянут. Проверка фиксации двумя пальцами 2. Ввод кабеля в двойной изоляции. Кабель заходит в оборудование в двойной изоляции 2-8мм. Если не зафиксирован в гермовводе - не проверяется. Если кабель в гермовводе не затягивается - засчитывается. 3. Целостность изоляции кабеля. Изоляция кабеля и отдельных проводников не повреждена 4. Фиксация проводников. Проводник надежно зафиксирован под зажимным элементом. Проверяются все подключения на устройстве 5. Выбор наконечников. Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника 6. Опрессовка наконечников. Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника). Проверяется 2 случайных 7. Длина проводников. Выбрана оптимальная длина проводников (Ширина+Высота) допуск +-3см 8. Неиспользуемые проводники. Неиспользуемые проводники заизолированы и одинаковой длины с используемыми проводниками | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 4 | 0.8
5 | Коммутация (ЩУ)
|  | И | ЩУ. Ввод кабелей в двойной изоляции |  | Кабель заходит в ШУ в двойной изоляции от рейки 5-30 мм (кроме PE) Отсутствующий кабель приравнивается к 1 ошибке | Вычет по 0,25 за каждую ошибку | 4 | 1.5
|  | И | ЩУ. Целостность изоляции кабелей |  | Изоляция кабеля и отдельных проводников не повреждена Отсутствующий кабель приравнивается к 1 ошибке | Вычет по 0,30 за каждую ошибку | 4 | 1.5
|  | И | ЩУ. Фиксация кабелей |  | Кабель зафиксирован в гермовводе (сальнике) или на С-рейке Если зафиксировать невозможно, гермоввод (сальник) полностью затянут Проверка фиксации двумя пальцами Отсутствующий кабель приравнивается к 1 ошибке | Вычет по 0,30 за каждую ошибку | 4 | 1.2
|  | И | Выбор цвета и сечения проводников в ШУ |  | Сечение и цвет проводников выбраны по принципиальной электрической схеме. | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 4 | 1
|  | И | Устройство 1 |  | 1. Устройство подключено. Проверяется количество подключенных проводников на устройстве по принципу "не менее определенного, заранее согласованного количества проводников". Если устройство считается не подключенным, дальнейшие пункты не проверяются 2. Фиксация проводников. Проводник надежно зафиксирован под зажимным элементом. Проверяются все подключения на устройстве 3. Выбор наконечников. Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника 4. Опрессовка наконечников. Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника). Проверяется 2 случайных | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 4 | 0.4
|  | И | Устройство 2 |  | 1. Устройство подключено. Проверяется количество подключенных проводников на устройстве по принципу "не менее определенного, заранее согласованного количества проводников". Если устройство считается не подключенным, дальнейшие пункты не проверяются 2. Фиксация проводников. Проводник надежно зафиксирован под зажимным элементом. Проверяются все подключения на устройстве 3. Выбор наконечников. Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника 4. Опрессовка наконечников. Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника). Проверяется 2 случайных | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 4 | 0.4
|  | И | Устройство 3 |  | 1. Устройство подключено. Проверяется количество подключенных проводников на устройстве по принципу "не менее определенного, заранее согласованного количества проводников". Если устройство считается не подключенным, дальнейшие пункты не проверяются 2. Фиксация проводников. Проводник надежно зафиксирован под зажимным элементом. Проверяются все подключения на устройстве 3. Выбор наконечников. Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника 4. Опрессовка наконечников. Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника). Проверяется 2 случайных | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 4 | 0.4
|  | И | Устройство 4 |  | 1. Устройство подключено. Проверяется количество подключенных проводников на устройстве по принципу "не менее определенного, заранее согласованного количества проводников". Если устройство считается не подключенным, дальнейшие пункты не проверяются 2. Фиксация проводников. Проводник надежно зафиксирован под зажимным элементом. Проверяются все подключения на устройстве 3. Выбор наконечников. Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника 4. Опрессовка наконечников. Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника). Проверяется 2 случайных | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 4 | 0.4
|  | И | Устройство 5 |  | 1. Устройство подключено. Проверяется количество подключенных проводников на устройстве по принципу "не менее определенного, заранее согласованного количества проводников". Если устройство считается не подключенным, дальнейшие пункты не проверяются 2. Фиксация проводников. Проводник надежно зафиксирован под зажимным элементом. Проверяются все подключения на устройстве 3. Выбор наконечников. Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника 4. Опрессовка наконечников. Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника). Проверяется 2 случайных | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 4 | 0.4
|  | И | Устройство 6 |  | 1. Устройство подключено. Проверяется количество подключенных проводников на устройстве по принципу "не менее определенного, заранее согласованного количества проводников". Если устройство считается не подключенным, дальнейшие пункты не проверяются 2. Фиксация проводников. Проводник надежно зафиксирован под зажимным элементом. Проверяются все подключения на устройстве 3. Выбор наконечников. Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника 4. Опрессовка наконечников. Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника). Проверяется 2 случайных | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 4 | 0.4
|  | И | Устройство 7 |  | 1. Устройство подключено. Проверяется количество подключенных проводников на устройстве по принципу "не менее определенного, заранее согласованного количества проводников". Если устройство считается не подключенным, дальнейшие пункты не проверяются 2. Фиксация проводников. Проводник надежно зафиксирован под зажимным элементом. Проверяются все подключения на устройстве 3. Выбор наконечников. Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника 4. Опрессовка наконечников. Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника). Проверяется 2 случайных | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 4 | 0.4
|  | И | Устройство 8 |  | 1. Устройство подключено. Проверяется количество подключенных проводников на устройстве по принципу "не менее определенного, заранее согласованного количества проводников". Если устройство считается не подключенным, дальнейшие пункты не проверяются 2. Фиксация проводников. Проводник надежно зафиксирован под зажимным элементом. Проверяются все подключения на устройстве 3. Выбор наконечников. Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника 4. Опрессовка наконечников. Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника). Проверяется 2 случайных | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 4 | 0.4
Г | Пусконаладочные работы | [6 empty] | 11
1 | Проведение пусконаладочных работ
|  | И | Заполнение "Отчета по безопасности - Ввод в эксплуатацию" Раздел 1. Визуальный осмотр |  | Раздел 1. Визуальный осмотр пройдено и заполнено согласно образца | Да/нет | 5 | 2
|  | И | Заполнение "Отчета по безопасности - Ввод в эксплуатацию" Раздел 2. Измерение сопротивления защитного заземления |  | Раздел 2. Измерение сопротивления защитного заземления пройдено и заполнено согласно образца | Да/нет | 5 | 2
|  | И | Заполнение "Отчета по безопасности - Ввод в эксплуатацию" Раздел 3. Измерение сопротивления изоляции |  | Раздел 3. Измерение сопротивления изоляции пройдено и заполнено согласно образца | Да/нет | 5 | 2
|  | И | Заполнение "Отчета по безопасности - Ввод в эксплуатацию" Раздел 4. Питание и ввод в эксплуатацию |  | Раздел 4. Питание и ввод в эксплуатацию пройдено и заполнено согласно образца | Да/нет | 5 | 2
|  | И | Количество попыток проходения пусконаладочных работ |  | 0,00 - ПНР не пройдены 0,50 - ПНР пройдены с 3 попытки 1,00 - ПНР пройдены со 2 попытки 2,00 - ПНР пройдены с 1 попытки | Вычет | 5 | 2
|  | И | Время выполнения модуля |  | Модуль Г "Пусконаладочные работы" закончен до 30 минут | Да/нет | 1 | 1
Д | Программирование систем автоматики | [6 empty] | 36
1 | Общие
|  | И | Соответствие экрана 1 |  | Экран 1 соответствует заданию. Вычет за: ошибки в написании текста, отсутствие графического элемента | Вычет по 0,20 за каждую ошибку | 6 | 2
|  | И | Соответствие экрана 2 |  | Экран 2 соответствует Вычет за: ошибки в написании текста, отсутствие графического элемента | Вычет по 1,00 за каждую ошибку | 6 | 2
|  | И | Окончание работы и сдача места для оценки |  | Ноутбук убран, патч-корд (кабель подключения к ПЛР/ПЛК) отключен, крышки и шкафы закрыты | Да/нет | 1 | 1
2 | Проверка функционирования
|  | И | Режим Сервис. Ф1 |  |  | Вычет по 0,50 если конкурсант программирует на готовой установке | 6 | 1
|  | И | Режим Сервис. Ф2 |  |  | Вычет по 0,50 если конкурсант программирует на готовой установке | 6 | 1
|  | И | Режим Сервис. Ф3 |  |  | Вычет по 0,50 если конкурсант программирует на готовой установке | 6 | 1
|  | И | Режим Сервис. Ф4 |  |  | Вычет по 0,50 если конкурсант программирует на готовой установке | 6 | 1
|  | И | Режим Сервис. Ф5 |  |  | Вычет по 0,50 если конкурсант программирует на готовой установке | 6 | 1
|  | И | Режим Сервис. Ф6 |  |  | Вычет по 0,50 если конкурсант программирует на готовой установке | 6 | 1
|  | И | Режим Сервис. Ф7 |  |  | Вычет по 0,50 если конкурсант программирует на готовой установке | 6 | 1
|  | И | Режим Сервис. Ф8 |  |  | Вычет по 0,50 если конкурсант программирует на готовой установке | 6 | 1
|  | И | Режим Сервис. Ф9 |  | При работе этого режима режимы Ручной, Автоматический и Авария не функционируют. | Вычет по 1,00 если конкурсант программирует на готовой установке | 6 | 2
|  | И | Режим Авария. Ф1 |  |  | Вычет по 0,50 если конкурсант программирует на готовой установке | 6 | 1
|  | И | Режим Авария. Ф2 |  |  | Вычет по 0,50 если конкурсант программирует на готовой установке | 6 | 1
|  | И | Режим Авария. Ф3 |  | Режим функционирует при работе режима Ручной или Автоматический. | Вычет по 1,00 если конкурсант программирует на готовой установке | 6 | 2
|  | И | Режим Ручной. Ф1 |  |  | Вычет по 0,50 если конкурсант программирует на готовой установке | 6 | 1
|  | И | Режим Ручной. Ф2 |  |  | Вычет по 0,50 если конкурсант программирует на готовой установке | 6 | 1
|  | И | Режим Ручной. Ф3 |  |  | Вычет по 0,50 если конкурсант программирует на готовой установке | 6 | 1
|  | И | Режим Ручной. Ф4 |  |  | Вычет по 0,50 если конкурсант программирует на готовой установке | 6 | 1
|  | И | Режим Ручной. Ф5 |  | Режим функционирует при работе режима Работа. | Вычет по 1,00 если конкурсант программирует на готовой установке | 6 | 2
|  | И | Режим Ручной. Ф6 |  | В ручном режиме система автоматики отключается. | Вычет по 1,00 если конкурсант программирует на готовой установке | 6 | 2
|  | И | Режим Автоматический. Ф1 |  |  | Вычет по 0,50 если конкурсант программирует на готовой установке | 6 | 1
|  | И | Режим Автоматический. Ф2 |  |  | Вычет по 0,50 если конкурсант программирует на готовой установке | 6 | 1
|  | И | Режим Автоматический. Ф3 |  |  | Вычет по 0,50 если конкурсант программирует на готовой установке | 6 | 1
|  | И | Режим Автоматический. Ф4 |  |  | Вычет по 0,50 если конкурсант программирует на готовой установке | 6 | 1
|  | И | Режим Автоматический. Ф5 |  |  | Вычет по 0,50 если конкурсант программирует на готовой установке | 6 | 1
|  | И | Режим Автоматический. Ф6 |  | Режим функционирует при работе режима Работа. | Вычет по 1,00 если конкурсант программирует на готовой установке | 6 | 2
|  | И | Режим Автоматический. Ф7 |  | В автоматическом режиме ручное управление отключается. | Вычет по 1,00 если конкурсант программирует на готовой установке | 6 | 2
[6 empty] | Итого: |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Организация работ
2 | Проектирование электрических, пневматических, гидравлических схем управления технологическими процессами
3 | Техническое обслуживание систем автоматики
4 | Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности
5 | Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в соответствии с требованиями технической документации
6 | Программирование систем автоматики