## Критерий оценки
| Мероприятие |  | Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"
| Наименование компетенции |  | Эксплуатация кабельных линий электропередачи
Код | Субкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Профессиональная задача | Макс. балл
А | Монтаж концевой кабельной муфты 35 кВ на 3D макете | [6 empty] | 10
A1 | Модуль А. Монтаж концевой кабельной муфты 35 кВ на 3D макете
|  | И | Операция 1 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.12
|  | И | Операция 2 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.12
|  | И | Операция 3 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.12
|  | И | Операция 4 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.12
|  | И | Операция 5 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.12
|  | И | Операция 6 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.12
|  | И | Операция 7 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.12
|  | И | Операция 8 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.12
|  | И | Операция 9 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.12
|  | И | Операция 10 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.12
|  | И | Операция 11 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.12
|  | И | Операция 12 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.12
|  | И | Операция 13 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.12
|  | И | Операция 14 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.12
|  | И | Операция 15 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.12
|  | И | Операция 16 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.12
|  | И | Операция 17 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.12
|  | И | Операция 18 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.12
|  | И | Операция 19 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.12
|  | И | Операция 20 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.12
|  | И | Операция 21 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.12
|  | И | Операция 22 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.12
|  | И | Операция 23 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.12
|  | И | Операция 24 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.12
|  | И | Операция 25 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.12
|  | И | Операция 26 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.12
|  | И | Операция 27 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.12
|  | И | Операция 28 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.12
|  | И | Операция 29 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.12
|  | И | Операция 30 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.12
|  | И | Операция 31 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.12
|  | И | Операция 32 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.12
|  | И | Операция 33 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.12
|  | И | Операция 34 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.12
|  | И | Операция 35 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.12
|  | И | Операция 36 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.12
|  | И | Операция 37 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.12
|  | И | Операция 38 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.12
|  | И | Операция 39 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.12
|  | И | Операция 40 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.12
|  | И | Операция 41 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.12
|  | И | Операция 42 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.12
|  | И | Операция 43 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.12
|  | И | Операция 44 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.12
|  | И | Операция 45 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.12
|  | И | Операция 46 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.12
|  | И | Операция 47 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.12
|  | И | Операция 48 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.12
|  | И | Операция 49 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.12
|  | И | Операция 50 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.12
|  | И | Операция 51 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.12
|  | И | Операция 52 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.12
|  | И | Операция 53 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.12
|  | И | Операция 54 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.12
|  | И | Операция 55 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.12
|  | И | Операция 56 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.12
|  | И | Операция 57 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.12
|  | И | Операция 58 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.12
|  | И | Операция 59 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.12
|  | И | Операция 60 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.12
|  | И | Операция 61 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.12
|  | И | Операция 62 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.12
|  | И | Операция 63 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.16
|  | И | Операция 64 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.16
|  | И | Операция 65 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.16
|  | И | Операция 66 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.16
|  | И | Операция 67 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.16
|  | И | Операция 68 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.16
|  | И | Операция 69 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.16
|  | И | Операция 70 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.16
|  | И | Операция 71 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.16
|  | И | Операция 72 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.16
|  | И | Операция 73 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.16
|  | И | Операция 74 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.16
|  | И | Операция 75 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.16
|  | И | Операция 76 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.16
|  | И | Операция 77 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.16
|  | И | Операция 78 |  | Выполнение операции | Да/нет | 3 | 0.16
Б | Монтаж соединительной термоусаживаемой муфты на одножильном кабеле 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена | [6 empty] | 25
Б1 | Модуль 2. Безопасность (электрическая и личная)
|  | И | Поверка отсутствия повреждений и травм до начала работ. Соответствие минимальному требованию по перечню СИЗ и спецодежды: Костюм, индивидуальные средства защиты |  | Имеется в наличии | Да/нет | 1 | 0.1
|  | И | Каска |  | Имеется в наличии | Да/нет | 1 | 0.1
|  | И | Защитный щиток для каски или очки |  | Имеется в наличии | Да/нет | 1 | 0.1
|  | И | Сапоги/ботинки кожаные, маслобензостойкие |  | Имеется в наличии | Да/нет | 1 | 0.1
|  | И | Правильность и своевременность применения СИЗ при монтаже: при выполнении работ с феном пользоваться термостойкими перчатками, при отгибании проволок экрана пользоваться средством защиты лица и глаз, при работе с колющим и режущим инструментом пользоваться перчатками. Во время выполнения задания пользоваться каской. (оценвается по окончании выполнения задания) |  | Вычесть баллы при неправильном или несвоевременным применении СИЗ при монтаже | Да/нет | 1 | 0.3
|  | И | Проверка фена: проверка отсутствия механических повреждений корпуса, провода, штампа об испытании |  | Выполнение операции | Да/нет | 1 | 0.3
Б2 | Модуль 2. Организация рабочего места
|  | И | Размещение инструментов и материалов для монтажа в зоне производства работ |  | Выполнение операции | Да/нет | 1 | 0.1
Б3 | Модуль 2. Подготовка к монтажу. Проверка кабеля и муфты.
|  | И | Запуск секундомера. Проверить марку кабеля на всех отрезках. |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.1
|  | И | Проверить размеры и сечения тпж и экрана путем физических замеров. |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.1
|  | И | Проверка кабеля на отсутсвие влаги по жиле и конструктивных слоях кабеля. Замер осуществляется в середине разделанного участка |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.1
|  | И | Проверить соответствия марки на всех отрезках кабеля (конструкция, размеры и сечения тпж и экрана) предоставленной муфте (по шильде на коробке муфты) |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.1
|  | И | Проверить комплектацию муфты на соответствие с упаковочной ведомостью (выполняется до начала разделки кабеля). В случае недоукомплектованности муфты - стоп секундомер. |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.1
|  | И | Замер внутреннего диаметра соединителя и проверка на соответствие диаметру жилы кабеля |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | Ознакомиться с инструкцией по монтажу (с визуальным осмотром каждой страницы) |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.1
|  | И | Закрепить кабели на стойки внахлёст. Размер перехлеста произвольный |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.1
|  | И | Распрямить кабель 1 до места крепления кабеля |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.1
|  | И | Распрямить кабель 2 до места крепления кабеля |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.1
|  | И | Очистить поверхности рук (либо использовать специальные перчатки) |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.1
|  | И | Очистить кабель 1 на длине минимум 1000±20 мм одной салфеткой СТ 149 и ветошью |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.1
|  | И | Очистить кабель 2 на длине 500±20 мм этой же салфеткой СТ 149 и ветошью |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.1
|  | И | Отторцевать конец кабеля 1 |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.1
|  | И | Применение ножовки для торцевания |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | Отторцевать конец кабеля 2 |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.1
|  | И | Применение ножовки для торцевания |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | Нанести отметку на кабеле 1 на расстоянии 450 ± 2 мм |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.1
|  | И | Нанести отметку на кабеле 2 на расстоянии 210 ± 2 мм |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.1
|  | И | Удалить наружную оболочку кабеля 1 на расстоянии 450 ± 2 мм |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | Отсутствие повреждений и задиров (без обрыва) медных проволок экрана при снятии оболочки кабеля 1 |  | Вычесть баллы при наличии | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | Отсутствие обрыва хотя бы одой медной проволоки экрана повреждена |  | Вычесть баллы при наличии | Да/нет | 2 | 0.1
|  | И | Удалить разделительный слой кабеля 1, с последующей проверкой его на влагу |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.1
|  | И | Проверить ровность среза оболочки кабеля 1 |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.1
|  | И | Использование инструмента с зеркальной поверхностью для проверки среза оболочки кабеля 1 |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.1
|  | И | Удалить медные ленты (проволоки), скрепляющие медный проволочный экран кабеля 1 |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.1
|  | И | Отсутствие опасных движений ножом при удалении медных лент (расположение инструмента перпендикулярно по отношению к проволокам экрана) |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | Отогнуть проволоки на наружную оболочку кабеля 1. |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | При отгибании проволок экрана используется СИЗ лица и глаз. |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.1
|  | И | Зафиксировать проволоки экрана лентой ПВХ кабеля 1 |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.1
|  | И | Намотать на концы проволок экрана ленту ПВХ для защиты от порезов трубок при их установке |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.1
|  | И | Проверить на влажность водонабухающий слой кабеля 1 |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.1
|  | И | Удалить водонабухающий слой кабеля 1 |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.1
|  | И | Удаление наружной оболочки кабеля 2 на расстоянии 210 ± 2 мм |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 4 | 0.2
|  | И | Отсутствие повреждений и задиров (без обрыва) медных проволок экрана при снятии оболочки кабеля 2 |  | Вычесть баллы при наличии | Да/нет | 2 | 0.1
|  | И | Отсутствие обрыва хотя бы одой медной проволоки экрана |  | Вычесть баллы при наличии | Да/нет | 2 | 0.1
|  | И | Удалить разделительный слой кабеля 2, с последующей проверкой на влагу |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.1
|  | И | Проверить ровность среза оболочки кабеля 2 |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.1
|  | И | Использование инструмента с зеркальной поверхностью для проверки среза оболочки кабеля 2 |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.1
|  | И | Удалить медные ленты (проволоки), скрепляющие медный проволочный экран кабеля 2 |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | Отсутствие опасных движений ножом при удалении медных лент (расположение инструмента перпендикулярно по отношению к проволокам экрана) |  | Вычесть баллы при наличии | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | Отогнуть проволоки на наружную оболочку кабеля 2 |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.1
|  | И | При отгибании проволок экрана, используется СИЗ лица и глаз. |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.1
|  | И | Зафиксировать проволоки экрана лентой ПВХ кабеля 2 |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.1
|  | И | Проверить на влажность водонабухающий слой кабеля 2 |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.1
|  | И | Удалить водонабухающий слой кабеля 2. Остановка секундомера. проверка экспертами размеров выполненной разделки кабеля 1 и кабеля 2 ( длины разделанных участков концов кабеля 450мм±2мм и 210±2мм). |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.1
|  | И | Нанести опорную линию на кабеле 1 на расстоянии 240 ± 2 от торца кабеля. |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | Удалить на кабеле 1 фрагмент кабеля до опорной линии. |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | Проверить длины кабеля 1 от оболочки до торца кабеля (должен равняться 210+/-2 мм) |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | Проверить длины кабеля 2 от оболочки до торца кабеля (должен равняться 210+/-2 мм) |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | Удалить электропроводящий экран кабеля 1 на расстояние 150+/-2 мм |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.1
|  | И | Размер оставшегося э/п слоя составляют 60+/-2 мм |  | Вычесть баллы при несоблюдении размера | Да/нет | 2 | 0.1
|  | И | Проверка на чистоту и качество изоляционной поверхности, среза э/п экрана. Обязательное применение зеркала. |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.1
|  | И | Отсутствие неровностей среза или заусенцев на срезе э/п экрана размером выступающей части до 1 мм. Обязательное применение зеркала. |  | Вычесть баллы при наличии неровностей среза или заусенцев на срезе э/п экрана размером выступающей части до 1 мм | Да/нет | 2 | 0.1
|  | И | Отсутствие неровностей среза или заусенцев на срезе э/п экрана размером выступающей части более 1 мм |  | Вычесть баллы при наличии неровностей среза или заусенцев на срезе э/п экрана размером выступающей части более 1 мм | Да/нет | 2 | 0.1
|  | И | Процентное соотношение белого к черному в срезанной ленте э/п экрана составляет не более 50%. Оценка осуществляется в пяти местах по длине снятой ленты. |  | Вычесть баллы при несоблюдении размера | Да/нет | 2 | 0.1
|  | И | Отсутствие остатков и следов э/п экрана на изоляции, Отсутствие повреждений поверхности изоляции |  | Вычесть баллы при наличии | Да/нет | 2 | 0.1
|  | И | Удалить изоляцию с тпж под соединитель согласно инструкции (63±2 мм для кабеля 120 мм2) |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | Отсутствие задиров и частичных повреждений проволок (не удаляемых металлической щеткой) на тпж после снятия изоляции |  | Вычесть баллы при наличии | Да/нет | 2 | 0.1
|  | И | Размер снятия изоляции на тпж согласно инструкции равен 63±2 мм |  | Вычесть баллы при несоблюдении размера | Да/нет | 2 | 0.1
|  | И | Размер разделанной части кабеля 2 составляет 210±2мм. от оболочки |  | Вычесть баллы при несоблюдении размера | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | Удалить электропроводящий экран кабеля 2 на расстояние 150+/-2 мм |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | Размеры оставшегося э/п слоя составляют 60+/-2 мм |  | Вычесть баллы при несоблюдении размера | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | Проверка на чистоту и качество изоляционной поверхности, среза э/п экрана с применением зеркала |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.1
|  | И | Отсутствие неровностей среза или заусенцев на срезе э/п экрана размером выступающей части до 1 мм |  | Вычесть баллы при наличии | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | Отсутствие неровностей среза или заусенцев на срезе э/п экрана размером выступающей части более 1 мм |  | Вычесть баллы при наличии | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | Процентное соотношение белого к черному в срезанной ленте э/п экрана составляет не более 50%. Оценка осуществляется в пяти местах по длине снятой ленты. |  | Вычесть баллы при несоблюдении размера | Да/нет | 2 | 0.1
|  | И | Отсутствие остатков и следов э/п экрана на изоляции |  | Вычесть баллы при наличии | Да/нет | 2 | 0.1
|  | И | Отсутствие повреждений и задиров сгиба медных проволок экрана в результате или при удалении э/п слоя |  | Вычесть баллы при наличии | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | Удалить изоляцию с тпж под соединитель согласно инструкции (63±2 мм для кабеля 120 мм2) |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | Отсутствие задиров и частичных повреждений проволок (не удаляемых металлической щеткой) на тпж при снятии изоляции |  | Вычесть баллы при наличии | Да/нет | 2 | 0.1
|  | И | Размер снятия изоляции на тпж согласно инструкции равен 63±2 мм |  | Вычесть баллы при несоблюдении размера | Да/нет | 2 | 0.1
|  | И | Остановка секундомера, проверка экспертами размеров и качества разделки кабелей 1 и 2. Проверка правильности выполненной разделки каждого участка |  | Вычесть баллы при несоблюдении размера | Да/нет | 2 | 0.1
Б4 | Модуль 2. Монтаж соединительной муфты
|  | И | Намотать на концы проводников ПВХ-лентой, для защиты от порезов трубок при их установке |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Надвинуть термоусаживаемую трубку CPEEPL68-19/600 на один из кабелей, а две оставшиеся на другой кабель |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.1
|  | И | Подготовить соединитель. Выполнить удаление части центрирующих вкладышей соединителя под кабель сечением 120 мм2. |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Снять ленту-ПВХ с кончиков жил и установить соединитель с использованием вкладышей. Выполнить предварительную затяжку. |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.1
|  | И | Выполнить затяжку болтов воротком (трещеточный ключ) по пол-оборота каждый болт |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 4 | 0.2
|  | И | Сорвать головки болтов |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Использование держателя; |  | Вычесть баллы при несоблюдении размера | Да/нет | 3 | 0.1
|  | И | Последовательность срыва головок болтов соблюдена согласно инструкции (1-крайние, 2- внутренние) |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Проверить и при необходимости удалить (затупить) при помощи молотка острые выступающие кромки болтов. |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции или не применения молотка | Да/нет | 4 | 0.3
|  | И | Зазор между изоляцией и соединителем не более 2 мм |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Отсутствуют заусенцы на соединителе. Остановка секундомера. Проверка отсутствия заусенцев, качества установки соединителя (зазоров между изоляцией и соединителем). |  | Вычесть баллы при наличии | Да/нет | 3 | 0.1
|  | И | Запуск секундомера Очистить поверхности рук (либо использовать специальные перчатки) перед выполнением каждой операции по очистке. Очистка кабеля и соединителя с помощью спиртовых салфеток CT149 |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.1
|  | И | Направление обезжиривания, от соединителя в сторону экрана, должно выполняться в одну сторону вращательно - поступательным движением |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.5
|  | И | использование отдельной спиртовой салфетки на кабель 1 и 2. Протирка соединителя допускается одной из использованных салфеток |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Заполнены пустоты на месте срыва головок серой уплотнительной мастикой SMG200 |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.1
|  | И | Заполнены зазоры между краем соединителя и изоляцией лентой стресс-контроля SSCTA85.10 (рулон) до уровня изоляции |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.1
|  | И | Нанесено два слоя ленты стресс-контроля (рулон) на соединитель |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Намотать ленту стресс контроля на оба среза э/п слоя |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.1
|  | И | Лента намотана с перехлестом в 50% при этом вытягивается до половины исходной ширины |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.1
|  | И | Обеспечен плавный переход от изоляции к э/п экрану |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Соблюдены размеры намотки (10±2 мм на э/п слой + 20±2 мм на изоляцию со снятым э/п слоем) |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Над срезом э/п сделано утолщение из ленты, (намотаны доп. слои) Остановка секундомера. Проверка качества намотки ленты стресс-контроля, а также соблюдение всех необходимых размеров |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.3
|  | И | Запуск секундомера. Надвинуть трубку выравнивания напряженнности поля SSCJ17/360 по центру соединителя (разделки) |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.1
|  | И | Термоусадка трубки производится от центра к ее краям |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Проверка качества термоусадки, в том числе с помощью зеркала |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Смещение трубки относительно центра муфты составляет не более 5 мм. |  | вычесть баллы при нарушении размера | Да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Отсутствует "недоусадка" трубки (наличие пустот) |  | Вычесть баллы при наличии | Да/нет | 3 | 0.3
|  | И | Отсутствуют точки локального перегрева. Остановка секундомера. Проверка симметричности установки трубки, качества термоусадки. Дать время остыть трубке. Запуск секундомера. |  | Вычесть баллы при наличии | Да/нет | 3 | 0.3
|  | И | Произведена очистка трубки спиртовой салфеткой, после ее усадки |  | Вычесть баллы при не соблюдении технологии | Да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Намотать два слоя уплотнительной мастики SSM83 с двух сторон от концов усаженной трубки выравнивания поля до проволок экрана |  | Вычесть баллы при не соблюдении технологии | Да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Намотка уплотнительной мастики производится с перехлёстом в 50%. При этом вытягивается до половины исходной ширины |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.3
|  | И | Надвиньте двухслойную трубку восстановления изоляции SIST20/400 по центру разделки |  | Вычесть баллы при несоблюдении размера | Да/нет | 3 | 0.1
|  | И | Термоусадка трубки производится равномерно от середины, продвигаясь к ее краям. |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | Трубка усажена до конца (нет неровностей на поверхности, внутренние компоненты просматриваются, толщина трубки по окружности одинаковая визуально) |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Отсутствует "недоусадка" трубки (наличие пустот) |  | Вычесть баллы при наличии | Да/нет | 3 | 0.3
|  | И | Отсутствуют точки локального перегрева |  | Вычесть баллы при наличии | Да/нет | 3 | 0.3
|  | И | Смещение трубки относительно центра муфты составляет не более 5 мм. Остановка секундомера. Проверка симметричности установки трубки. Запуск секундомера. |  | вычесть баллы при нарушении размера | Да/нет | 3 | 0.1
|  | И | Намотать медную луженую ленту STCTA49.5 Медная луженая лента намотана плотно, начиная от мастики SSM83 на усаженную трубку восстановления изоляции |  | Вычесть баллы при не соблюдении технологии | Да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Луженая лента намотана с растяжением до половины длины и нахлестом примерно 20% |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.1
|  | И | Луженая лента намотана до следующей мастики SSM83 и затем обрезана и зафиксирована лентой ПВХ. |  | Вычесть баллы при не соблюдении технологии | Да/нет | 3 | 0.1
|  | И | Проволоки экрана кабеля 1 и кабеля 2 отогнуть на намотанную медную луженую ленту с формированием жгута. |  | Вычесть баллы при не соблюдении технологии | Да/нет | 3 | 0.1
|  | И | При отгибании проволок экрана используется СИЗ лица и глаз. |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Определить необходимый размер длины жгутов. Излишнюю длину провок отрезать |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции или наичии перехлестов | Да/нет | 3 | 0.5
|  | И | установить соединитель на проволки экрана. В соединителе должны быть зажаты все проволоки экрана |  | Вычесть баллы при не соблюдении технологии | Да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Луженую медную ленту STCTA49.5 плотно намотать от среза оболочки кабеля 1 до линии среза оболочки кабеля 2 |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.1
|  | И | Луженая лента намотана с растяжением до половины длины и нахлестом примерно 20% |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Луженая лента вымотана вся (без обрезов) независимо от количества слоев. |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.4
|  | И | Плотно намотано два слоя черной уплотнительной мастики SSATA10 на сетчатую луженую ленту |  | Вычесть баллы при не соблюдении технологии | Да/нет | 3 | 0.3
|  | И | Мастика намотана с растяжением до половины первоначальной ширины и с нахлестом 50% |  | Вычесть баллы при не соблюдении технологии | Да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Ширина намотанной мастики должна быть 80±5 мм |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.4
|  | И | Отсутвует зазоры между лентами мастики в местах установки соединителя проволок экрана |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.1
|  | И | Очистить поверхности рук (либо использовать специальные перчатки) |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.1
|  | И | Очистить и обезжирить салфеткой CT149 из комплекта муфты наружную оболочку кабеля с обеих сторон на расстояние не менее 100-5 мм от среза. Остановка секундомера, Проверка качества намотки герметика и луженой ленты, а также соблюдение всех необходимых размеров (Ширины намотанной мастики: должна быть 80±5 мм) |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Запуск секундомера. Надвинуть и усадить уплотнительную трубку CPEEPL68-19/600 |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Трубка установлена по центру соединителя (допуск±10мм) |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Направление усадки трубки от середины до ее краев |  | Вычесть баллы при не соблюдении технологии | Да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Трубка усажена до конца, по краям трубки выступил клей (нет неровности на поверхности, внутренние компоненты просматриваются, толщина трубки по окружности одинаковая визуально) |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.4
|  | И | Отсутствует "недоусадка" трубки (наличие пустот) |  | Вычесть баллы при наличии | Да/нет | 3 | 0.3
|  | И | Отсутствуют точки локального перегрева |  | Вычесть баллы при наличии | Да/нет | 3 | 0.3
|  | И | Проверка осуществляется в том числе с использованием зеркала |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.2
Б5 | Модуль 2. Дополнительные замечания, нарушения
|  | И | Отсутствуют травмы, порезы, проколы, занозы и т.д. Отсутсвует факт нарушения применения средств индивидуальной защиты |  | Вычесть баллы при наличии | Да/нет | 1 | 1
|  | И | Отсутствие факта применения неочищенного инструмента, элементов кабельной арматуры |  | Вычесть баллы при наличии | Да/нет | 3 | 0.3
|  | И | Использованы раздельно контейнеры для легковоспламеняющихся (смоченные в ЛВЖ) и прочих (негорючих) отходов. Крышка контейнера для легковоспламеняющихся отходов должна быть закрыта. |  | Выполнение операции | Да/нет | 1 | 0.1
|  | И | Отсутствие опасных действий с феном |  | Отсутствие явных признаков опасной работы с феном (направление горячего воздуха на участки тела) | Да/нет | 1 | 0.3
|  | И | Отсутствие фактов опасной работы с колющим и режущим инструментом. |  | Отсутствие явных признаков опасной работы с ножом (направление ножа в сторону тела) при выполнении задания | Да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Отсутствие подсказок конкурсанту |  | Вычесть баллы при наличии | Да/нет | 3 | 0.4
В | Монтаж концевой термоусаживаемой муфты на одножильный кабель 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена | [6 empty] | 25
В1 | Модуль 3. Безопасность (электрическая и личная)
|  | И | Поверка отсутствия повреждений и травм до начала работ. |  | Травмы отсутствуют | Да/нет | 1 | 0.2
|  | И | Каска |  | Информация на каске соответствует требованиям ОТ | Да/нет | 1 | 0.15
|  | И | Защитный щиток для каски или очкм |  | Имеется в наличии | Да/нет | 1 | 0.15
|  | И | Обувь |  | Имеется в наличии | Да/нет | 1 | 0.15
|  | И | Правильность и своевременность применения СИЗ при монтаже: при отгибании проволок экрана пользоваться средством защиты лица и глаз, при работе с колющим и режущим инструментом пользоваться перчатками. Во время выполнения задания пользоваться каской. Запуск секундомера |  | Вычесть баллы при неправильном или несвоевременным применении СИЗ при монтаже | Да/нет | 1 | 0.3
|  | И | Проверка фена на отсутствие механических повреждений корпуса и кабеля, штампа об испытании. |  | Выполнение операции | Да/нет | 1 | 0.3
В2 | Модуль 3. Организация рабочего места
|  | И | Размещение инструментов и материалов для монтажа в зоне производства работ |  | Выполнение операции | Да/нет | 1 | 0.3
В3 | Модуль 3. Подготовка к монтажу. Проверка кабеля и муфты.
|  | И | Определить необходимую длину разделки с учетом необходимой длины заземляющего проводника, нанести отметку |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | Длина разделки определялась с учетом установки муфты в ячейку |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | Очистить наружные оболочки кабелей под разделку |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | Проверить соответствие марки на всех отрезках кабеля (конструкция, размеры и сечения тпж и экрана) предоставленной муфте путем физических размеров |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | Проверить марку кабеля на всех отрезках. |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | Проверить размеры и сечения тпж и экрана путем физических замеров. |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | Проверка кабеля на отсутсвие влаги по жиле и конструктивных слоях кабеля. Замер осуществляется в середине разделанного участка |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | Проверить соответствия марки на всех отрезках кабеля (конструкция, размеры и сечения тпж и экрана) предоставленной муфте (по шильде на коробке муфты) |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | Проверить комплектацию муфты на соответствие с упаковочной ведомостью (выполняется до начала разделки кабеля). В случае недоукомплектованности муфты - стоп секундомер. |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | Замер внутреннего диаметра наконечника и проверка на соответствие диаметру или сечению тпж |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 4 | 0.2
|  | И | Проверка соответствия диаметра отверстия наконечника жилы диаметру отверстия для шпильки бушинга ячейки. |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | Ознакомиться с инструкцией по монтажу (с визуальным осмотром каждой страницы) |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | Отторцевать конец кабеля 1 |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | Применение ножовки для торцевания |  | Вычесть баллы при не соблюдении технологии | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | Проверить торец кабеля 1 со стороны монтажа на наличие влаги в тпж |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 4 | 0.2
В4 | Модуль 3. Разделка кабеля | [6 empty] | 0.2
|  | И | Выпрямить кабель |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Зачистить с применением наждачной бумаги или щетки участок наружной оболочки на длину не менее 100 мм ниже отметки для герметизации |  | Вычесть баллы при несоблюдении размера | Да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Удалить наружную оболочку до отметки |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 4 | 0.2
|  | И | Отсутствие повреждений и задиров (без обрыва) медных проволок экрана при снятии оболочки |  | Вычеть баллы при наличии | Да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Отсутствие обрыва хотя бы одой медной проволоки экрана |  | Вычеть баллы при наличии | Да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Удалить разделительный слой с проверкой на влагу |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Проверить ровность среза оболочки |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Использование зеркала для проверки среза оболочки |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Удалить медные ленты (проволоки), скрепляющие медный проволочный экран |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Отсутуствие опасных движений ножом при удалении медных лент (по отношению к проволокам экрана) |  | Вычеть баллы при наличии | Да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Обезжирить участок наружной оболочки для герметизации на длине не менее 100 мм |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Отметить размер нанесения проволочного бандажа на оболочку - 60±5 мм |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Очистить и обезжирить руки салфеткой |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Нанести ленту-герметик на наружную оболочку |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Намотка производилась без вытягивания ленты герметика |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Отогнуть проволоки на наружную оболочку |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.15
|  | И | При отгибании проволок экрана используется СИЗ лица и глаз. |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.15
|  | И | Вдавливание в нанесенную ленту-гереметик и подстукивание проволок экрана для обеспечения герметизации |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.15
|  | И | Зафиксировать предварительно проволоки экрана и проверить раскладку проволок на герметике; при проверке использовать зеркало |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции, | Да/нет | 3 | 0.15
|  | И | Отсутствие перехлеста проволок экрана |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.15
|  | И | Наложить проволочный бандаж на проволоки экрана |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.15
|  | И | Сформировать поводок заземления из проволок экрана |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.15
|  | И | Отрезать поводок на длине, достаточной для подключения к болту заземления в ячейке РУ |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.15
|  | И | Установить наконечник на поводок заземления |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 4 | 0.15
|  | И | Зажать все проволоки поводка заземления в наконечнике |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.15
|  | И | Концы проволок заземления не высовываются на контактную площадку наконечника |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.15
|  | И | Проверить на влажность влагонабухающие ленты |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.15
|  | И | Удалить разделительный слой |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.15
|  | И | Отрезать кабель по размеру L из монтажной инструкции (190 мм±2 мм) |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.15
|  | И | Применение ножовки для отрезания и проверить срез торца тпж |  | Вычесть баллы при не соблюдении технологии | Да/нет | 4 | 0.15
|  | И | Удалить электропроводящий экран кабеля. |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 4 | 0.3
|  | И | Размеры оставшегося э/п слоя составяют 38-42 мм (40±2 мм) от среза наружной оболочки |  | Вычесть баллы при несоблюдении размера | Да/нет | 4 | 0.2
|  | И | Проверка на чистоту и качество изоляционной поверхности, среза э/п экрана с применением зеркала |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.3
|  | И | Отсутствие неровностей среза или заусенцев на срезе э/п экрана размером выступающей части до 1 мм |  | Вычесть баллы при наличии | Да/нет | 3 | 0.3
|  | И | Процентное соотношение белого в срезанной ленте э/п экрана составляет не более 50% (в 6 местах) |  | Вычесть баллы при несоблюдении размера | Да/нет | 3 | 0.9
|  | И | Отсутствие остатков и следов э/п экрана на изоляции |  | Вычесть баллы при наличии | Да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Отсутствие повреждений и задиров (без обрыва) сгиба медных проволок экрана в результате или при удалении э/п слоя |  | Вычеть баллы при наличии | Да/нет | 3 | 0.3
|  | И | Удалить изоляцию с тпж под наконечник |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.3
|  | И | Отсутствие задиров и частичных повреждений проволок на тпж при снятии изоляции |  | Вычеть баллы при наличии | Да/нет | 4 | 0.4
|  | И | Размеры снятия изоляции на тпж составляют К (по результатам замера) +2мм |  | Вычесть баллы при несоблюдении размера | Да/нет | 3 | 0.4
|  | И | Размеры разделанной части кабеля составляют 190 +2мм от оболочки |  | Вычесть баллы при несоблюдении размера | Да/нет | 3 | 0.4
|  | И | Размеры нанесенной ленты-герметика составляют 50 +2мм от оболочки |  | Вычесть баллы при несоблюдении размера | Да/нет | 3 | 0.3
|  | И | Проволочный бандаж установлен на расстоянии 60±5 мм от среза оболочки. Остановка секундомера. Проверка размеров и качества выполнения операций. Запуск секундомера |  | Вычесть баллы при несоблюдении размера | Да/нет | 3 | 0.3
В5 | Модуль 3. Монтаж концевой муфты
|  | И | Установить наконечник. Выполнить предварительную затяжку болтов руками |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 4 | 0.3
|  | И | Выполнить затяжку при помощи воротка (трещеточный ключ можно использовать) |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 4 | 0.6
|  | И | Сорвать головки болтов |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 4 | 0.3
|  | И | Использование держателя для наконечника при затяжке болтов |  | Вычесть баллы при не соблюдении технологии | Да/нет | 4 | 0.3
|  | И | Правильная последовательность затяжки и срыва головок болтов (первый - к изоляции) |  | Вычесть баллы при не соблюдении технологии | Да/нет | 3 | 0.6
|  | И | Проверить и при необходимости удалить острые выступающие кромки болтов при помощи молотка |  | Вычесть баллы при не соблюдении технологии | Да/нет | 3 | 0.3
|  | И | Зазор между изоляцией и наконечником не более 2 мм. Остановка секундомера. Проверка качества монтажа наконечника, отсутствия острых кромок. Запуск секундомера |  | Вычесть баллы при несоблюдении размера | Да/нет | 3 | 0.6
|  | И | Очистить и обезжирить разделанную часть кабеля |  | Вычесть баллы при не соблюдении технологии | Да/нет | 3 | 0.3
|  | И | Направление обезжиривания от изоляции в сторону экрана в одно вращательно - поступательное движение |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.6
|  | И | Обезжиривание наконечника |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.3
|  | И | Подмотка среза экрана желтой лентой выравнивания напряженности поля |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.3
|  | И | Размеры подмотки: 20 мм на экран и 10 мм на изоляцию |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.3
|  | И | Обеспечение 50% перекрытия слоев желтой ленты |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.3
|  | И | Вытягивание ленты примерно до половины ширины |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.3
|  | И | Со стороны изоляции тонкий край намотки (1 слой) |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.3
|  | И | Прогрев наконечника |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.3
|  | И | Надвинуть на жилу наружную трубку так, чтобы нижний ее край доходил до проволочного бандажа, но не закрывал его |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.3
|  | И | Усадить наружную трубку |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 4 | 0.3
|  | И | Усадка трубки проведена в 3 этапа, как показано в инструкции: 1 (зона желтой ленты), 2 (от зоны 1 в сторону наконечника), 3 (от зоны 1 в сторону кабеля) |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.3
|  | И | На концах трубки появился зеленый клей |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.3
|  | И | Дополнительно прогреть лопатку наконечника до появления зеленого клея на наконечнике |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.3
|  | И | Трубка усажена до конца (нет неровностей (недоусадок) и "холодных пятен" на поверхности) |  | Вычесть баллы при не соблюдении технологии | Да/нет | 3 | 0.3
|  | И | Отсутсвуют места локального перегрева на поверхности трубки |  | Вычесть баллы при не соблюдении технологии | Да/нет | 3 | 0.3
|  | И | Профиль внутренних компонентов четко просматривается |  | Вычесть баллы при не соблюдении технологии | Да/нет | 3 | 0.3
В6 | Модуль 3. Дополнительные замечания, нарушения
|  | И | Отсутствуют травмы, порезы, проколы, занозы и т.д. |  | Вычеть баллы при наличии | Да/нет | 1 | 0.3
|  | И | Во время монтажа отсутствуют остатки материалов в рабочей зоне, комплектующие материалы и инструменты хаотично не разбросаны |  | Вычеть баллы при наличии | Да/нет | 1 | 0.2
|  | И | Отсутствие факта применения неочищенного инструмента, элементов кабельной арматуры |  | Вычесть баллы при наличии | Да/нет | 1 | 0.3
|  | И | Отсутствие опасной работы с ножом |  | Отсутствие явных признаков опасной работы с ножом (направление ножа в сторону тела) | Да/нет | 1 | 0.3
|  | И | Отсутствие опасных действий с феном |  | Отсутствие явных признаков опасной работы с феном (направление горячего воздуха на участки тела) | Да/нет | 1 | 0.2
|  | И | Рабочее место убрано, инструмент сложен, фен отключен. Доклад конкурсанта об окончании работ. Остановка секундомера |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 1 | 0.2
|  | И | Отсутствие подсказок конкурсанту |  | Вычеть баллы при наличии | Да/нет | 1 | 0.2
Г | Подключение кабеля к модели ячейки кабельного отсека | [6 empty] | 15
Г1 | Модуль 4. Подготовка к монтажу адаптера. Проверка ячейки и адаптера.
|  | И | Выполнить осмотр кабельного отсека ячейки, проверка бушингов на отсутствие сколов и трещин. Применение зеркала. |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 1 | 0.3
|  | И | Проверка диапазона применения адаптера (данные на этикетке) на соответствие напряжению и максимальному диаметру элемента концевой муфты |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 1 | 0.3
|  | И | Сверка содержания этикетки набора с названием монтажной инструкции. Проверка комплектации адаптера в соответствии с упаковочной ведомостью. |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 1 | 0.3
|  | И | Ознакомиться с инструкцией по монтажу (с визуальным осмотром каждой страницы) |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 1 | 0.3
|  | И | Определение типа бушинга распредустройства и его соответствие адаптеру (проверка геометрических размеров бушингов на соответствие их с данными, указанными в инструкции) |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 1 | 0.3
|  | И | Проверка соответствия диаметра шпильки отверстию наконечника. |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 1 | 0.3
|  | И | Прогон шпилек на бушингах (на всю глубину резьбового отверствия вручную) |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 1 | 0.3
|  | И | Проверка длины поводка заземления концевой муфты |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 1 | 0.3
|  | И | Проверка соответствия отверстия наконечника болту заземления |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 1 | 0.3
Г2 | Модуль 4. Монтаж адаптера
|  | И | Очистка/обезжиривание рук (либо использование специальных перчаток) перед выполнением каждой операции по очистке или нанесения смазки |  | Выполение операции. Вычитать баллы каждый раз при невыполнении операции где стоит | Да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Очистка наружной поверхности концевой муфты |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Нанесение силикона из комплекта адаптера на концевую муфту |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.4
|  | И | Соблюдение размера нанесения силикона на концевую муфту, не менее 80 мм |  | Вычесть баллы при несоблюдении размера | Да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Нанесение силикона на внутреннюю поверхность адаптера |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.4
|  | И | Установка адаптера на концевую муфту |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.4
|  | И | Очистка и обезжиривание изоляционной поверхности бушинга |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Очистка и обезжиривание контактной поверхности бушинга |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.4
|  | И | Установка шпильки на бушинг. Закрутить до упора при помощи отвертки |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.4
|  | И | Смазка бушинга силиконом из комплекта адаптера |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.4
|  | И | Совместить отверстие лопатки наконечника и оси шпильки до установки адаптера на бушинг |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.4
|  | И | Установка адаптера на бушинг |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Установка плоской, пружинной шайб и гайки на шпильку |  | Выполение операции | Да/нет | 3 | 0.4
|  | И | Определение момента затяжки гайки на наконечнике согласно зачения, указанного на ячейке РУ |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Проверка и/или установка необходимого момента затяжки на динамометрическом ключе |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Затянуть гайку на шпильке с помощью динамометрического ключа |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 4 | 0.4
|  | И | Нанесение силиконовой смазкой профилированный выступ концевой заглушки |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.4
|  | И | Разместить нитку, входящую в состав комплекта, в адаптере. |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Установить заднюю концевую заглушку, убрать нитку |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.4
|  | И | Закрепление кабеля хомутом |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.4
|  | И | Зачистить контактную площадку наконечника заземления |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Подключение поводка заземления. Затяжка - до упора |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.4
|  | И | Обеспечение прилегания контактной площадки к месту крепления по всей поверхности |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.5
Г3 | Модуль 4. Дополнительные замечания, нарушения
|  | И | Отсутствуют травмы, порезы, проколы, занозы и т.д. |  | Вычеть баллы при наличии | Да/нет | 1 | 0.4
|  | И | Во время монтажа отсутствуют остатки материалов в рабочей зоне, комплектующие материалы и инструменты хаотично не разбросаны |  | Вычеть баллы при наличии | Да/нет | 1 | 0.4
|  | И | Отсутствие факта применения неочищенного инструмента, элементов кабельной арматуры |  | Вычесть баллы при наличии | Да/нет | 1 | 0.4
|  | И | После окончания работ рабочее место убрано, инструменты сложены |  | Выполение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Отсутствие подсказок конкурсанту |  | Вычеть баллы при наличии | Да/нет | 1 | 0.4
Д | Монтаж гибридной соединительной муфты на одножильном кабеле 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена | [6 empty] | 25
Д1 | Модуль 2. Безопасность (электрическая и личная)
|  | И | Поверка отсутствия повреждений и травм до начала работ. Соответствие минимальному требованию по перечню СИЗ и спецодежды: Костюм, индивидуальные средства защиты |  | Имеется в наличии | Да/нет | 1 | 0.1
|  | И | Каска |  | Имеется в наличии | Да/нет | 1 | 0.1
|  | И | Защитный щиток для каски или очки |  | Имеется в наличии | Да/нет | 1 | 0.1
|  | И | Сапоги/ботинки кожаные, маслобензостойкие |  | Имеется в наличии | Да/нет | 1 | 0.1
|  | И | Правильность и своевременность применения СИЗ при монтаже: при выполнении работ с феном пользоваться термостойкими перчатками, при отгибании проволок экрана пользоваться средством защиты лица и глаз, при работе с колющим и режущим инструментом пользоваться перчатками. Во время выполнения задания пользоваться каской. (оценвается по окончании выполнения задания) |  | Вычесть баллы при неправильном или несвоевременным применении СИЗ при монтаже | Да/нет | 1 | 0.1
|  | И | Проверка фена: проверка отсутствия механических повреждений корпуса, провода, штампа об испытании |  | Выполнение операции | Да/нет | 1 | 0.1
Д2 | Модуль 2. Организация рабочего места
|  | И | Размещение инструментов и материалов для монтажа в зоне производства работ |  | Выполнение операции | Да/нет | 1 | 0.1
Д3 | Модуль 2. Подготовка к монтажу. Проверка кабеля и муфты.
|  | И | Запуск секундомера. Проверить марку кабеля на всех отрезках. |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | Проверить размеры и сечения тпж и экрана путем физических замеров. |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | Проверка кабеля на отсутсвие влаги по жиле и конструктивных слоях кабеля. Замер осуществляется в середине разделанного участка |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | Проверить соответствия марки на всех отрезках кабеля (конструкция, размеры и сечения тпж и экрана) предоставленной муфте (по шильде на коробке муфты) |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | Проверить комплектацию муфты на соответствие с упаковочной ведомостью (выполняется до начала разделки кабеля). В случае недоукомплектованности муфты - стоп секундомер. |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | Замер внутреннего диаметра соединителя и проверка на соответствие диаметру жилы кабеля |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 4 | 0.2
|  | И | Ознакомиться с инструкцией по монтажу (с визуальным осмотром каждой страницы) |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | Закрепить кабели на стойки внахлёст. Размер перехлеста произвольный |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.2
Д4 | Разделка кабеля 1
|  | И | Очистить поверхности рук (либо использовать специальные перчатки) |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | Очистить кабель 1 на длине минимум 1000±20 мм одной салфеткой СТ 149 и ветошью |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | Отторцевать конец кабеля 1 |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | Применение ножовки для торцевания |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 4 | 0.2
|  | И | Нанести отметку на кабеле 1 на расстоянии 450 ± 2 мм |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | Удалить наружную оболочку кабеля 1 на расстоянии 450 ± 2 мм |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | Отсутствие повреждений и задиров (без обрыва) медных проволок экрана при снятии оболочки кабеля 1 |  | Вычесть баллы при наличии | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | Отсутствие обрыва хотя бы одой медной проволоки экрана повреждена |  | Вычесть баллы при наличии | Да/нет | 2 | 0.1
|  | И | Удалить разделительный слой кабеля 1, с последующей проверкой его на влагу |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.1
|  | И | Проверить ровность среза оболочки кабеля 1 |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.1
|  | И | Использование инструмента с зеркальной поверхностью для проверки среза оболочки кабеля 1 |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.1
|  | И | Удалить медные ленты (проволоки), скрепляющие медный проволочный экран кабеля 1 |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.1
|  | И | Отсутствие опасных движений ножом при удалении медных лент (расположение инструмента перпендикулярно по отношению к проволокам экрана) |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | Отогнуть проволоки на наружную оболочку кабеля 1. |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 4 | 0.1
|  | И | При отгибании проволок экрана используется СИЗ лица и глаз. |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.1
|  | И | Зафиксировать проволоки экрана лентой ПВХ кабеля 1 |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.1
|  | И | Намотать на концы проволок экрана ленту ПВХ для защиты от порезов трубок при их установке |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.1
|  | И | Проверить на влажность водонабухающий слой кабеля 1 |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | Удалить водонабухающий слой кабеля 1 |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | Нанести опорную линию на кабеле 1 на расстоянии 240 ± 2 от торца кабеля. |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 4 | 0.2
|  | И | Удалить на кабеле 1 фрагмент кабеля до опорной линии. |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 4 | 0.2
|  | И | Проверить длины кабеля 1 от оболочки до торца кабеля (должен равняться 210+/-2 мм) |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 4 | 0.2
|  | И | Удалить электропроводящий экран кабеля 1 на расстояние 150+/-2 мм |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | Размер оставшегося э/п слоя составляют 60+/-2 мм |  | Вычесть баллы при несоблюдении размера | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | Проверка на чистоту и качество изоляционной поверхности, среза э/п экрана. Обязательное применение зеркала. |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | Отсутствие неровностей среза или заусенцев на срезе э/п экрана размером выступающей части до 1 мм. Обязательное применение зеркала. |  | Вычесть баллы при наличии неровностей среза или заусенцев на срезе э/п экрана размером выступающей части до 1 мм | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | Процентное соотношение белого к черному в срезанной ленте э/п экрана составляет не более 50%. Оценка осуществляется в пяти местах по длине снятой ленты. |  | Вычесть баллы при несоблюдении размера | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | Отсутствие остатков и следов э/п экрана на изоляции, Отсутствие повреждений поверхности изоляции |  | Вычесть баллы при наличии | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | Удалить изоляцию с тпж под соединитель согласно инструкции (63±2 мм для кабеля 120 мм2) |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | Отсутствие задиров и частичных повреждений проволок на тпж после снятия изоляции |  | Вычесть баллы при наличии | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | Размер снятия изоляции на тпж согласно инструкции равен 63±2 мм |  | Вычесть баллы при несоблюдении размера | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | Размеры оставшегося э/п слоя составляют 60+/-2 мм |  | Вычесть баллы при несоблюдении размера | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | Проверка на чистоту и качество изоляционной поверхности, среза э/п экрана с применением зеркала |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.2
Д5 | Разделка кабеля 2
|  | И | Распрямить кабель 2 до места крепления кабеля |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | Очистить поверхности рук (либо использовать специальные перчатки) |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | Очистить кабель 2 на длине 500±20 мм этой же салфеткой СТ 149 и ветошью |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | Отторцевать конец кабеля 2 |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | Применение ножовки для торцевания |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 4 | 0.2
|  | И | Нанести отметку на кабеле 2 на расстоянии 210 ± 2 мм |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | Отсутствие опасных движений ножом при удалении медных лент (расположение инструмента перпендикулярно по отношению к проволокам экрана) |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 4 | 0.2
|  | И | Удаление наружной оболочки кабеля 2 на расстоянии 210 ± 2 мм |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 4 | 0.2
|  | И | Отсутствие повреждений и задиров (без обрыва) медных проволок экрана при снятии оболочки кабеля 2 |  | Вычесть баллы при наличии | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | Отсутствие обрыва хотя бы одой медной проволоки экрана |  | Вычесть баллы при наличии | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | Удалить разделительный слой кабеля 2, с последующей проверкой на влагу |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | Проверить ровность среза оболочки кабеля 2 |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | Использование инструмента с зеркальной поверхностью для проверки среза оболочки кабеля 2 |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | Удалить медные ленты (проволоки), скрепляющие медный проволочный экран кабеля 2 |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 4 | 0.2
|  | И | Отсутствие опасных движений ножом при удалении медных лент (расположение инструмента перпендикулярно по отношению к проволокам экрана) |  | Вычесть баллы при наличии | Да/нет | 4 | 0.2
|  | И | Отогнуть проволоки на наружную оболочку кабеля 2 |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | При отгибании проволок экрана, используется СИЗ лица и глаз. |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.3
|  | И | Зафиксировать проволоки экрана лентой ПВХ кабеля 2 |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.1
|  | И | Проверить на влажность водонабухающий слой кабеля 2 |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | Проверить длины кабеля 2 от оболочки до торца кабеля (должен равняться 210+/-2 мм) |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 4 | 0.2
|  | И | Размеры оставшегося э/п слоя составляют 60+/-2 мм |  | Вычесть баллы при несоблюдении размера | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | Проверка на чистоту и качество изоляционной поверхности, среза э/п экрана с применением зеркала |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | Отсутствие неровностей среза или заусенцев на срезе э/п экрана размером выступающей части более 1 мм |  | Вычесть баллы при наличии | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | Процентное соотношение белого к черному в срезанной ленте э/п экрана составляет не более 50%. Оценка осуществляется в пяти местах по длине снятой ленты. |  | Вычесть баллы при несоблюдении размера | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | Отсутствие остатков и следов э/п экрана на изоляции |  | Вычесть баллы при наличии | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | Отсутствие повреждений и задиров сгиба медных проволок экрана в результате или при удалении э/п слоя |  | Вычесть баллы при наличии | Да/нет | 4 | 0.2
|  | И | Удалить изоляцию с тпж под соединитель согласно инструкции (63±2 мм для кабеля 120 мм2) |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | Отсутствие задиров и частичных повреждений проволок на тпж при снятии изоляции |  | Вычесть баллы при наличии | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | Размер снятия изоляции на тпж согласно инструкции равен 63±2 мм |  | Вычесть баллы при несоблюдении размера | Да/нет | 2 | 0.3
|  | И | Остановка секундомера, проверка экспертами размеров и качества разделки кабелей 1 и 2. Проверка правильности выполненной разделки каждого участка |  | Вычесть баллы при несоблюдении размера | Да/нет | 2 | 0.3
Д6 | Модуль 2. Монтаж соединительной муфты
|  | И | Намотать на концы проводников ПВХ-лентой, для защиты от порезов трубок при их установке |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Надвинуть термоусаживаемую трубку CPEEPL68-19/600 на кабель сПВХ лентой, трубку холодной усадки на другой кабель |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.1
|  | И | Подготовить соединитель. Выполнить удаление части центрирующих вкладышей соединителя под кабель сечением 120 мм2. |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Снять ленту-ПВХ с кончиков жил и установить соединитель с использованием вкладышей. Выполнить предварительную затяжку. |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.1
|  | И | Выполнить затяжку болтов воротком (трещеточный ключ) по пол-оборота каждый болт |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 4 | 0.2
|  | И | Сорвать головки болтов |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Использование держателя; |  | Вычесть баллы при несоблюдении размера | Да/нет | 3 | 0.1
|  | И | Последовательность срыва головок болтов соблюдена согласно инструкции (1-крайние, 2- внутренние) |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.3
|  | И | Проверить и при необходимости удалить (затупить) при помощи молотка острые выступающие кромки болтов. |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции или не применения молотка | Да/нет | 4 | 0.3
|  | И | Зазор между изоляцией и соединителем не более 2 мм |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Отсутствуют заусенцы на соединителе. Остановка секундомера. Проверка отсутствия заусенцев, качества установки соединителя (зазоров между изоляцией и соединителем). |  | Вычесть баллы при наличии | Да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Запуск секундомера Очистить поверхности рук (либо использовать специальные перчатки) перед выполнением каждой операции по очистке. Очистка кабеля и соединителя с помощью спиртовых салфеток CT149 |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.1
|  | И | Направление обезжиривания, от соединителя в сторону экрана, должно выполняться в одну сторону вращательно - поступательным движением |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.5
|  | И | использование отдельной спиртовой салфетки на кабель 1 и 2. Протирка соединителя допускается одной из использованных салфеток |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Заглушки установлены/ Заполнены пустоты на месте срыва головок серой уплотнительной мастикой SMG200 |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.1
|  | И | Заполнены зазоры между краем соединителя и изоляцией лентой стресс-контроля SSCTA85.10 (рулон) до уровня изоляции |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.1
|  | И | Нанесено два слоя ленты стресс-контроля (рулон) на соединитель |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Намотать ленту стресс контроля на оба среза э/п слоя |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.1
|  | И | Лента намотана с перехлестом в 50% при этом вытягивается до половины исходной ширины |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.1
|  | И | Обеспечен плавный переход от изоляции к э/п экрану |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Соблюдены размеры намотки (10±2 мм на э/п слой + 20±2 мм на изоляцию со снятым э/п слоем) |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Над срезом э/п сделано утолщение из ленты, (намотаны доп. слои) Остановка секундомера. Проверка качества намотки ленты стресс-контроля, а также соблюдение всех необходимых размеров |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.3
|  | И | Приклеить конец апликатора GTF на расстоянии 5 мм. От болтов и обернуть клейким слоем вокруг соединителя таким образом, чтобы на местах срыва получилось два слоя |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.3
|  | И | Нанести смазку на участок разделки в соответствии с инструкцией |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.3
|  | И | Надвинуть трубку холодной усадки CSJ на соединение |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.3
|  | И | Расправить корд, подготовить трубку к усадке |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.3
|  | И | Усадить трубку в соответствии с инструкцией монтажа |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.3
|  | И | Края усаженной трубки должны располагаться на метках |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.3
|  | И | Смещение трубки относительно центра муфты составляет не более 5 мм. |  | вычесть баллы при нарушении размера | Да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Отсутствует "недоусадка" трубки (наличие пустот) |  | Вычесть баллы при наличии | Да/нет | 3 | 0.3
|  | И | Произведена очистка трубки спиртовой салфеткой, после ее усадки |  | Вычесть баллы при не соблюдении технологии | Да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Намотать один рулон медной сетчатой ленты на соединение |  | Вычесть баллы при не соблюдении технологии | Да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Медная луженая лента намотана плотно, начиная от проволок экрана с одной стороны и заканчивая у проволок экрана с другой стороны |  | Вычесть баллы при не соблюдении технологии | Да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Намотать второй рулон луженой ленты на соединение полностью закрывая проволоки экрана, установить пружину |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.1
|  | И | Медная луженая лента намотана плотно, перекрывая проволоки экрана с одной стороны и заканчивая у проволоками экрана с другой стороны |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.1
|  | И | Установить вторую пружину поверх сетчатой ленты фиксируя ленту |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.1
|  | И | Намотать мастику поверх установленных пружин |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.1
|  | И | Намотка выполнена в соответствии с инструкцией |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.1
|  | И | Параметры намотки выдержаны в соответствии с инструкцией |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.1
|  | И | Надвинуть внешнюю трубку |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.1
|  | И | Усадить трубку в соответствии с инструкцией монтажа |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.1
|  | И | Трубка установлена по центру соединителя (допуск±10мм) |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Направление усадки трубки от середины до ее краев |  | Вычесть баллы при не соблюдении технологии | Да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Трубка усажена до конца, по краям трубки выступил клей (нет неровности на поверхности, внутренние компоненты просматриваются, толщина трубки по окружности одинаковая визуально) |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.4
|  | И | Отсутствует "недоусадка" трубки (наличие пустот) |  | Вычесть баллы при наличии | Да/нет | 3 | 0.3
|  | И | Отсутствуют точки локального перегрева |  | Вычесть баллы при наличии | Да/нет | 3 | 0.3
|  | И | Проверка осуществляется в том числе с использованием зеркала |  | Выполнение операции. Вычесть баллы при невыполнении операции | Да/нет | 3 | 0.2
Д7 | Модуль 2. Дополнительные замечания, нарушения
|  | И | Отсутствуют травмы, порезы, проколы, занозы и т.д. Отсутсвует факт нарушения применения средств индивидуальной защиты |  | Вычесть баллы при наличии | Да/нет | 1 | 0.2
|  | И | Отсутствие факта применения неочищенного инструмента, элементов кабельной арматуры |  | Вычесть баллы при наличии | Да/нет | 3 | 0.2
|  | И | Использованы раздельно контейнеры для легковоспламеняющихся (смоченные в ЛВЖ) и прочих (негорючих) отходов. Крышка контейнера для легковоспламеняющихся отходов должна быть закрыта. |  | Выполнение операции | Да/нет | 1 | 0.1
|  | И | Отсутствие опасных действий с феном |  | Отсутствие явных признаков опасной работы с феном (направление горячего воздуха на участки тела) | Да/нет | 1 | 0.3
|  | И | Отсутствие фактов опасной работы с колющим и режущим инструментом. |  | Отсутствие явных признаков опасной работы с ножом (направление ножа в сторону тела) при выполнении задания | Да/нет | 1 | 0.2
|  | И | Отсутствие подсказок конкурсанту |  | Вычесть баллы при наличии | Да/нет | 3 | 0.2
[6 empty] | Всего |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Общие требования к квалификации
2 | Правильное применение инструмента и приспособлений
3 | Технология монтажа кабельных линий
4 | Испытание кабельных линий