## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» -2025
| Наименование компетенции |  | Холодильная техника и системы кондиционирования
Код | Подкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Расстановка компонентов холодильной установки | [6 empty] | 6.8
1 | Модуль А – Монтаж компонентов холодильного контура
|  | И | Положение компрессора |  | В соответствии с чертежом ± 5 мм | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Положение маслоотделителя |  | В соответствии с чертежом ± 2 мм | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Положение ресивера |  | В соответствии с чертежом ± 2 мм | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Положение отделителя жидкости |  | В соответствии с чертежом ± 2 мм | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Положение реле высокого давления |  | В соответствии с чертежом ± 2 мм | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Положение реле низкого давления |  | В соответствии с чертежом ± 2 мм | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Положение пускового устройства компрессора |  | В соответствии с чертежом ± 2 мм | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Компрессор закреплен в соответствии со стандартами и заданием |  |  | да/нет | 3 | 0.4
|  | И | Маслоотделитель закреплен в соответствии со стандартами и заданием |  |  | да/нет | 3 | 0.4
|  | И | Ресивер закреплен в соответствии со стандартами и заданием |  |  | да/нет | 3 | 0.4
|  | И | Отделитель жидкости закреплен в соответствии со стандартами и заданием |  |  | да/нет | 3 | 0.4
|  | И | Реле высоко давления закреплено в соответствии со стандартами и заданием |  |  | да/нет | 3 | 0.4
|  | И | Реле низкого давления закреплено в соответствии со стандартами и заданием |  |  | да/нет | 3 | 0.4
|  | И | Пусковое устройство закреплено в соответствии со стандартами и заданием |  |  | да/нет | 3 | 0.4
|  | И | На стенде отсутствуют лишние отверстия |  | -0,25 за каждую ошибку | количество ошибок = | 3 | 0.5
Б | Монтаж трубопроводов холодильной установки | [6 empty] | 16.2
1 | Модуль Б - Монтаж холодильного контура
|  | И | Гидравлический контур собран в соответствии со схемой |  |  | да/нет | 1 | 1
|  | И | Все трубопроводы закреплены в соответствии со стандартами |  | -0,25 за каждую ошибку Каждый трубопровод должен иметь не менее одной точки крепления и максимальное расстояние между точками крепления, измеренное по оси трубы, должно быть не более 400 мм. | количество ошибок = | 1 | 1
|  | И | Шаровый кран закреплен в соответствии со стандартами и заданием |  | имеет не менее одного хомута крепления | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Фильтр осушитель закреплен в соответствии со стандартами и заданием |  | имеет одно место крепления по центру | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Соленоидные вентиля закреплены в соответствии со стандартами и заданием |  | имеет не менее одно место крепления, хомут устанавливается на входе | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Рекуперативный теплообменник закреплен в соответствии со стандартами и заданием |  | имеет два места крепления | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | KVC закреплен в соответствии со стандартами и заданием |  | имеет два крепежа крепления, хомут устанавливается на корпус на вход KVC | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Линия нагнетания от компрессора до отделителя масла выполнена в соответствии с заданием |  | труба 3/8, подключение к отделителю масла при помощи переходной муфты 3/8х1/2 | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Линия нагнетания от отделителя масла до тройника KVC выполнена в соответствии с заданием |  | труба 3/8, подключение к отделителю масла при помощи переходной муфты 3/8х1/2 | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Линия масловозврата от маслоотделителя до компрессора выполнена в соответствии с заданием |  | труба 3/8 с переходом на 1/4. Переход осуществляется с помощью пайки труба в трубу, переход должен быть на расстоянии не менее 100 мм от маслоотделителя | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Жидкостная линия от ресивера выполнена в соответствии с заданием |  | от ресивера 3/8 с подключением к ресиверу при помощи переходной муфты 3/8х1/2 | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | «Теплый теплообменник» выполнен в соответствии с заданием |  |  | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Линия выравнивания ТРВ выполнена в соответствии с заданием |  |  | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Линия KVC от шарового крана до KVC выполнена в соответствии с заданием |  | труба 3/8, подключение к KVC при помощи соединения труба в трубу | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Линия KVC от KVC до испарителя выполнена в соответствии с заданием |  | труба 1/2, подключение к испарителю при помощи тройника 1/2 | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Реле низкого давления подключено в соответствии с заданием |  | подключается к неотключаемому порту роталока на линии всасывания компрессора при помощи капиллярной трубки с депрессором | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Реле высокого давления подключено в соответствии с заданием |  | подключается к неотключаемому порту роталока на линии нагнетания компрессора при помощи капиллярной трубки с депрессором | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Прямолинейность, вертикальность/горизонтальность участка №1 соответствует спецификации |  | Допустимое отклонение ± 2 мм | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Прямолинейность, вертикальность/горизонтальность участка №2 соответствует спецификации |  | Допустимое отклонение ± 2 мм | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Прямолинейность, вертикальность/горизонтальность участка №3 соответствует спецификации |  | Допустимое отклонение ± 2 мм | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Пайка под азотом линий трубопровода от компрессора до ТРВ |  | кроме NRD | да/нет | 4 | 0.7
|  | И | Пайка под азотом линий трубопровода от ТРВ до испарителя |  |  | да/нет | 4 | 0.7
|  | И | Пайка под азотом линий трубопровода от испарителя до компрессора |  |  | да/нет | 4 | 0.7
|  | С | Паяный стык № 1 выполнен согласно стандартам |  |  |  | 4 | 0.25
|  |  |  | 0 | исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | исполнение соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях превосходит его
|  |  |  | 3 | исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное
|  | С | Паяный стык № 2 выполнен согласно стандартам |  |  |  | 4 | 0.25
|  |  |  | 0 | исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | исполнение соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях превосходит его
|  |  |  | 3 | исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное
|  | С | Паяный стык № 3 выполнен согласно стандартам |  |  |  | 4 | 0.25
|  |  |  | 0 | исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | исполнение соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях превосходит его
|  |  |  | 3 | исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное
|  | И | Все соответствующие трубопроводы заизолированы |  | -0,25 за каждую ошибку | количество ошибок = | 4 | 1.25
|  | И | Балон ТРВ закреплен в хомуте и заизолирован в соответствии со стандартами |  |  | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Линии трубопроводов не закрывают доступ к запорной или регулирующей арматуре |  |  | количество ошибок = | 4 | 0.2
2 | Модуль Б - Техника безопасности, бережливое производство
|  | И | В течение всего времени пайки надеты затенённые очки |  |  | да/нет | 4 | 0.2
|  | И | По завершении модуля выключены горелки, стравлены газы и перекрыты все вентили |  |  | да/нет | 4 | 0.2
В | Сборка электрического щита управления холодильной установки | [6 empty] | 15.25
1 | Модуль В – Сборка электрического щита упарвления
|  | И | Расстановка компоненотов |  | Установлены в соответствии со схемой надеежно закреплены, отсутствуют мех.повреждения, | да/нет | 4 | 1
|  | И | Установлены кабель каналы |  | Установлены в соответствии со схемой надеежно закреплены, отсутствуют мех.повреждения, | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Установлены элементы сигнализации |  | Установлены в соответствии со схемой надеежно закреплены, отсутствуют мех.повреждения, | да/нет | 4 | 1
|  | И | Выбор проводников |  | выбран согласно КЗ. | количество ошибок = | 4 | 1
|  | И | Подключение автоматов защиты, провода качественно обжаты и имеют наконечники |  | В соответствии со схемой | да/нет | 4 | 2
|  | И | Подключение устройство защиты провода качественно обжаты и имеют наконечники |  | В соответствии со схемой | да/нет | 4 | 2
|  | И | Подключение контройлера провода качественно обжаты и имеют наконечники |  | В соответствии со схемой | да/нет | 2 | 2
|  | И | Подключение реле вращения вентилятора провода качественно обжаты и имеют наконечники |  | В соответствии со схемой |  | 4 | 1
|  | И | Подключение трансофрматора провода качественно обжаты и имеют наконечники |  | В соответствии со схемой | да/нет | 4 | 0.75
|  | И | Подключение шины, провода качественно обжаты и имеют наконечники |  | В соответствии со схемой | количество ошибок = | 4 | 2
2 | Модуль В - Техника безопасности, бережливое производство
|  | И | При работе надеты защитные перчатки |  |  | да/нет | 1 | 0.25
|  | И | При работе надеты защитные очки |  |  | да/нет | 1 | 0.25
|  | И | Каждый вид работ выполняется с помощью соответствующих инструментов, |  | Используются безопасные методы работы | да/нет | 1 | 0.75
|  | И | Рабочее место поддерживается в чистоте в течение всего времени |  | На верстаке и полу отсутстуют расходные материалы, инструменты, мусор | да/нет | 4 | 0.25
|  | И | По окончании рабочего дня/модуля рабочее место убрано |  | Редуктор снят | да/нет | 4 | 0.25
|  | И | Задание выполнено без запроса дополнительных материалов |  |  | да/нет | 4 | 0.25
Г | Электромонтажные работы | [6 empty] | 13.5
1 | Модуль Г – Подключение к электрической сети
|  | И | Напряжение сети 220 В подано на соответствующие входные клеммы распределительного щита |  | В соответствии со схемой | да/нет | 3 | 1
|  | И | Потребитель M1 подсоединен к соответствующим клеммам щита |  | В соответствии со схемой | да/нет | 6 | 0.25
|  | И | Потребитель M2 подсоединен к соответствующим клеммам щита |  | В соответствии со схемой | да/нет | 3 | 0.25
|  | И | Потребитель Y1 подсоединен к соответствующим клеммам щита |  | В соответствии со схемой | да/нет | 3 | 0.25
|  | И | Потребитель Y2 подсоединен к соответствующим клеммам щита |  | В соответствии со схемой | да/нет | 3 | 0.25
|  | И | Потребитель PSL подсоединен к соответствующим клеммам щита |  | В соответствии со схемой | да/нет | 3 | 0.25
|  | И | Потребитель PSH подсоединен к соответствующим клеммам щита |  | В соответствии со схемой | да/нет | 3 | 0.25
|  | И | Потребитель TE-H подсоединен к соответствующим клеммам щита |  | В соответствии со схемой | да/нет | 3 | 0.25
|  | И | Потребитель TE-i подсоединен к соответствующим клеммам щита |  | В соответствии со схемой | да/нет | 3 | 0.25
|  | И | Потребитель TE-C подсоединен к соответствующим клеммам щита |  | В соответствии со схемой | да/нет | 6 | 0.25
|  | И | Потребитель TE-A подсоединен к соответствующим клеммам щита |  | В соответствии со схемой | да/нет | 6 | 0.25
|  | И | Сечение проводов соответствует заданию |  | -0,2 за каждую ошибку | количество ошибок = | 4 | 2
|  | И | Качество подключения (обжима) всех потребителей соответствует стандарту |  | -0,2 за каждую ошибку | количество ошибок = | 4 | 2
|  | И | Все кабели проложены в гофре, закреплены клипсами и не передавливаются трубами и другими компонентами |  | -0,5 за каждую ошибку | количество ошибок = | 6 | 2
2 | Модуль Г – Подключение управляющей электроники
|  | И | Датчик TE-H установлен правильно |  | В соответствии со схемой | да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Датчик TE-i установлен правильно |  | В соответствии со схемой | да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Датчик TE-C установлен правильно |  | В соответствии со схемой | да/нет | 6 | 0.5
3 | Модуль Г – Электрические испытания
|  | И | Установка проверена на наличие заземления до источника питания |  |  | да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Установка проверена на наличие заземления компрессора перед включением |  |  | да/нет | 2 | 0.5
|  | И | Установка проверена на наличие заземления вентилятора конденсатора |  |  | да/нет | 2 | 0.5
|  | И | Установка проверена на короткое замыкание между фазой и нейтралью перед включением |  |  | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Установка проверена на короткое замыкание между фазой и землей перед включением |  |  | да/нет | 3 | 0.5
Д | Подготовка оборудования к вводу в эксплуатацию | [6 empty] | 12
1 | Модуль Д – Испытания под давлением
|  | И | Открыты все клапаны, обеспечивабщие исытание под давлением всей системы |  | Открыта вся запорная арматура | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Манометры правильно подсоединены к системе |  |  | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Уровень даления опрессовки во всех попытках соответствует конкурсному заданию |  | Тконд ± 5 К | да/нет | 2 | 0.5
|  | И | Система под давлением проверена на отсутствие течей |  | Мыльная вода или альтернативное средство | да/нет | 5 | 0.5
|  | И | При ПЕРВОМ испытании не обнаружено утечек |  |  | да/нет | 5 | 2
|  | И | При ПОСЛЕДНЕМ испытании не обнаружено утечек |  |  | да/нет | 5 | 0.5
|  | И | После устранения утечек давление в контуре не меняется в течение заданного времени |  | Давление не падает более 0,5 Бар | да/нет | 6 | 0.5
|  | И | При опрессовки и в дальнейшем не было попыток устранения возможных утечек ПОД ДАВЛЕНИЕМ |  |  | да/нет | 6 | 0.5
2 | Модуль Д – Вакуумирование
|  | И | Открыты все клапаны, обеспечивабщие вакуумирование всей системы |  |  | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Шланг низкого давления подключен к отключаемоу штуцеру вентиля rotalock |  | на линии всасывания компрессора | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Шланг высокого давления подключен к отключаемоу штуцеру вентиля rotalock |  | на ресивере | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Вакуумметр установлен правильно |  | при отсоединии от вакуумного насоса вакуумметр должен измерять вакуум в системе | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Вакуум после ПЕРВОГО откачивания держится 10 мин после отсоединения вакуумного насоса |  | менее 30 мБар | да/нет | 5 | 1
|  | И | Вакуум после ПОСЛЕДНЕГО откачивания держится 10 мин после отсоединения вакуумного насоса |  | менее 30 мБар | да/нет | 5 | 0.5
3 | Модуль Д – Зарядка первичного контура хладагентом
|  | И | Перед началом работы открыты необходимые клапаны |  | Открыта вся запорная арматура в системе | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Шланги с момента вакуумирования до момента заправки не отключались |  |  | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Жидкий хладагент был заправлен только в ресивер |  |  | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Правильно отмерено и записано масса хладагента |  |  | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Проверка течеискателем показала отсутствие утечек |  |  | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Шланги от балона отсоединены без излишних потерь хладагента |  |  | да/нет | 3 | 0.5
Е | Пусконаладочные работы | [6 empty] | 13
1 | Модуль Е – Настройка установки
|  | И | Выключение и включение реле низкого давления установлено с точностью ± 0,1 Бар, |  | правильно указано в отчете и продемонстрировано срабатывание реле (в соотв. с заданием) | да/нет | 5 | 0.5
|  | И | Выключение и включение реле высокого давления установлено с точностью ± 0,5 Бар, |  | правильно указано в отчете и продемонстрировано срабатывание реле (в соотв. с заданием) | да/нет | 5 | 0.5
|  | И | Отрегулирована температура регулятора производительности компрессора |  | В соотв. с заданием (допуск от -0 К до +5 К) | да/нет | 5 | 0.5
2 | Модуль Е – Запуск холодильной установки
|  | И | На все компоненты установлены и плотно закрыты крышки и заглушки |  | -0,25 за каждую ошибку | количество ошибок = | 5 | 0.5
|  | И | Осутствовали попытки запуска установки без настройки автоматики и с надетым магнитом |  |  | да/нет | 5 | 0.5
|  | И | При первом пуске не потребовалось вносить каких-либо изменений в схему |  |  | да/нет | 5 | 0.5
|  | И | Установка после работала 15 минут без аварий |  | никаких измений в настройках приборов автоматики не потребовалось | да/нет | 5 | 1
3 | Модуль Е – Ввод в эксплуатацию. Измерение и контроль параметров
|  | И | Температура окружающей среды указана правильно |  |  | да/нет | 1 | 0.2
|  | И | Давление всасывания измерено и указано правильно |  | В соотв. с заданием (допуск от -0 К до +5 К) | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Давление нагнетания измерено и указано правильно |  | В соотв. с заданием (допуск от -5 К до +0 К) | да/нет | 5 | 0.5
|  | И | Температура кипения измерена и указана правильно |  | В соотв. с заданием ± 2 К | да/нет | 5 | 0.5
|  | И | Температура конденсации измерена и указана правильно |  | В соотв. с заданием ± 2 К | да/нет | 5 | 0.5
|  | И | Переохлаждение в конденсаторе измерено и указано правильно |  |  | да/нет | 5 | 0.5
|  | И | Переохлаждение в рекуперативном ТО измерено и указано правильно указано правильно |  |  | да/нет | 5 | 0.5
|  | И | Перегрев в испарителе измерен и указан правильно |  |  | да/нет | 5 | 0.5
|  | И | Перегрев в рекуперативном ТО измерен и указан правильно |  |  | да/нет | 5 | 0.5
|  | И | Общий перегрев измерен и указан правильно |  |  | да/нет | 5 | 0.5
|  | И | Рабочий ток компрессора измерен и указан правильно |  |  | да/нет | 1 | 0.5
4 | Модули Б-Е - Техника безопасности, бережливое производство
|  | И | При работе надеты защитные перчатки |  |  | да/нет | 1 | 0.2
|  | И | При работе надеты защитные очки |  |  | да/нет | 1 | 0.2
|  | И | Каждый вид работ выполняется с помощью соответствующих инструментов |  | Используются безопасные методы работы (в т.ч. безопасные методы пайки холодильного контура) | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | По завершении модуля выключены горелки, стравлены газы и перекрыты все вентили |  |  | да/нет | 1 | 0.2
|  | И | После опрессовки обеспечено безопасное удаление азота из системы |  |  | да/нет | 1 | 0.2
|  | И | Рабочее место поддерживается в чистоте в течение всего времени |  | На верстаке и полу отсутстуют расходные материалы, инструменты, мусор | да/нет | 1 | 0.25
|  | И | По окончании рабочего дня/модуля рабочее место убрано |  | Редуктор снят | да/нет | 1 | 0.25
|  | И | Задание выполнено без запроса дополнительных инструментов и материалов |  |  | да/нет | 1 | 1
|  | И | Отсутствуют повреждения стенда, оборудования (инструментов) |  |  | да/нет | 1 | 1
Ж | Поиск и устранение неисправностей. Настройка системы кондиционирования воздуха | [6 empty] | 23.25
1 | Модуль Ж - Поиск и устранение электрической неисправности
|  | И | Проверка всех соединений при помощи мультиметра |  |  | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Электрическая неисправность найдена и записана правильно в течение 10 минут |  |  | да/нет | 6 | 1.5
|  | И | Электрическая неисправность найдена и записана правильно в течение 15 минут |  |  | да/нет | 6 | 1
|  | И | Электрическая неисправность найдена и записана правильно в течение 20 минут |  |  | да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Порядок устранения электрической неисправности записан верно |  |  | да/нет | 4 | 0.25
2 | Модуль Ж - Поиск и устранение гидравлической неисправности
|  | И | Перед началом поиска гидравлической неисправности манометрический коллектор подключен верно |  |  | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Гидравлическая неисправность найдена и записана правильно в течение 15 минут |  |  | да/нет | 6 | 1.5
|  | И | Гидравлическая неисправность найдена и записана правильно в течение 20 минут |  |  | да/нет | 6 | 1
|  | И | Гидравлическая неисправность найдена и записана правильно в течение 30 минут |  |  | да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Порядок устранения гидравлической неисправности записан верно |  |  | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Проверка всех соединений при помощи мультиметра |  |  | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Электрическая неисправность найдена и записана правильно в течение 20 минут |  |  | да/нет | 6 | 1
|  | И | Электрическая неисправность найдена и записана правильно в течение 30 минут |  |  | да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Порядок устранения электрической неисправности записан верно |  |  | да/нет | 4 | 0.25
2 | Модуль Ж - Поиск и устранение теоритической неисправности
|  | И | Теортическая неисправность найдена и записана правильно в течение 15 минут |  |  | да/нет | 6 | 1.5
|  | И | Теортическая неисправность найдена и записана правильно в течение 20 минут |  |  | да/нет | 6 | 1
|  | И | Теортическая неисправность найдена и записана правильно в течение 30 минут |  |  | да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Порядок устранения Теортическая неисправности записан верно |  |  | да/нет | 4 | 0.5
3 | Модуль Ж - Пусконаладка
|  | И | Температура окружающей среды указана правильно |  |  | да/нет | 1 | 0.25
|  | И | Относительная влажность воздуха измерена и указана правильно |  |  | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Давление всасываня измерено и указано правильно |  | В соотв. с заданием (допуск от -5 К до +0 К) | да/нет | 5 | 0.5
|  | И | Температура кипения измерена и указана правильно |  | В соотв. с заданием ± 2 К | да/нет | 5 | 0.5
|  | И | Давление нагнетания измерено и указано правильно |  | В соотв. с заданием (допуск от -5 К до +0 К) | да/нет | 5 | 0.5
|  | И | Температура конденсации измерена и указана правильно |  | В соотв. с заданием ± 2 К | да/нет | 5 | 0.5
|  | И | Переохлаждение измерено и указано правильно |  |  | да/нет | 5 | 0.5
|  | И | Перегрев измерен и указан правильно |  |  | да/нет | 5 | 0.5
|  | И | Температура гликоля на входе в испаритель измерена и указана правильно |  |  | да/нет | 5 | 0.5
|  | И | Температура гликоля на выходе из испарителя измерена и указана правильно |  |  | да/нет | 5 | 0.5
|  | И | Рабочий ток компрессора измерен и указан правильно |  |  | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Скорость воздуха на входе в фанкойл измерена и указана правильно |  |  | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Скорость воздуха на выходе из фанкойла измерена и указана правильно |  |  | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Температура воздуха на выходе из фанкойла указана правильно |  |  | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Относительная влажность воздуха на выходе из фанкойла измерена и указана правильно |  |  | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Процессы охлаждения и нагрева в I-d диаграмме построены верно |  |  | да/нет | 5 | 0.5
|  | И | Расчет холодопроизводительности установки выполнен правильно |  |  | да/нет | 5 | 0.5
3 | Модуль Ж - Техника безопасности, бережливое производство
|  | И | Надеты защитные перчатки при работе |  |  | да/нет | 6 | 0.25
|  | И | Надеты защитные очки при работе |  |  | да/нет | 6 | 0.25
|  | И | Каждый вид работ выполняется с помощью соответствующих инструментов |  | Используются безопасные методы работы | да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Рабочее место поддерживается в чистоте в течение всего времени |  |  | да/нет | 6 | 0.25
|  | И | По окончании рабочего дня/модуля рабочее место убрано |  |  | да/нет | 6 | 0.25
[5 empty] | Итого |  |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Организация и управление работой
2 | Коммуникация
3 | Проектирование систем ХС и КВ
4 | Монтаж и техобслуживание систем ХС и КВ
5 | Ввод в эксплуатацию системы ХС и КВ
6 | Устранение неисправностей в системах ХС и КВ