Модуль В Сборка и ввод в эксплуатацию систем водоснабжения

Описание задания

Освоить навыки проектирования и сборки системы водоснабжения, включающей поверхностный насос и трубопровод из полипропилена (ПП), а также изучить основные принципы монтажа, герметизации и соединения элементов системы.

Участнику необходимо:

- Сформировать список необходимых инструментов

- Взять инструменты в соответствии с сформированным списком

- Выполнить сварку трубопровода из полипропилена

- Выполнить монтаж трубопровода к поверхностному насосу

- Произвести настройку системы

- Выполнить необходимые расчеты

- Задание считается выполненным, если система полностью собрана в соответствии с чертежом, запущена и не течёт.

Ход работы:

- Взять на складе материалы и оборудование, для выполнения задания

- Установить соответствующие насадки и поставить паяльник на разогрев(выбрав оптимальную температуру для пайки)

- Исходя из чертежа создать систему водоснабжения

- Произвести монтаж созданной системы к поверхностному насосу

- Провести испытание на максимальное давление

- Проверить герметичность системы

- Выставить оптимальное давление

- Выполнить расчетную часть

- Как правильно паять полипропиленовые трубы?

### Зачистка

Перед пайкой все полипропиленовые трубы обрезаются специальными ножницами. Поверхность среза должна быть чистой, сухой и обезжиренной.

Пайка

Пайка полипропиленовых труб с помощью сварочного аппарата выполняется в несколько этапов.

- Закрепите сварочный аппарат. Установите насадку соответствующего диаметра. Подключите к сети. Установите температуру на паяльнике 260-270 °С. И подождите, пока он разогреется.

- Отрежьте трубу необходимого диаметра под прямым углом при помощи специальных ножниц.

- Очистите салфеткой и обезжирьте конец трубы и сварочную область фитинга. Нанесите маркером на трубу отметку с глубиной свариваемой зоны.

- На прогретые насадки паяльника одновременно, не вращая, с одной стороны поместите трубу, с другой — фитинг соответствующего диаметра.

1. Для нагрева внутренней поверхности фитинга используется дорн.

2. Для нагрева наружной поверхности трубы — гильза.

Плотно прижмите и выдержите требуемое время нагрева, которое приведено в таблице:

  - Монтаж системы

Требования к монтажу и установке насоса:

- установить насос на ровной, твёрдой поверхности, как можно ближе

к месту забора воды;

- для уменьшения вибрации рекомендуется закрепить насос (болта-

ми, саморезами), используя 4-е крепёжных отверстия в лапках опоры;

- насос должен быть смонтирован в легкодоступном месте, с достаточным пространством вокруг него для обеспечения вентиляции двигателя, осмотра и техобслуживания;

- устанавливать насос следует так, чтобы ротор располагался строго

по горизонтали. Любое другое положение значительно снизит его производительность

(до 30%) и приведёт к сокращению срока службы;

- всасывающую трубу  присоединить к входному отверстию и

погрузить в воду, как указано на чертеже.

- Для оптимального функционирования насоса рекомендуется устанавливать на всасывающую трубу обратный клапан

- Необходима хорошая герметизация соединений,

Используйте уплотнительные материалы – даже

небольшой подсос воздуха значительно снижает технические по-

казатели насоса. ( производительность, высоту подъёма и всасывания).

  - Использование по назначению

Перед началом работы:

- проверить параметры питающей электросети. Они должны соответствовать данным, указанным на двигателе;

- после электрического подсоединения, блок управления должен быть плотно закрыт, чтобы избежать попадания в него влаги;

- проверить правильность монтажа всасывающей и напорной магистралей.

Заполнение водой и подключение насоса:

- выкрутить пробку заливного отверстия

- заполнить водой всасывающую трубу и насосную часть через заливное отверстие, используя воронку;

- после того как вода заполнит насосную часть, вытеснив из неё воздух, закрыть заливное отверстие и включить насос в сеть. Далее  выставить давление по манометру 1,2 bar.

Если вода уходит из насосной части, проверьте герметичность всасывающей магистрали и исправность обратного клапана.

  - Меры безопасности

При эксплуатации насоса необходимо соблюдать все требования

руководства по его эксплуатации, не подвергать его ударам, перегрузкам, воздействию грязи и нефтепродуктов.

При эксплуатации насоса необходимо соблюдать следующие правила:

Необходимо исключить попадание влаги на электродвигатель и

блок управления при монтаже и техническом обслуживании.

При эксплуатации насоса ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- работать без заземления и без зануления (вилка кабеля питания с нулевым контактом);

включать насос без заполнения напорной магистрали водой;

- использовать насос для перекачки растворов ядохимикатов, сильно загрязнённой воды или воды с примесью нефтепродуктов;

- обслуживание и ремонт насоса, включённого в сеть питания;

- включать насос в сеть при неисправном электродвигателе;

- разборка электродвигателя насоса с целью устранения неисправностей;

- работать при повреждении штепсельной вилки или шнура питания;

- эксплуатировать насос при появлении запаха или дыма, характерного для горящей изоляции, при поломке или появлении трещин в корпусных деталях.

  - Расчетная часть

4.1. Площадь сечения трубы

А- Площадь сечения трубы,  м2.

- Число пи

D2 – Диаметр трубы, м.

4.2.  Скорость потока

4.3.  Число Рейнольдса

Re- Число Рейнольдса

V-  Скорость потока воды

D- Диаметр трубы

- Кинематическая вязкость воды. 1,004х10-6

Сделать вывод исходя из результата:  RE > 4000 ( Поток турбулентный), RE < 4000 ( Поток ламинарный)

Исходные данные:

Q - 35л/мин

D - 25мм

Лист запроса материалов и инструментов

ФИО: __________________________

Материалы:

СИЗ:

Инструменты:

Дата__________ Подпись_____________

Таблица результатов:

ФИО: __________________________

| A | V | RE |
| --- | --- | --- |

Дата__________ Подпись_____________