## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Итоговый (Межрегиональный) этап чемпионата "Профессионалы"
| Номер компетенции |  | 51
| Наименование компетенции |  | Обслуживание устройств тягового электроснабжения
| Наименование квалификации |  | неактуально
| Шифр КОД |  | неактуально
Код | Подкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Обход с осмотром устройств контактной сети перегона | [6 empty] | 10
1 | Организация рабочего процесса, безопасность, документооборот
|  | И | Выдача распоряжения и проверка на соответствие всех организационно-технических мероприятий. Получение разрешения на работу от энергодиспетчера. |  | Оформлены приказы на подготовку рабочего места, на допуск к работе, сборку схемы по окончанию работы. Произведена проверка, разрешение получено |  | 1 | 0.3
|  | И | Проведение и оформление инструктажа |  | Проведен и оформлен инструктаж |  | 1 | 0.1
|  | И | Заполнение оперативного журнала, журнала учета работ по нарядам и распоряжениям, книги осмотров и неисправностей, книги произведенных работ |  | Заполнены все документы |  | 1 | 0.3
|  | И | При нахождении на железнодорожных путях соблюдены правила инструкции ОТ |  | Правила не нарушены |  | 1 | 0.1
|  | И | Защитные средства и сиганальные принадлежности, приборы и инструменты подобраны в соответствии с технологической картой |  | Подобраны защитные средства и сигнальные принадлежности |  | 1 | 0.2
|  | С | Аккуратность ведения документации |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | 0 | Элемент задания не выполнялся
|  |  |  | 1 | Присутствуют грубые нарушения по оформлению документации, имеются помарки, исправления
|  |  |  | 2 | Журналы ведутся аккуратно и четко, исправления оформлены в соотвествии с требованиями нормативной документации, имеется от 1 до 3 исправлений, оформленных ВЕРНО
|  |  |  | 3 | Записи в журналах оформлены без помарок и исправлений
2 | Менеджмент и деловая коммуникация
|  | И | Переговоры с энергодиспетчером ведутся в соответсвии с регламентом переговоров |  | Ведутся в соответсвии с регламентом переговоров. |  | 2 | 0.1
|  | И | Перговоры с энергодиспетчером краткие, ясные по форме. |  | Перговоры краткие, ясные по форме. |  | 2 | 0.1
|  | И | Произведены записи переговоров с диспетчером на диктофон |  | Произведены записи переговоров с диспетчером. |  | 2 | 0.2
|  | И | Фиксация записи на диктофон целевого инструктажа |  | Произведена запись целевого инструктажа |  | 2 | 0.1
|  | С | Переговоры с энергодиспетчером |  |  |  | 2 | 0.5
|  |  |  | 0 | Элемент задания не выполнялся
|  |  |  | 1 | Присутствуют грубые нарушения регламента переговоров
|  |  |  | 2 | Переговоры ведутся в процессе выполнения работ, нарушения не протироречат ТБ и БД
|  |  |  | 3 | Переговоры ведутся в процессе выполнения работ, регламент соблюдается, четкая, ясная, понятная речь, отсутствие посторонних переговоров
3 | Схемы и планы
|  | И | Проверка даты утверждения в схеме питания и секционирования контактной сети перегона |  | Проверена дата утверждения. |  | 3 | 0.2
|  | И | Проверка соответсвия диспетчерских наименований схеме питания и секционирования контактной сети перегона |  | Проверка выполнена |  | 3 | 0.2
|  | И | Применение при обходе схемы питания и секционирования контактной сети и воздушных линий электропередачи |  | Схема применялась |  | 3 | 0.2
|  | И | Применение схемы служебного прохода при обходе |  | Схема применялась |  | 3 | 0.2
|  | И | Проверка положения разъеденителя на соответствие схемы питания и секционирования |  | Проверка произведена |  | 3 | 0.2
4 | Автоматизированные системы управления (АСУ), электронный документооборот (ЭДО) и программные среды
|  | И | Заполнены электронные формы технической документации |  | Формы заполнены |  | 4 | 0.2
|  | И | Выбор таблицы программы ЕК АСУ-И (Единая корпоративная автоматизированная система управления инфраструктурой) |  | Вычесть все баллы за незаполненную таблицу |  | 4 | 0.4
|  | И | Размещение заполненных форм в соответствующей папке ПК |  | Формы размещены |  | 4 | 0.1
|  | И | Записи с диктофона размещены в соответствующей папке ПК |  | Записи размещены |  | 4 | 0.1
|  | И | Соблюдены требования при работе с таблицами. Размер шрифта: для таблиц – 10, 12 . Вид шрифта – Times New Roman (межстрочный интервал – 1,15), выравнивание текста по середине ячейки. |  | Требования соблюдены |  | 4 | 0.2
5 | Инструменты, оборудования устройств электроснабжения и их обслуживание
|  | И | Проверка положения опор на наклон |  | Проверка произведена |  | 5 | 0.1
|  | И | Проверено положение опор на прогиб |  | Проверка произведена |  | 5 | 0.1
|  | И | Проверка наличия номера на опоре |  | Проверка произведена |  | 5 | 0.1
|  | И | Проверка наличия знака "высокое напряжение" на опоре |  | Проверка произведена |  | 5 | 0.1
|  | И | Осмотр в бинокль места крепления на опоре консолей, оценили их состояние и положение по отношению к оси пути. |  | Осмотр произведен |  | 5 | 0.1
|  | И | Осмотр в бинокль места крепления на опоре кронштейнов, оценили их состояние и положение по отношению к оси пути. |  | Осмотр произведен |  | 5 | 0.1
|  | И | Осмотр в бинокль места крепления на опоре траверс, оценили их состояние и положение по отношению к оси пути. |  | Осмотр произведен |  | 5 | 0.1
|  | И | Проверка подключения и надежности закрепления искрового промежутка или диодного заземлителя. |  | Проверка подключения произведена |  | 5 | 0.2
|  | И | Осмотр состояния оттяжек анкерной опоры на целостность изоляции, равномерности нагрузки ветвей |  | Осмотр произведен |  | 5 | 0.1
|  | И | Осмотр заземления всех металлических конструкций на опоре и правильность его монтажа |  | Осмотр произведен |  | 5 | 0.1
|  | И | Визуальная проверка продольного перемещения вдоль оси пути контактного провода с фиксирующим зажимом и поворот дополнительного стержня фиксатора. |  | Визуальная проверка произведена |  | 5 | 0.1
|  | И | Проверка состояния узла соединения дополнительного стержня фиксатора со стойкой сочленного фиксатора, а также наклонных поддерживающих и страхующих струн и мест их крепления на несущем тросе и на основном стержне фиксатора. |  | Проверка состояния произведена |  | 5 | 0.1
|  | И | Проверка отсутствия поврежденных изоляционных деталей и следов оплавления или перекрытия электрической дугой |  | Проверка отсутствия произведена |  | 5 | 0.1
|  | И | Проверка соответствия количества изоляторов в гирлянде |  | Проверка соответствия произведена |  | 5 | 0.2
|  | И | Проверка состояния жестких и компенсированных анкеровок проводов |  | Проверка состояния произведена |  | 5 | 0.1
|  | И | Проверка состояния узлов крепления с применением бинокля |  | Проверка состояния узлов крепления на опоре. |  | 5 | 0.1
|  | И | Проверка числа грузов, наличие на них "замка" положение ограничителя предохраняющего груза от раскачивания, сближение блоков между собой, вертикальное расстояния от поверхности земли до нижних грузов компенсации. |  | Проверка грузов компенсации произведена |  | 5 | 0.1
|  | И | Проверка работы компенсатора путем подъема и опускания грузов. |  | Проверка работы компенсатора произведена |  | 5 | 0.2
|  | И | Проверка положение зажимов на контактном проводе, наклон к вертикали (не более 20 градусов) |  | Проверка положения зажимов произведена |  | 5 | 0.1
|  | И | Проверка симметричности расположения в опорном узле эластичной струны на отсутствие перекосов и перегрузок. |  | Осмотр эластичных струн произведен |  | 5 | 0.1
|  | И | Проверка положение верикальных струн (угол наклона к вертикали не привышает 30 градусов), межструнавые пролеты не более 10 метров. |  | Осмотр вертикальных струн произведен |  | 5 | 0.2
|  | И | Проверили правильность расположения всех элементов секционного изолятора, состояние изоляторов и дугогосительных рогов. |  | Осмотр секционных изоляторов с применением бинокля произведен |  | 5 | 0.3
|  | И | Произведен осмотр воздушной стрелки на правильность расположения воздушной стрелки над стрелочным переводом, свободность перемещения продольных проводов, положения УППВС. |  | Осмотр воздушной стрелки произведен |  | 5 | 0.2
|  | И | Произведен осмотр изоляторов, положения дугогосительных рогов |  | Осмотр элементов произведен |  | 5 | 0.2
|  | И | Произведена проверка мест подключения шлейфов к разъединителю и котактной подвески (подгары и обрыв жил не допускаются |  | Проверка произведена |  | 5 | 0.2
|  | И | Произведена проверка целостности и исправности спусков заземления разъединителя. |  | Проверка произведена |  | 5 | 0.1
|  | И | Произведена проверка оперативных наименований |  | Проверка произведена |  | 5 | 0.1
|  | И | Произведен осмотр изоляторов, формы рогов и наличия на них наплывов и подгаров |  | Осмотр элементов произведен |  | 5 | 0.1
|  | И | Произведен осмотр мест подключения шлейфа к роговому разряднику и котактной подвески (подгары и обрыв жил не допускаются), |  | Осмотр элементов произведен |  | 5 | 0.1
|  | И | Произведен осмотр целостность и исправность спусков заземления рогового разрядника. |  | Осмотр элементов произведен |  | 5 | 0.1
|  | И | Применение иструмента во время производства работ |  | Применение инструмента без нарушения |  | 5 | 0.2
6 | Контрольно-измерительные устройства
|  | И | Проверка работоспособности бинокля. |  | Проверка произведена |  | 6 | 0.2
|  | И | Настройка бинокля между центрами окуляров выполнена. |  | Настройка произведена |  | 6 | 0.1
|  | И | Проверка уровеня заряда АБ (аккумуляторной батареи) диктофона. |  | Проверка заряда произведена |  | 6 | 0.2
|  | И | Поверека работоспособности диктофона. |  | Проверка работоспособности произведена |  | 6 | 0.2
|  | И | Записи с диктофона размещены в соответствующей папке ПК |  | Размещение в соответствующей папке ПК |  | 6 | 0.2
Б | Технология обслуживания и ремонта устройств контактной сети | [6 empty] | 18
1 | Организация рабочего процесса, безопасность, документооборот
|  | И | Заполнение таблиц наряда-допуска на соответсвие всех организационно-технических мероприятий и подписи работников. |  | Таблицы заполнены |  | 1 | 0.2
|  | И | Выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места на секцинном разъединителе контактной сети перегона в полном объеме |  | Технические мероприятия выполнены в полном объеме |  | 1 | 0.2
|  | И | Соблюдение последовательности выполнения технических мероприятий по подготовке рабочего места на секцинном разъединителе контактной сети перегона |  | Последовательность соблюдена |  | 1 | 0.1
|  | И | Выполнение организационных мероприятий при оформлении работ на секционом разъединители контактной сети перегона |  | Организационные мероприятия выполнены в полном объеме |  | 1 | 0.3
|  | И | Соблюдение последовательности выполнения организационных мероприятий при оформлении работ на секционом разъединители контактной сети перегона |  | Организационные мероприятия выполнены |  | 1 | 0.3
|  | И | Инструмент и монтажные приспособления подобраны в соответсвтвии с технологической картой |  | Подбор произведен |  | 1 | 0.3
|  | И | Защитные средства подобраны в соответствии с технологической картой |  | Подбор произведен |  | 1 | 0.2
|  | И | Проверена целостность диэлектрических перчаток |  | Проверка произведена |  | 1 | 0.3
|  | И | Проверены даты следующего испытания диэлектрических перчаток |  | Проверка произведена |  | 1 | 0.3
|  | И | Произведен осмотр диэлектрических ковриков |  | Осмотр произведен |  | 1 | 0.3
|  | И | Наличие плакатов безопасности |  | Проверка произведена |  | 1 | 0.3
|  | И | Осмотр ПЗЗ |  | Осмотр произведен |  | 1 | 0.3
|  | И | Проверка работоспобности указателя напряжения |  | Проверка произведена |  | 1 | 0.3
|  | И | По окончании работ приборы, инструмент, защитные средства лежат на своих местах |  | Собраны приборы, инструменты, материалы, защитные средства |  | 1 | 0.3
|  | И | Оформлены результаты работы записями в журналах |  | Оформлены результаты работы |  | 1 | 0.1
|  | С | Аккуратность ведения наряда |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | 0 | Элемент задания не выполнялся
|  |  |  | 1 | Присутствуют грубые нарушения по оформлению наряда, имеются помарки, исправления
|  |  |  | 2 | В наряде заполнены все таблицы верно
|  |  |  | 3 | Записи в наряде оформлены без помарок и исправлений
2 | Менеджмент и деловая коммуникация
|  | И | Переговоры с энергодиспетчером ведутся в соответсвии с регламентом переговоров |  | Регламент переговоров соблюден |  | 2 | 0.5
|  | И | Переговоры с энергодиспетчером краткие, ясные по форме |  | Переговоры краткие, ясные по форме. |  | 2 | 0.5
|  | И | Отсутствие сторонней информации при переговорах с энергодиспетчеров |  | Отсутствует сторонняя информация. |  | 2 | 0.5
|  | И | Произведена работа с диктофоном при подготовке выполнения работ на секционом разъединители контактной сети |  | Проведены записи переговоров с диспетчером. |  | 2 | 0.5
|  | И | Произведена запись на диктофон при подготовке выполнения работ на секционом разъединители контактной сети |  | Произведена запись целевого инструктажа |  | 2 | 0.5
|  | С | Переговоры с энергодиспетчером |  |  |  | 2 | 0.5
|  |  |  | 0 | Элемент задания не выполнялся
|  |  |  | 1 | Присутствуют грубые нарушения регламента переговоров
|  |  |  | 2 | Переговоры ведутся в процессе выполнения работ, нарушения не протироречат ТБ и БД
|  |  |  | 3 | Переговоры ведутся в процессе выполнения работ, регламент соблюдается, четкая, ясная, понятная речь, отсутствие посторонних переговоров
3 | Схемы и планы
|  | И | Проверка даты утверждения в схеме питания и секционирования контактной сети перегона |  | Проверена дата утверждения |  | 3 | 0.3
|  | И | Проверка соответсвия диспетчерских наименований при подготовке рабочего места |  | Проверка произведена |  | 3 | 0.3
|  | И | Применение схемы служебного прохода при обходе |  | Схема применялась |  | 3 | 0.3
|  | И | Произведена проверка положения разъеденителя на соответствие схеме питания и секционирования |  | Проверка произведена |  | 3 | 0.5
4 | Автоматизированные системы управления (АСУ), электронный документооборот (ЭДО) и программные среды
|  | И | Заполнены электронные формы технической документации |  | Формы заполнены |  | 4 | 0.4
|  | И | Выбор таблицы программы ЕК АСУ-И (Microsoft Word ) |  | Вычесть все баллы за незаполненную таблицу |  | 4 | 0.4
|  | И | Размещение заполненных форм в соответствующей папке ПК |  | Формы размещены |  | 4 | 0.4
|  | И | Записи с диктофона размещены в соответствующей папке ПК |  | Записи размещены |  | 4 | 0.4
|  | И | Соблюдены требования при работе с таблицами. Размер шрифта: для таблиц – 10, 12 . Вид шрифта – Times New Roman (межстрочный интервал – 1,15), выравнивание текста по середине ячейки. |  | Требования соблюдены |  | 4 | 0.4
5 | Инструменты, оборудования устройств электроснабжения и их обслуживание
|  | И | Очистка изоляторов разъдинителя и опорные изоляторы шлейфов от загрязнения и осмотреть их. |  | Очистка изоляторов произведена |  | 5 | 0.4
|  | И | Осмотр и зачистка контактных поверхностей подвижного ножа и неподвижных губок ветошью из нитипрошивного материала до блеска, удалив наплывы и заусенцы. |  | Осмотр и зачистка контактов произведена |  | 5 | 0.4
|  | И | Проверка целостности гибких шунтов и их крепление к ножу и шине. |  | Проверка произведена |  | 5 | 0.3
|  | И | Нанесение смазки на все разьбовые соединение |  | Смазка произведена |  | 5 | 0.4
|  | И | Осмотр дугогасящиго рога: проверка правильности формы, поверхность должна быть гладкой без заусенцев, наличие плотного контакта в месте соприкосновения. |  | Выполнена зачистка рога наждачным полотном до блеска произведена |  | 5 | 0.4
|  | И | Проверка плотности контакта в местах присоединения шлейфов к разъединителю. При обнаружении признаков нагрева контактов произвести их переботку с зачисткой контактных поверхностей проводов шлейфов и зажимов на разъедините наждачным полотном до металлического блеска, с нанесением токопроводящей смазки. |  | Проверка произведена |  | 5 | 0.4
|  | И | Проверка сцепление тяг с изоляторами. Произведена заятжка всех болтовых соединений. |  | Произведена проверка и затяжка |  | 5 | 0.4
|  | И | Проверка плотности прилегания ножей в "губках" регулируют изменением нажатия стальной пружины. Коррозия или обрыв пружины не допускаются. Перекос ножа или одностороннее прилегание его к неподвижным "губкам" не допускается. |  | Проверка и регулировка плотности прилегания произведена |  | 5 | 0.5
|  | И | Проверка соединения тяги с приводом и коромыслом подвижного изолятора разъединителя. Проверили наличие смазки в подшипнике подвижного изолятора и в случае необходимости напрессовать в подшипник крышкой масленки ЦИАТИМ-201 или ЖСТКЗ-65 до появления из пазов свежей смазки. Нанести смазку ЦИАТИМ-101 на контактные поверхности. Опробовали взаимодействие привода с разъединителем путём включения и отключения. |  | Проверка соединения тяги с приводом произведена |  | 5 | 0.3
|  | И | Измерение сопротивление изоляции. Сопротивление изоляции должно быть не менее 10кОм. (Мультиметр) |  | Сопротивление измерено |  | 5 | 0.3
6 | Контрольно-измерительные устройства
|  | И | Проверка уровня заряда аккумулятора динамометра. |  | Проверен уровня заряда |  | 6 | 0.3
|  | И | Динамометр подготовлен к работе (прогрет в течении 10 минут) рабочим напряжением. |  | Подготовка произведена |  | 6 | 0.3
|  | И | Обнулены показания прибора. |  | Показания обнулены |  | 6 | 0.3
|  | И | Произведены замеры и занесены в рабочий блокнот |  | Замеры произведены и занесены |  | 6 | 0.3
|  | И | Проверка уровня заряда аккумулятора диктофона, поверка работоспособности диктофона, выбран режим работы диктофона. |  | Проверен и выбран режим |  | 6 | 0.2
|  | И | Произведена работа с диктофоном |  | Вычесть все баллы за неправильно выбранный режим работы диктофона. |  | 6 | 0.2
|  | И | Произведена запись целевого инструктажа по текущему ремонту секционного разъединителя |  | Запись произведена |  | 6 | 0.2
|  | И | Записи с диктофона размещены в соответствующей папке ПК |  | Записи с диктофона размещены |  | 6 | 0.2
|  | И | Проверка мультиметар на отсутствие видимых повреждений |  | Проверка произведена |  | 6 | 0.2
|  | И | Выставлен режим работы и правильность включения щупов |  | Режим выставлен |  | 6 | 0.2
|  | И | Включено питание мультиметра |  | Проверка произведена |  | 6 | 0.2
|  | И | Выполнена прозвонка цепи привода разъединителя |  | Прозвонка выполнена |  | 6 | 0.2
|  | И | Проверка подключения мультиметра в различных режимах работы |  | Проверка произведена |  | 6 | 0.2
В | Ремонт оборудования электроустановок | [6 empty] | 19
1 | Организация рабочего процесса, безопасность, документооборот
|  | И | Заполнение таблиц наряда-допуска на соответсвие всех организационно-технических мероприятий и подписи работников. |  | Наряд заполнен |  | 1 | 0.4
|  | И | Технические мероприятия выполнены в полном объеме |  | Технические мероприятия выполнены |  | 1 | 0.4
|  | И | Соблюдение последовательности технических мероприятий по обеспечению безопасности работ |  | Последовательность соблюдена |  | 1 | 0.4
|  | И | Проверка монтажных приспособлений |  | Проверка произведена |  | 1 | 0.4
|  | И | Проверка инструментов |  | Проверка произведена |  | 1 | 0.4
|  | И | Проверка целостности диэлектрических перчаток |  | Проверка произведена |  | 1 | 0.4
|  | И | Проверка даты следующего испытания диэлектрических перчаток |  | Проверка произведена |  | 1 | 0.4
|  | И | Осмотр диэлектрических ковриков |  | Осмотр произведен |  | 1 | 0.1
|  | И | Наличие плакатов безопасности |  | Проверка произведена |  | 1 | 0.1
|  | И | Осмотр ПЗЗ |  | Осмотр произведен |  | 1 | 0.2
|  | И | Проверка работоспобности указателя напряжения |  | Проверка произведена |  | 1 | 0.1
|  | И | Выбор необходимых журналов для заполнения |  | Все необходимые журналы заполнены |  | 1 | 0.2
|  | И | Заполнение Оперативного журнала |  | Оперативный журнал заполнен |  | 1 | 0.2
|  | И | Заполнение Журнала учета работ по наряда и распоряжениям |  | Журнал учета работ по наряду и распоряжением заполнен |  | 1 | 0.2
|  | И | Заполнение Книги произведенных работ |  | Книга произведенных работ заполнена |  | 1 | 0.2
|  | И | По окончании работ приборы, инструмент, защитные средства лежат на своих местах |  | Собраны приборы, инструменты, материалы, защитные средства |  | 1 | 0.2
|  | С | Аккуратность ведения документации |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | 0 | Элемент задания не выполнялся
|  |  |  | 1 | Присутствуют грубые нарушения по оформлению журнала, имеются помарки, исправления
|  |  |  | 2 | Журналы ведутся аккуратно и четко, исправления оформлены в соотвествии с требованиями нормативной документации, имеется от 1 до 3 исправлений, оформленных ВЕРНО
|  |  |  | 3 | Записи в журнале оформлены без помарок и исправлений
2 | Менеджмент и деловая коммуникация
|  | И | Получено у энергодиспетчера разрешения на подготовку рабочего места |  | Разрешение получено |  | 2 | 0.2
|  | И | Получено у энергодиспетчера разрешения на допуск бригады |  | Разрешение получено |  | 2 | 0.3
|  | И | Сообщено энергодиспетчеру о полном окончании работ |  | Сообщено энергодиспетчеру |  | 2 | 0.2
|  | И | После окончания работ получено у энергодиспетчера разрешения на производство оперативных переключений согласно бланка переключений (ввод в работу) |  | Разрешение получено |  | 2 | 0.2
|  | И | Отсутствует сторонняя информация при ведении переговоров с энергодиспетчером |  | Сторонняя информация отсутствует |  | 2 | 0.2
|  | И | Соблюдение регламента при ведении переговоров с диспетчером |  | Регламент соблюден |  | 2 | 0.2
|  | И | При ведении переговоров с энергодиспетчером озвучено наименование ЭУ |  | Озвучено наименование ЭУ |  | 2 | 0.2
|  | С | Переговоры с энергодиспетчером |  |  |  | 2 | 0.5
|  |  |  | 0 | Элемент задания не выполнялся
|  |  |  | 1 | Присутствуют грубые нарушения регламента переговоров
|  |  |  | 2 | Переговоры ведутся в процессе выполнения работ, нарушения не протироречат ТБ и БД
|  |  |  | 3 | Переговоры ведутся в процессе выполнения работ, регламент соблюдается, четкая, ясная, понятная речь, отсутствие посторонних переговоров
3 | Схемы и планы
|  | И | В однолинейной схеме ячейки КРУ СЭЩ-80 проверена дата утверждения |  | Проверка даты произведена |  | 3 | 0.2
|  | И | Проверка соответсвия диспетчерских наименований оборудования однолинейной схеме |  | Проверка соответствия произведена |  | 3 | 0.3
|  | И | Работа со схемами вторичной коммутации |  | Вычесть баллы за не использование схемы вторичной коммутации |  | 3 | 0.3
|  | И | Работа со схемой управления выключателя |  | Схема применялась |  | 3 | 0.2
4 | Автоматизированные системы управления (АСУ), электронный документооборот (ЭДО) и программные среды
|  | И | Применение компьютерной техники при текущем ремонте высоковольтного выключателя |  | Применение компьютерной техники выполнено |  | 4 | 0.3
|  | И | Выбрана программа для работы в соответствии с заданием |  | Выбрана программа |  | 4 | 0.3
|  | И | Выбор таблицы программы ЕК АСУ-И (Единая корпоративная автоматизированная система управления инфраструктурой) |  | Вычесть все баллы за незаполненную таблицу |  | 4 | 0.4
|  | И | Заполненные формы размещены в соответствующей папке ПК. |  | Формы размещены |  | 4 | 0.4
|  | И | Записи с диктофона размещены в соответствующей папке ПК. |  | Выполнено заполнение и размещение |  | 4 | 0.3
|  | И | Требования оформления документов |  | Соблюдены требования при работе с таблицами. |  | 4 | 0.3
5 | Инструменты, оборудования устройств электроснабжения и их обслуживание
|  | И | Подготовлено рабочее место по текущему ремонту высоковольтного выключателя |  | Подготовлено рабочее место |  | 5 | 0.7
|  | И | При выполнении операций при работе под напряжением применены диэлектрические перчатки |  | Средства защиты применялись |  | 5 | 0.4
|  | И | Подобраны материалы для ремонта высоковольтного выключателя |  | Подборка материалов выполнена |  | 5 | 0.4
|  | И | Внешний осмотр с проверкой состояния заземления произведены |  | Осмотр произведен |  | 5 | 0.4
|  | И | Осмотр вакуумных колб |  | Осмотр произведен |  | 5 | 0.4
|  | И | Внешний осмотр выключателя с проверкой состояния заземления |  | Внешний осмотр произведен |  | 5 | 0.4
|  | И | Проверка состояния наружных контактных соединений |  | Проверка произведена |  | 5 | 0.4
|  | И | Проверка отсутствия сколов изоляторов |  | Проверка отсутствия сколов изоляторов произведена |  | 5 | 0.4
|  | И | Очищенные от пыли и грязи наружные и изоляционные детали выключателя |  | Очистка произведена |  | 5 | 0.4
|  | И | Проверка состояния контактных соединений |  | Проверка произведена |  | 5 | 0.4
|  | И | Подборка материалов для ремонта высоковольтного выключателя |  | Подборка материалов выполнена |  | 5 | 0.4
|  | И | Внешний осмотр высоковольтного выключателя |  | Внешний осмотр произведен |  | 5 | 0.4
|  | И | Внешний осмотр привода высоковольтного выключателя |  | Проверка произведена |  | 5 | 0.3
|  | И | Осмотр изоляция проводов и кабелей высоковольтного выключателя |  | Осмотр произведен |  | 5 | 0.3
|  | И | Выполнение прозвонки цепи привода выключателя |  | Проверка произведена |  | 5 | 0.4
|  | И | Проверка состояния, чистка, смазка трущихся частей и опробование привода |  | Проверка произведена |  | 5 | 0.3
|  | И | Опробование выключателя на включение и отключение |  | Опробование произведено |  | 5 | 0.3
6 | Контрольно-измерительные устройства
|  | И | Проверка исправности измерительных приборов |  | Проверка произведена |  | 6 | 0.2
|  | И | Проверено отсутствие нагрузки на высоковольтном выключателе по амперметру |  | Проверка произведена |  | 6 | 0.2
|  | И | Работа с измерительными приборами ячейки высоковольтного выключателя |  | Вычесть все баллы за неправильно выбранный режим работы диктофона. |  | 6 | 0.2
|  | И | Произведена запись целевого инструктажа по текущему ремонту секционного разъединителя |  | Запись произведена |  | 6 | 0.2
|  | И | Записи с диктофона размещены в соответствующей папке ПК |  | Записи размещены |  | 6 | 0.2
|  | И | Проверен мультиметр на отсутствие видимых повреждений |  | Провка произведена |  | 6 | 0.2
|  | И | Выставлен режим работы и включение щупов |  | Режим выставлен |  | 6 | 0.2
|  | И | Включено питание мультиметра |  | Питание включено |  | 6 | 0.2
|  | И | Выполнена прозвонка цепи привода разъединителя |  | Прозвонка выполнена |  | 6 | 0.2
|  | И | Проверка подключения мультиметра в различных режимах работы |  | Проверка произведена |  | 6 | 0.2
Г | Техническое обслуживание оборудования электроустановок до 1000 В | [6 empty] | 13
1 | Организация рабочего процесса, безопасность, документооборот
|  | И | Произведена проверка выдачи распоряжения на соответсвие всех организационно-технических мероприятий. |  | Проверка произведена |  | 1 | 0.2
|  | И | Получение распоряжения на производство работ по текущему обслуживанию оборудования до 1000 В |  | Распоряжение получено |  | 1 | 0.2
|  | И | ЭЧЦ уведомлен об окончании работ. |  | Уведомление произведено |  | 1 | 0.2
|  | И | Использование защитных средств |  | Использованы |  | 1 | 0.2
|  | И | Подбор инструмента и монтажных приспособлений |  | Подбор произведен |  | 1 | 0.2
|  | И | Проверка огнетушителя |  | Проверка даты произведена |  | 1 | 0.2
|  | И | Проверка аптечки |  | Проверено наличия произведено |  | 1 | 0.2
|  | И | Осмотр ручного изолирующего инструмента на отсутствие видимых повреждений |  | Осмотр выполнен |  | 1 | 0.2
|  | И | Проверена дата следующего испытания диэлектрических перчаток |  | Проверка проведена |  | 1 | 0.2
|  | И | Проверена целостность диэлектрических перчаток |  | Проверка проведена |  | 1 | 0.4
|  | И | Осмотрены диэлектрических ковриков |  | Осмотр проведен |  | 1 | 0.2
|  | И | Наличие плакатов безопасности |  | Проверка проведена |  | 1 | 0.1
|  | И | Осмотр ПЗЗ |  | Осмотр произведен |  | 1 | 0.1
|  | И | Уборка рабочего места |  | Собраны приборы, инструменты, материалы, защитные средства |  | 1 | 0.2
|  | И | Оформление окончания работы |  | Оформлены результаты работы запясями в журналах |  | 1 | 0.2
|  | С | Аккуратность ведения документации |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | 0 | Элемент задания не выполнялся
|  |  |  | 1 | Присутствуют грубые нарушения по оформлению журнала, имеются помарки, исправления
|  |  |  | 2 | Журнал ведётся аккуратно и четко, исправления оформлены в соотвествии с требованиями нормативной документации, имеется от 1 до 3 исправлений, оформленных ВЕРНО
|  |  |  | 3 | Записи в журнале оформлены без помарок и исправлений
2 | Менеджмент и деловая коммуникация
|  | И | Получение у энергодиспетчера разрешение на подготовку рабочего места |  | Разрешение получено |  | 2 | 0.3
|  | И | Получение у энергодиспетчера разрешение на допуск бригады |  | Разрешение получено |  | 2 | 0.3
|  | И | Сообщено энергодиспетчеру о полном окончании работ |  | Сообщение выполнено |  | 2 | 0.3
|  | И | При ведении переговоров с энергодиспетчером озвучено наименование ЭУ |  | Наименование ЭУ озвучено |  | 2 | 0.2
|  | И | Соблюдение норм профессионального общения |  | Соблюдены нормы проффесионального общения |  | 2 | 0.2
|  | И | Кратко и четко изложено задание на работу |  | Кратко и четко изложено задание на работу |  | 2 | 0.2
|  | С | Переговоры с энергодиспетчером |  |  |  | 2 | 0.5
|  |  |  | 0 | Элемент задания не выполнялся
|  |  |  | 1 | Присутствуют грубые нарушения регламента переговоров
|  |  |  | 2 | Переговоры ведутся в процессе выполнения работ, нарушения не протироречат ТБ и БД
|  |  |  | 3 | Переговоры ведутся в процессе выполнения работ, регламент соблюдается, четкая, ясная, понятная речь, отсутствие посторонних переговоров
3 | Схемы и планы
|  | И | Проведён визуальный осмотр на соответствие принципиальной схеме маркировки питающих проводников шкафа управления |  | Визуальный осмотр произведен |  | 3 | 0.2
|  | И | Проверены цепи питания и управления на соответствие принципиальной схемы |  | Проверка произведена |  | 3 | 0.2
|  | И | Применялась принципиальная схема при выполнении работ |  | Принципиальная схема применялась |  | 3 | 0.2
|  | И | Указана обнаруженная неисправность на схеме вторичной комутации |  | Неисправность указана |  | 3 | 0.2
|  | И | Работа со схемами при обслуживании оборудования до 1000 В |  | Вычесть баллы за каждую неправильно указаную позицию на схеме вторичной комутации |  | 3 | 0.2
4 | Автоматизированные системы управления (АСУ), электронный документооборот (ЭДО) и программные среды
|  | И | Применение компьютерной техники при обслуживании оборудования до 1000 В |  | Компьютерная техника применена |  | 4 | 0.2
|  | И | Выбрана программа для работы |  | Программа выбрана |  | 4 | 0.2
|  | И | Выбор таблицы программы ЕК АСУ-И (Единая корпоративная автоматизированная система управления инфраструктурой) |  | Вычесть все баллы за незаполненную таблицу |  | 4 | 0.2
|  | И | Заполненные формы размещены в соответствующей папке ПК. |  | Выполено размещение заполненных форм в соответствующую папку |  | 4 | 0.2
|  | И | Соблюдение требований оформления документов |  | Требования соблюдены |  | 4 | 0.2
5 | Инструменты, оборудования устройств электроснабжения и их обслуживание
|  | И | Проверка надёжности закрепления оборудования |  | Проверка произведена |  | 5 | 0.4
|  | И | Проверка наличия и состояния надписей над элементами стенда тренажера |  | Проверка произведена |  | 5 | 0.5
|  | И | Проверка наличия и состояния бирок на кабелях и проводах |  | Проверка произведена |  | 5 | 0.4
|  | И | Осмотрена изоляция проводов и кабелей |  | Осмотр произведен |  | 5 | 0.4
|  | И | Чистка аппаратуры, изоляторов, предохранителей от пыли |  | Чистка произведена |  | 5 | 0.5
|  | И | Протерты корпуса всех элементов |  | Чистка произведена |  | 5 | 0.4
|  | И | Очистка конструкции |  | Чистка произведена |  | 5 | 0.4
6 | Контрольно-измерительные устройства
|  | И | Проверка исправности измерительных приборов |  | Проверка выполнена |  | 6 | 0.2
|  | И | Проверка даты следующего испытания измерительных приборов |  | Проверка даты выполнена |  | 6 | 0.1
|  | И | Проверка уровня зарядки АБ диктофона, поверка работоспособности диктофона, выбран режим работы диктофона. |  | Проверка выполнена |  | 6 | 0.2
|  | И | Работа с диктофоном |  | Вычесть все баллы за невыбранный режим работы диктофона. |  | 6 | 0.2
|  | И | Произведена запись целевого инструктажа по техническому обслуживанию оборудования электроустановок до 1000В |  | Запись произведена |  | 6 | 0.2
|  | И | Записи с диктофона |  | Записи с диктофона размещены |  | 6 | 0.2
|  | И | Проверка мультиметра на отсутствие видимых повреждений |  | Проверка выполнена |  | 6 | 0.2
|  | И | Правильно выставлен режим работы и включения щупов |  | Режим работы выставлен |  | 6 | 0.2
|  | И | Включено питание мультиметра |  | Питание включено |  | 6 | 0.1
|  | И | Выполнена прозвонка цепи на стенде-тренажере |  | Прозвонка выполнена |  | 6 | 0.2
|  | И | Проверка подключения мультиметра в различных режимах работы |  | Проверка выполнена |  | 6 | 0.2
Д | Работа в нестандартных ситуациях на контактной сети | [6 empty] | 17.5
1 | Организация рабочего процесса, безопасность, документооборот
|  | И | Ограждено место повреждения в соответствии с Правилами технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации (приложение №7) и Инструкцией по безопасности для электромонтеров контактной сети (№104) |  | Ограждено |  | 1 | 0.1
|  | И | Установлена связь с энергодиспетчером дистанции электроснабжения; |  | Установлена |  | 1 | 0.1
|  | И | Осмотрено место повреждения устройств электроснабжения, определен характер, объем и намечены этапы восстановительных работ |  | Осмотрено |  | 1 | 0.1
|  | И | Подана заявка через энергодиспетчера на выдачу предупреждения поездам, следующих по смежному пути о проследовании с особой бдительностью участка, где проводятся восстановительные работы |  | Подана |  | 1 | 0.1
|  | И | Согласование с энергодиспетчером этапов восстановительных работ, количество и продолжительность «окон» |  | Согласовано |  | 1 | 0.1
|  | И | Аварийная заявка подана |  | Подана |  | 1 | 0.1
|  | И | Проверка заполнения наряда-допуска на соответсвие всех организационно-технических мероприятий |  | Заполнен |  | 1 | 0.1
|  | И | Оформление инструктажа |  | Оформлен |  | 1 | 0.1
|  | И | Получение разрешения на работу от энергодиспетчера |  | Получено |  | 1 | 0.1
|  | И | Все средства защиты были использованы в соответствие с назаначением |  | Использованы по назаначению |  | 1 | 0.1
|  | И | Проверка целостности диэлектрических перчаток |  | Проверка произведена |  | 1 | 0.1
|  | И | Проверка даты следующего испытания диэлектрических перчаток |  | Проверка произведена |  | 1 | 0.1
|  | И | Проверка работоспобности индикатора напряжения |  | Проверка произведена |  | 1 | 0.1
|  | И | Выбор необходимых журналов для заполнения |  | Все необходимые журналы заполнены |  | 1 | 0.1
|  | И | Собраны приборы, инструменты, материалы, защитные средства |  | Уборка произведена |  | 1 | 0.2
|  | И | Оформление окончания работы |  | Результаты оформлены |  | 1 | 0.1
|  | С | Аккуратность ведения документации |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | 0 | Элемент задания не выполнялся
|  |  |  | 1 | Присутствуют грубые нарушения по оформлению журналов, имеются помарки, исправления
|  |  |  | 2 | Журнал ведётся аккуратно и четко, исправления оформлены в соотвествии с требованиями нормативной документации, имеется от 1 до 3 исправлений, оформленных ВЕРНО
|  |  |  | 3 | Записи в журнале оформлены без помарок и исправлений
2 | Менеджмент и деловая коммуникация
|  | И | Получено у энергодиспетчера разрешения на производство оперативных переключений |  | Разрешение получено |  | 2 | 0.1
|  | И | Получено у энергодиспетчера разрешения на подготовку рабочего места |  | Разрешение получено |  | 2 | 0.1
|  | И | Получено у энергодиспетчера разрешения на допуск бригады |  | Разрешение получено |  | 2 | 0.1
|  | И | Сообщено энергодиспетчеру о полном окончании работ |  | Сообщено произведено |  | 2 | 0.1
|  | И | При ведении переговоров с энергодиспетчером озвучена должность |  | Озвучена должность |  | 2 | 0.1
|  | И | Сбор информации |  | Определенно место повреждения |  | 2 | 0.1
|  | И | Соблюдение норм профессионального общения |  | Участник соблюдает нормы профессионального общения |  | 2 | 0.1
|  | И | Выдача задания |  | Кратко и четко изложено задание на работе |  | 2 | 0.1
|  |  |  | 0 | Элемент задания не выполнялся
|  |  |  | 1 | Присутствуют грубые нарушения регламента переговоров
|  |  |  | 2 | Переговоры ведутся при обнаружении пострадавшего, не протироречат ТБ и БД
|  |  |  | 3 | Переговоры ведутся при обнаружении пострадавшего, регламент соблюдается, четкая, ясная, понятная речь, отсутствие посторонних переговоров
3 | Схемы и планы
|  | И | В схеме питания и секционирования контактной сети перергона проверена дата утверждения. |  | Проверка произведена |  | 3 | 0.5
|  | И | Работа со схемами |  | Вычесть баллы за не использование схемы питания и секционирования контактной сети перегона. |  | 3 | 0.5
|  | И | Проверена соответсвие диспетчерских наименований при выполнении работы |  | Проверка произведена |  | 3 | 0.5
|  | И | При обходе применялась схема питания и секционирования контактной сети и воздушных линий электропередачи |  | Проверка произведена |  | 3 | 0.5
|  | И | При обходе применялась схема служебного прохода |  | Применялась схема |  | 3 | 0.5
|  | И | Была произведена проверка положения разъеденителя на соответствие схеме питания и секционирования |  | Проверка произведена |  | 3 | 0.5
4 | Автоматизированные системы управления (АСУ), электронный документооборот (ЭДО) и программные среды
|  | И | Применена компьютерная техника при выполнении задания. |  | Применение произведено |  | 4 | 0.2
|  | И | Правильно выбрана программа для работы |  | Правильно выбрана |  | 4 | 0.2
|  | И | Работа с компьютером |  | Вычесть все баллы за неправильно выбранную таблицу программы ЕК АСУ-И |  | 4 | 0.2
|  | И | Заполненные формы размещено в соответствующей папке ПК |  | Формы размещены |  | 4 | 0.2
|  | И | Работа с диктофоном |  | Записи с диктофона размещены |  | 4 | 0.1
|  | И | Соблюдены требования при работе с таблицами. |  | Соблюдены требования при работе с таблицами. |  | 4 | 0.1
5 | Инструменты, оборудования устройств электроснабжения и их обслуживание
|  | И | Осмотрен контактный провод (с обоих концов) на предмет потери его несущей способности (износ, поджог, раковина, следы наезда подвижного состава). |  | Осмотр произведен |  | 5 | 0.5
|  | И | Дефектная часть (конец) контактного провода отмечена с учетом 30-40 см запаса для загиба после его крепления к несущему тросу |  | Дефектная часть отрезана |  | 5 | 0.5
|  | И | Крепление контактного провода к несущему тросу произведено. Крепление контактного провода в стыковом зажиме для несущего троса и зажиме питающем, выполнено без нарушения монтажа фаски. |  | Крепление произведено |  | 5 | 0.5
|  | И | Изогнут конец контактного провода во избежание проскальзывания контактного провода в зажимах. |  | Изогнут конец контактного провода |  | 5 | 0.5
|  | И | Раскатан и установлен шунт из провода М-95 на концы контактного провода, закрепленными к несущему тросу. |  | Раскатан и установлен шунт |  | 5 | 0.5
|  | И | Соединение шунта с обоими концами контактного провода, выполнено соединительными зажимами для несущего троса (деталь 056) – по два с обеих сторон |  | Выполнено соединение |  | 5 | 0.5
|  | И | Крепление шунта к несущему тросу выполнено вязальным проводом в трех-четырех местах |  | Крепление выполнено |  | 5 | 0.5
|  | И | Сняты полиспасты, монтажные струбцины, натяжные и крюковые зажимы, и опущены при помощи «удочки» вниз |  | Сняты полиспасты |  | 5 | 0.5
|  | И | Ликвидация обрыва контаткного провода |  | Осмотр и регулировка прозведена |  | 5 | 0.5
|  | И | Выдано предупреждение для пропуска поездов с опущенными токоприемниками |  | Выдано предупреждение |  | 5 | 0.5
6 | Контрольно-измерительные устройства
|  | И | Проверен уровень зарядки аккумулятора диктофона, Поверена работоспособность диктофона, Выбран режим работы диктофона. |  | Проверка произведена |  | 6 | 0.5
|  | И | Работа с диктофоном |  | Вычесть все баллы за неправильно выбранный режим работы диктофона. |  | 6 | 0.5
|  | И | Произведена запись целевого инструктажа по текущему ремонту секционного разъединителя |  | Запись произведена |  | 6 | 0.5
|  | И | Записи с диктофона размещены в соответствующей папке ПК |  | Записи с диктофона размещены |  | 6 | 0.5
|  | И | Проверен мультиметр на отсутствие видимых повреждений |  | Проверка произведена |  | 6 | 0.5
|  | И | Правильно выставлен режим работы и правильность включения щупов |  | Режим выставлен |  | 6 | 0.5
|  | И | Включено питание мультиметра |  | Включено питание |  | 6 | 0.5
|  | И | Выполнена прозвонка цепи привода разъединителя |  | Прозвонка произведена |  | 6 | 0.5
|  | И | Проверна правильность подключения мультиметра в различных режимах работы |  | Проверка произведена |  | 6 | 0.5
|  | И | Работа с тренажером сердечно-лёгочной реанимации |  | Непрямой массаж сердца выполнен |  | 6 | 0.5
Е | Восстановление электроснабжения потребителя 10кВ | [6 empty] | 22.5
1 | Организация рабочего процесса, безопасность, документооборот
|  | И | Передана аварийная заявка энергодиспетчеру |  | Заявка передана |  | 1 | 0.2
|  | И | Подговлено рабочее место по аварийной заявке |  | Рабочее место подготовлено |  | 1 | 0.1
|  | И | Технические мероприятия выполнены в полном объеме |  | Технические мероприятия выполнены |  | 1 | 0.1
|  | И | Организационные мероприятия выполнены в полном объеме |  | Организационные мероприятия выполнены |  | 1 | 0.1
|  | И | Организационные мероприятия выполнены в верной последовательности |  | Организационные мероприятия выполнены в верной последовательности |  | 1 | 0.1
|  | И | Подборка монтажных приспособлений |  | Подобраны |  | 1 | 0.1
|  | И | Подбор защитных средств |  | Подобраны |  | 1 | 0.1
|  | И | Проверка монтажных приспособлений |  | Проверка выполнена |  | 1 | 0.1
|  | И | Проверка инструментов |  | Проверка выполнена |  | 1 | 0.1
|  | И | Осмотр ручного изолирующего инструмента на отсутствие видимых повреждений |  | Осмотр выполнен |  | 1 | 0.1
|  | И | Проверка целостности диэлектрических перчаток |  | Проверка выполнена |  | 1 | 0.2
|  | И | Проверка даты следующего испытания диэлектрических перчаток |  | Проверка выполнена |  | 1 | 0.2
|  | И | Осмотр диэлектрических ковриков |  | Осмотр выполнен |  | 1 | 0.1
|  | И | Наличие плакатов безопасности |  | Проверка выполнена |  | 1 | 0.1
|  | И | Проверка работоспобности индикатора напряжения |  | Проверка выполнена |  | 1 | 0.3
|  | И | Выбор необходимых журналов для заполнения |  | За каждый невыбранный журнал вычесть все баллы |  | 1 | 0.1
|  | И | Последовательность действий оказания доврачебной помощи |  | Последовательность соблюдена |  | 1 | 0.1
|  | И | Освобождение пострадавшего от действия электрического тока |  | Пострадавший освобождён с соблюдением правил электробезопасности |  | 1 | 0.1
|  | И | Оценка состояния пострадавшего |  | Оценка состояния проведена |  | 1 | 0.1
|  | И | Определение характера травмы |  | Характер травмы определён |  | 1 | 0.1
|  | И | Определение последовательности действий по спасению пострадавшего |  | Последовательность действий соблюдена |  | 1 | 0.1
|  | И | Вызов скорой помощи |  | Сведения названы |  | 1 | 0.1
|  | И | Правильность оказания первой помощи (непрямой массаж сердца) |  | Оказана доврачебная помощь |  | 1 | 0.1
|  | И | Собраны приборы, инструменты, материалы, защитные средства |  | Уборка произведена |  | 1 | 0.1
|  | И | Оформлены результаты работы запясями в журналах |  | Результаты оформлены |  | 1 | 0.1
|  | С | Аккуратность ведения документации |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | 0 | Элемент задания не выполнялся
|  |  |  | 1 | Присутствуют грубые нарушения по оформлению журнала, имеются помарки, исправления
|  |  |  | 2 | Журнал ведётся аккуратно и четко, исправления оформлены в соотвествии с требованиями нормативной документации, имеется от 1 до 3 исправлений, оформленных ВЕРНО
|  |  |  | 3 | Записи в журнале оформлены без помарок и исправлений
2 | Менеджмент и деловая коммуникация
|  | И | Получено у энергодиспетчера разрешения на подготовку рабочего места по аварийной заявке |  | Разрешение получено |  | 2 | 0.2
|  | И | Получено у энергодиспетчера разрешения на допуск бригады |  | Разрешение получено |  | 2 | 0.1
|  | И | Сообщено энергодиспетчеру о полном окончании работ |  | Сообщено выполнено |  | 2 | 0.1
|  | И | После окончания работ получено у энергодиспетчера разрешения на производство оперативных переключений согласно бланка переключений (ввод в работу) |  | Разрешение получено |  | 2 | 0.1
|  | И | Отсутствует сторонняя информация при ведении переговоров с энергодиспетчером |  | Сторонняя информация отсутствует |  | 2 | 0.1
|  | И | Соблюдение регламента при ведении переговоров с диспетчером |  | Реглаент соблюден |  | 2 | 0.1
|  | И | При ведении переговоров с энергодиспетчером озвучено наименование ЭУ |  | Озвучено наименование ЭУ |  | 2 | 0.1
|  | И | При ведении переговоров с энергодиспетчером озвучена должность |  | Озвучена должность |  | 2 | 0.1
|  | И | Принятие ответственности |  | Четкая, слаженная работа команды по устранению повреждения |  | 2 | 0.1
|  | И | По результат собранной информации правильно определенно место повреждения |  | Сбор информации произведен |  | 2 | 0.3
|  | И | Соблюдение норм профессионального общения |  | Участник соблюдает нормы профессионаьного общения |  | 2 | 0.1
|  | И | Выдача задания |  | Кратко и четко изложено задание на работе |  | 2 | 0.1
|  | И | Сообщение о случае производственного травматизма энергодиспетчеру |  | Сообщение передавалось |  | 2 | 0.1
|  | И | Сообщение о случае производственного травматизма непосредственному начальнику подразделения |  | Сообщение передавалось |  | 2 | 0.1
|  | И | В передаваемой информации о случае производственного травматизма была указана дата происшествия. |  | Сведения названы |  | 2 | 0.1
|  | И | В передаваемой информации о случае производственного травматизма было указано места происшествия. |  | Сведения названы |  | 2 | 0.1
|  | И | В передаваемой информации о случае производственного травматизма было указано время происшествия (местное). |  | Сведения названы |  | 2 | 0.1
|  | И | В передаваемой информации о случае производственного травматизма было указано Ф.И.О. и профессия пострадавшего. |  | Сведения названы |  | 2 | 0.1
|  | И | В передаваемой информации о случае производственного травматизма были указаны краткие обстоятельства случая. |  | Сведения названы |  | 2 | 0.3
|  | И | В передаваемой информации о случае производственного травматизма было указано Ф.И.О. и должность выдававшего задание пострадавшему и проводившего целевой инструктаж |  | Сведения названы |  | 2 | 0.1
|  | С | Переговоры с энергодиспетчером |  |  |  | 2 | 0.5
|  |  |  | 0 | Элемент задания не выполнялся
|  |  |  | 1 | Присутствуют грубые нарушения регламента переговоров
|  |  |  | 2 | Переговоры ведутся в процессе выполнения работ, нарушения не протироречат ТБ и БД
|  |  |  | 3 | Переговоры ведутся в процессе выполнения работ, регламент соблюдается, четкая, ясная, понятная речь, отсутствие посторонних переговоров
3 | Схемы и планы
|  | И | По структурной схеме проверено положение контактов ключа SA |  | Положение проверено |  | 3 | 0.4
|  | И | По прнципиальной схеме проверено соответствие маркировки, проводов, шкафа управления и привода высоковольтного выключателя |  | Соответствие проверено |  | 3 | 0.4
|  | И | Работа со схемами |  | Вычесть баллы за не использование структурной схемы |  | 3 | 0.4
|  | И | Указана обнаруженная неисправность на принципиальной схеме |  | Неиспровность указана |  | 3 | 0.4
|  | И | Работа со схемами при отыскании места повреждения |  | Все повреждения найдены |  | 3 | 0.4
4 | Автоматизированные системы управления (АСУ), электронный документооборот (ЭДО) и программные среды
|  | И | Применена компьютерная техника при работе в нестандартных ситуация |  | Применена |  | 4 | 0.4
|  | И | Выбрана программа для работы |  | Выбрана |  | 4 | 0.4
|  | И | Выбор таблицы программы ЕК АСУ-И (Единая корпоративная автоматизированная система управления инфраструктурой) |  | Вычесть все баллы за незаполненную таблицу |  | 4 | 0.4
|  | И | Заполненные формы размещены в соответствующей папке ПК. |  | Размещены |  | 4 | 0.2
|  | И | Работа с диктофоном при работе в нестандартных ситуация |  | Заполнены и размещены в соответствующей папке ПК. |  | 4 | 0.4
|  | И | Соблюдение требований формления документов |  | Соблюдены требования при работе с таблицами. |  | 4 | 0.2
5 | Инструменты, оборудования устройств электроснабжения и их обслуживание
|  | И | Проверка выполнения технических мероприятий |  | Проверка выполнения технических мероприятий выполнена |  | 5 | 0.4
|  | И | При выполнении операций при работе под напряжением применены диэлектрические перчатки |  | Средства защиты применялись |  | 5 | 0.4
|  | И | Подборка материалов для ремонта высоковольтного выключателя |  | Подборка материалов выполнена |  | 5 | 0.4
|  | И | Внешний осмотр высоковольтного выключателя |  | Внешний осмотр произведен |  | 5 | 0.4
|  | И | Осмотр изоляция проводов и кабелей высоковольтного выключателя |  | Осмотр произведен |  | 5 | 0.3
|  | И | Проверка состояния контактных соединений |  | Проверка произведена |  | 5 | 0.4
|  | И | Поиск неисправности (№1) |  | Поиск произведен |  | 5 | 0.5
|  | И | Поиск неисправности (№2) |  |  |  | 5 | 0.5
|  | И | Поиск неисправности (№3) |  |  |  | 5 | 0.5
|  | И | Поиск неисправности (№4) |  |  |  | 5 | 0.5
|  | И | Поиск неисправности (№5) |  |  |  | 5 | 0.5
|  | И | Обозначение неисправностей на схеме |  | Устранение произведено |  | 5 | 0.7
|  | И | Визуально осмотрены цепи включения выключателя |  | Осмотр произведен |  | 5 | 0.4
|  | И | Опробование выключателя на включение и отключение |  | Опробование произведено |  | 5 | 0.4
|  | И | Подано напряжение в шкаф управления высковольтного выключателя от источника питания |  | Проверка произведена |  | 5 | 0.4
|  | И | Проверка наличия напряжения во вторичных цепях |  | Проверка произведена |  | 5 | 0.4
|  | И | Визуальный осмотр на целостность крепления кнопок управления и сигнальных элементов |  | Осмотр произведен |  | 5 | 0.4
6 | Контрольно-измерительные устройства
|  | И | Проверка уровня зарядки аккумулятора диктофона, поверка работоспособность диктофона, выбор режима работы диктофона. |  | Проверка произведена |  | 6 | 0.4
|  | И | Работа с диктофоном |  | Вычесть все баллы за неправильно выбранный режим работы диктофона. |  | 6 | 0.4
|  | И | Произведена запись целевого инструктажа по текущему ремонту секционного разъединителя |  | Запись произведена |  | 6 | 0.4
|  | И | Записи с диктофона размещены в соответствующей папке ПК |  | Запись размещена |  | 6 | 0.4
|  | И | Проверка мультиметар на отсутствие видимых повреждений |  | Проверка произведена |  | 6 | 0.4
|  | И | Проверка режим работы и правильность включения щупов |  | Проверка произведена |  | 6 | 0.4
|  | И | Работа с мультиметром по отысканию неисправностей цепей управления высоковольтного выключателя |  | Включено питание мультиметра |  | 6 | 0.4
|  | И | Выполнена прозвонка цепи привода разъединителя |  | Прозвонка произведена |  | 6 | 0.4
|  | И | Проверно подключения мультиметра в различных режимах работы |  | Проверка произведена |  | 6 | 0.4
|  | И | Непрямой массаж сердца выполнен |  | Выполнен |  | 6 | 0.4
[5 empty] | Итого |  |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Организация рабочего процесса, безопасность, документооборот
2 | Менеджмент и деловая коммуникация
3 | Схемы и планы
4 | Автоматизированные системы управления (АСУ), электронный документооборот (ЭДО) и программные среды
5 | Инструменты, оборудования устройств электроснабжения и их обслуживание
6 | Контрольно-измерительные устройства