## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Региональный чемпионат
Номер компетенции
| Наименование компетенции |  | Промышленная автоматика
| Наименование квалификации |  | неактуально
| Шифр КОД |  | неактуально
Код | Подкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Проектирование | [6 empty] | 10
А1 | Общие функции, пошагово, группа 1
|  | И | Функция 1 согласно блок-схеме конкурсного задания |  | Да/нет |  | 1 | 0.4
|  | И | Функция 2 согласно блок-схеме конкурсного задания |  | Да/нет |  | 1 | 0.4
|  | И | Функция 3 согласно блок-схеме конкурсного задания |  | Да/нет |  | 1 | 0.4
|  | И | Функция 4 согласно блок-схеме конкурсного задания |  | Да/нет |  | 1 | 0.4
|  | И | Функция 5 согласно блок-схеме конкурсного задания |  | Да/нет |  | 1 | 0.4
|  | И | Функция 6 согласно блок-схеме конкурсного задания |  | Да/нет |  | 1 | 0.4
|  | И | Функция 7 согласно блок-схеме конкурсного задания |  | Да/нет |  | 1 | 0.4
|  | И | Функция 8 согласно блок-схеме конкурсного задания |  | Да/нет |  | 1 | 0.4
|  | И | Функция 9 согласно блок-схеме конкурсного задания |  | Да/нет |  | 1 | 0.4
|  | И | Функция 10 согласно блок-схеме конкурсного задания |  | Да/нет |  | 1 | 0.5
|  | И | Функция 11 согласно блок-схеме конкурсного задания |  | Да/нет |  | 1 | 0.5
|  | И | Функция 12 согласно блок-схеме конкурсного задания |  | Да/нет |  | 1 | 0.5
|  | И | Функция 13 согласно блок-схеме конкурсного задания |  | Да/нет |  | 1 | 0.5
|  | И | Функция 14 согласно блок-схеме конкурсного задания |  | Да/нет |  | 1 | 0.5
|  | И | Функция 15 согласно блок-схеме конкурсного задания |  | Да/нет |  | 1 | 0.5
А2 | Профессиональная практика, группа 2
|  | И | Горизонтальность линий согласно требований профессиональных практик |  | вычесть по 0.2 |  | 1 | 0.6
|  | И | Горизонтальное расположение устройств согласно требований профессиональных практик |  | вычесть по 0.2 |  | 1 | 0.6
|  | И | Правильная маркировка контактов и устройств в цепи управления согласно требований профессиональных практик |  | вычесть по 0.2 |  | 1 | 0.6
|  | И | Правильная маркировка контактов и устройств в силовой цепи согласно требований профессиональных практик |  | вычесть по 0.2 |  | 1 | 0.6
|  | И | Одиннаковое расстояние между устройствами согласно требований профессиональных практик |  | вычесть по 0.2 |  | 1 | 0.6
|  | И | Сноска Контактов реле и отсутсвие отвитвлений слева. согласно требований профессиональных практик |  | Да/нет |  | 1 | 0.4
Б | Поиск неисправностей | [6 empty] | 10
Б1 | Поиск неисправностей
|  | И | Ошибка 1. Правильно отмаркирована и правильно указана на схеме (обозначение типа ошибки, локилизация ошибки, графическое и буквенное обозначение) |  | Да/нет |  | 5 | 2
|  | И | Ошибка 2. Правильно отмаркирована и правильно указана на схеме (обозначение типа ошибки, локилизация ошибки, графическое и буквенное обозначение) |  | Да/нет |  | 5 | 2
|  | И | Ошибка 3. Правильно отмаркирована и правильно указана на схеме (обозначение типа ошибки, локилизация ошибки, графическое и буквенное обозначение) |  | Да/нет |  | 5 | 2
|  | И | Ошибка 4. Правильно отмаркирована и правильно указана на схеме (обозначение типа ошибки, локилизация ошибки, графическое и буквенное обозначение) |  | Да/нет |  | 5 | 2
|  | И | Ошибка 5. Правильно отмаркирована и правильно указана на схеме (обозначение типа ошибки, локилизация ошибки, графическое и буквенное обозначение) |  | Да/нет |  | 5 | 2
В | Мех. монтаж | [6 empty] | 15
В1 | Уровни 1
|  | И | Уровень 1 Пузырёк в рисках, не выходит за риски и не касается рисок (утройство выбирается случайно) |  | Да/нет |  | 2 | 0.4
|  | И | Уровень 2 Пузырёк в рисках, не выходит за риски и не касается рисок (утройство выбирается случайно) |  | Да/нет |  | 2 | 0.3
|  | И | Уровень 3 Пузырёк в рисках, не выходит за риски и не касается рисок (утройство выбирается случайно) |  | Да/нет |  | 2 | 0.3
|  | И | Уровень 4 Пузырёк в рисках, не выходит за риски и не касается рисок (утройство выбирается случайно) |  | Да/нет |  | 2 | 0.4
|  | И | Уровень 5 Пузырёк в рисках, не выходит за риски и не касается рисок (утройство выбирается случайно) |  | Да/нет |  | 2 | 0.3
|  | И | Уровень 6 Пузырёк в рисках, не выходит за риски и не касается рисок (утройство выбирается случайно) |  | Да/нет |  | 2 | 0.3
|  | И | Уровень 7 Пузырёк в рисках, не выходит за риски и не касается рисок (утройство выбирается случайно) |  | Да/нет |  | 2 | 0.4
|  | И | Уровень 8 Пузырёк в рисках, не выходит за риски и не касается рисок (утройство выбирается случайно) |  | Да/нет |  | 2 | 0.4
|  | И | Уровень 9 Пузырёк в рисках, не выходит за риски и не касается рисок (утройство выбирается случайно) |  | Да/нет |  | 2 | 0.4
|  | И | Уровень 10 Пузырёк в рисках, не выходит за риски и не касается рисок (утройство выбирается случайно) |  | Да/нет |  | 2 | 0.4
|  | И | Уровень 11 Пузырёк в рисках, не выходит за риски и не касается рисок (утройство выбирается случайно) |  | Да/нет |  | 2 | 0.4
|  | И | Уровень 12 Пузырёк в рисках, не выходит за риски и не касается рисок (утройство выбирается случайно) |  | Да/нет |  | 2 | 0.4
В2 | Уровни, измерения 2
|  | И | Уровень 13 Пузырёк в рисках, не выходит за риски и не касается рисок (утройство выбирается случайно) |  | Да/нет |  | 2 | 0.3
|  | И | Уровень 14 Пузырёк в рисках, не выходит за риски и не касается рисок (утройство выбирается случайно) |  | Да/нет |  | 2 | 0.4
|  | И | Уровень 15 Пузырёк в рисках, не выходит за риски и не касается рисок (утройство выбирается случайно) |  | Да/нет |  | 2 | 0.3
|  | И | Уровень 16 Пузырёк в рисках, не выходит за риски и не касается рисок (утройство выбирается случайно) |  | Да/нет |  | 2 | 0.3
|  | И | Уровень 17 Пузырёк в рисках, не выходит за риски и не касается рисок (утройство выбирается случайно) |  | Да/нет |  | 2 | 0.4
|  | И | Уровень 18 Пузырёк в рисках, не выходит за риски и не касается рисок (утройство выбирается случайно) |  | Да/нет |  | 2 | 0.3
|  | И | Уровень 19 Пузырёк в рисках, не выходит за риски и не касается рисок (утройство выбирается случайно) |  | Да/нет |  | 2 | 0.3
|  | И | Измерение 1 Допустимое отклонение для измерений более 500 мм +/-3 мм, от 200 мм до 499 мм +/- 2 мм, до 199 мм +/- 1 мм (утройство выбирается слуайно) |  | Да/нет |  | 2 | 0.4
|  | И | Измерение 2 Допустимое отклонение для измерений более 500 мм +/-3 мм, от 200 мм до 499 мм +/- 2 мм, до 199 мм +/- 1 мм (утройство выбирается слуайно) |  | Да/нет |  | 2 | 0.3
|  | И | Измерение 3 Допустимое отклонение для измерений более 500 мм +/-3 мм, от 200 мм до 499 мм +/- 2 мм, до 199 мм +/- 1 мм (утройство выбирается слуайно) |  | Да/нет |  | 2 | 0.45
|  | И | Измерение 4 Допустимое отклонение для измерений более 500 мм +/-3 мм, от 200 мм до 499 мм +/- 2 мм, до 199 мм +/- 1 мм (утройство выбирается слуайно) |  | Да/нет |  | 2 | 0.4
В3 | Измерения 3
|  | И | Измерение 5 Допустимое отклонение для измерений более 500 мм +/-3 мм, от 200 мм до 499 мм +/- 2 мм, до 199 мм +/- 1 мм (утройство выбирается слуайно) |  | Да/нет |  | 2 | 0.3
|  | И | Измерение 6 Допустимое отклонение для измерений более 500 мм +/-3 мм, от 200 мм до 499 мм +/- 2 мм, до 199 мм +/- 1 мм (утройство выбирается слуайно) |  | Да/нет |  | 2 | 0.45
|  | И | Измерение 7 Допустимое отклонение для измерений более 500 мм +/-3 мм, от 200 мм до 499 мм +/- 2 мм, до 199 мм +/- 1 мм (утройство выбирается слуайно) |  | Да/нет |  | 2 | 0.4
|  | И | Измерение 8 Допустимое отклонение для измерений более 500 мм +/-3 мм, от 200 мм до 499 мм +/- 2 мм, до 199 мм +/- 1 мм (утройство выбирается слуайно) |  | Да/нет |  | 2 | 0.45
|  | И | Измерение 9 Допустимое отклонение для измерений более 500 мм +/-3 мм, от 200 мм до 499 мм +/- 2 мм, до 199 мм +/- 1 мм (утройство выбирается слуайно) |  | Да/нет |  | 2 | 0.4
|  | И | Измерение 10 Допустимое отклонение для измерений более 500 мм +/-3 мм, от 200 мм до 499 мм +/- 2 мм, до 199 мм +/- 1 мм (утройство выбирается слуайно) |  | Да/нет |  | 2 | 0.4
|  | И | Измерение 11 Допустимое отклонение для измерений более 500 мм +/-3 мм, от 200 мм до 499 мм +/- 2 мм, до 199 мм +/- 1 мм (утройство выбирается слуайно) |  | Да/нет |  | 2 | 0.4
В4 | Измерения 4
|  | И | Измерение 12 Допустимое отклонение для измерений более 500 мм +/-3 мм, от 200 мм до 499 мм +/- 2 мм, до 199 мм +/- 1 мм (утройство выбирается слуайно) |  | Да/нет |  | 2 | 0.4
|  | И | Измерение 13 Допустимое отклонение для измерений более 500 мм +/-3 мм, от 200 мм до 499 мм +/- 2 мм, до 199 мм +/- 1 мм (утройство выбирается слуайно) |  | Да/нет |  | 2 | 0.45
|  | И | Измерение 14 Допустимое отклонение для измерений более 500 мм +/-3 мм, от 200 мм до 499 мм +/- 2 мм, до 199 мм +/- 1 мм (утройство выбирается слуайно) |  | Да/нет |  | 2 | 0.4
|  | И | Измерение 15 Допустимое отклонение для измерений более 500 мм +/-3 мм, от 200 мм до 499 мм +/- 2 мм, до 199 мм +/- 1 мм (утройство выбирается слуайно) |  | Да/нет |  | 2 | 0.4
|  | И | Измерение 16 Допустимое отклонение для измерений более 500 мм +/-3 мм, от 200 мм до 499 мм +/- 2 мм, до 199 мм +/- 1 мм (утройство выбирается слуайно) |  | Да/нет |  | 2 | 0.4
|  | И | Измерение 17 Допустимое отклонение для измерений более 500 мм +/-3 мм, от 200 мм до 499 мм +/- 2 мм, до 199 мм +/- 1 мм (утройство выбирается слуайно) |  | Да/нет |  | 2 | 0.4
|  | И | Измерение 18 Допустимое отклонение для измерений более 500 мм +/-3 мм, от 200 мм до 499 мм +/- 2 мм, до 199 мм +/- 1 мм (утройство выбирается слуайно) |  | Да/нет |  | 2 | 0.4
|  | И | Измерение 19 Допустимое отклонение для измерений более 500 мм +/-3 мм, от 200 мм до 499 мм +/- 2 мм, до 199 мм +/- 1 мм (утройство выбирается слуайно) |  | Да/нет |  | 2 | 0.4
|  | И | Измерение 20 Допустимое отклонение для измерений более 500 мм +/-3 мм, от 200 мм до 499 мм +/- 2 мм, до 199 мм +/- 1 мм (утройство выбирается слуайно) |  | Да/нет |  | 2 | 0.4
|  | И | Измерение 21 Допустимое отклонение для измерений более 500 мм +/-3 мм, от 200 мм до 499 мм +/- 2 мм, до 199 мм +/- 1 мм (утройство выбирается слуайно) |  | Да/нет |  | 2 | 0.3
Г | Коммутация | [6 empty] | 30
Г1 | Коммутация, группа 1
|  | С | Все устройства надежно закреплены и соответствующе промаркированы |  | согласно опыта профессиональной практики |  | 3 | 1
|  |  |  | 0 | 0= исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | 1= исполнение имеет значительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 2 | 2= хорошее исполнение, но имеет незначительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | 3= отличное исполнение, полностью соответствующее отраслевым стандартам
|  | И | Кабели зафиксированы стяжками в кабель канале через каждые 200мм |  | вычет по 0,2 |  | 3 | 0.8
|  | И | Все устройства имеют маркировку Щит 1 с обеих сторон. Нет снижения IP класса, отсутствие движения кабеля в гермовводе при испытании двумя пальцами, кабеля промаркированы надлежащим способом (кабельная стяжка для маркировки вместе с бумажной этикеткой) |  | вычет по 0,2 |  | 3 | 0.4
|  | И | Щит 2. Нет снижения IP класса, отсутствие движения кабеля в гермовводе при испытании двумя пальцами, кабеля промаркированы надлежащим способом (кабельная стяжка для маркировки вместе с бумажной этикеткой) |  | вычет по 0,2 |  | 3 | 0.4
|  | И | Зазоры пластиковых коробов менее 0, 8 мм (кредитка) |  | вычет по 0,25 |  | 3 | 1
|  | И | Выбор кабеля соответствует заданию |  |  |  | 3 | 0.8
|  | С | Кабели в лотках разделены по различным уровням напряжения, все заземления кабель-каналов выполнены в хорошем качестве (отсутствие движения на соединениях при испытании двумя пальцами) |  | согласно опыта профессиональной практики |  | 3 | 1
|  |  |  | 0 | 0= исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | 1= исполнение имеет значительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 2 | 2= хорошее исполнение, но имеет незначительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | 3= отличное исполнение, полностью соответствующее отраслевым стандартам
|  | И | Все проводники отмаркированы с обеих сторон |  | Любые способы маркировки, вычет по 0,2 |  | 3 | 0.8
|  | С | распределительные шкафы чистые снаружи и внутри (нет мусора, стружки; излишков меди, пластика и других материалов) и отсутствуют царапины снаружи шкафа |  | согласно опыта профессиональной практики |  | 3 | 1
|  |  |  | 0 | исполнение не соответсвтвует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | исполнение соответствует отрослевому стандарту
|  |  |  | 2 | исполнение в некоторых местах превосходит отраслевой стандарт
|  |  |  | 3 | Полностью превосходит отраслевой стандарт
Г2 | Коммутация, группа 2
|  | С | общий вид электрической установки с правой стороны |  | согласно опыта профессиональной практики |  | 3 | 1
|  |  |  | 0 | исполнение не соответсвтвует отрослевому стандарту
|  |  |  | 1 | исполнение соответствует отрослевому стандарту
|  |  |  | 2 | исполнение в некоторых местах превосходит отрослевой стандарт
|  |  |  | 3 | Полностью превосходит отрослевой стандарт
|  | С | общий вид электрической установки с левой стороны |  | согласно опыта профессиональной практики |  | 3 | 1
|  |  |  | 0 | исполнение не соответсвтвует отрослевому стандарту
|  |  |  | 1 | исполнение соответствует отрослевому стандарту
|  |  |  | 2 | исполнение в некоторых местах превосходит отрослевой стандарт
|  |  |  | 3 | Полностью превосходит отрослевой стандарт
|  | И | Устройство 1. Кабель в гермовводе зафиксирован ИЛИ ЕСЛИ ЭТО НЕ ВОЗМОЖНО, ГЕРМОВВОД ЗАТЯНУТ (устройство выбирается случайно) |  | Да/нет |  | 3 | 0.2
|  | И | Устройство 1. Кабель заходит в двойной изоляции 2-8 мм (устройства). 5-30мм(перфарированный кк) (устройство выбирается случайно) |  | Да/нет |  | 3 | 0.2
|  | И | Устройство 1.нет повреждения изоляции (устройство выбирается случайно) |  | Да/нет |  | 3 | 0.2
|  | И | Устройство 1. Нет натяга проводов (устройство выбирается случайно) |  | Да/нет |  | 3 | 0.2
|  | И | Устройство 1. Нет видимой меди на конце наконечника (устройство выбирается случайно) |  | Да/нет |  | 3 | 0.2
|  | И | Устройство 1. Не используемые провода заизолированны и одинаковой длины с используемыми проводниками (устройство выбирается случайно) |  | Да/нет |  | 3 | 0.2
|  | И | Устройство 1. Наконечник в клемме и на проводнике зафиксирован ПРОБУЕМ ДВУМЯ ПАЛЬЦАМИ, выбор наконечника правильный, дополнительный проводник, ЕСЛИ есть не отрезан и заизолирован (устройство выбирается случайно) |  | Да/нет |  | 3 | 0.2
|  | И | Устройство 2. Кабель в гермовводе зафиксирован ИЛИ ЕСЛИ ЭТО НЕ ВОЗМОЖНО, ГЕРМОВВОД ЗАТЯНУТ (устройство выбирается случайно) |  | Да/нет |  | 3 | 0.2
|  | И | Устройство 2. Кабель заходит в двойной изоляции 2-8 мм (устройства). 5-30мм(перфарированный кк) (устройство выбирается случайно) |  | Да/нет |  | 3 | 0.2
|  | И | Устройство 2. нет повреждения изоляции (устройство выбирается случайно) |  | Да/нет |  | 3 | 0.2
|  | И | Устройство 2. Нет натяга проводов (устройство выбирается случайно) |  | Да/нет |  | 3 | 0.2
|  | И | Устройство 2. Нет видимой меди на конце наконечника (устройство выбирается случайно) |  | Да/нет |  | 3 | 0.2
|  | И | Устройство 2. Не используемые провода заизолированны и одинаковой длины с используемыми проводниками (устройство выбирается случайно) |  | Да/нет |  | 3 | 0.2
|  | И | Устройство 2. Наконечник в клемме и на проводнике зафиксирован ПРОБУЕМ ДВУМЯ ПАЛЬЦАМИ, выбор наконечника правильный, дополнительный проводник, ЕСЛИ есть не отрезан и заизолирован (устройство выбирается случайно) |  | Да/нет |  | 3 | 0.2
|  | И | Устройство 3. Кабель в гермовводе зафиксирован ИЛИ ЕСЛИ ЭТО НЕ ВОЗМОЖНО, ГЕРМОВВОД ЗАТЯНУТ (устройство выбирается случайно) |  | Да/нет |  | 3 | 0.2
|  | И | Устройство 3. Кабель заходит в двойной изоляции 2-8 мм (устройства). 5-30мм(перфарированный кк) (устройство выбирается случайно) |  | Да/нет |  | 3 | 0.2
|  | И | Устройство 3. нет повреждения изоляции (устройство выбирается случайно) |  | Да/нет |  | 3 | 0.2
|  | И | Устройство 3. Нет натяга проводов (устройство выбирается случайно) |  | Да/нет |  | 3 | 0.2
|  | И | Устройство 3. Нет видимой меди на конце наконечника (устройство выбирается случайно) |  | Да/нет |  | 3 | 0.2
|  | И | Устройство 3. Не используемые провода заизолированны и одинаковой длины с используемыми проводниками |  | Да/нет |  | 3 | 0.2
|  | И | Устройство 3. Нканечник в клемме и на проводнике зафиксирован ПРОБУЕМ ДВУМЯ ПАЛЬЦАМИ, выбор наконечника правильный, дополнительный проводник, ЕСЛИ есть не отрезан и заизолирован (устройство выбирается случайно) |  | Да/нет |  | 3 | 0.2
Г3 | Коммутация группа 3
|  | С | все края кабель-каналов и кабелепроводов обработаны. Нет линий на стене (более 10мм) |  | согласно опыта профессиональной практики |  | 3 | 1
|  |  |  | 0 | 0= исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | 1= исполнение имеет значительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 2 | 2= хорошее исполнение, но имеет незначительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | 3= отличное исполнение, полностью соответствующее отраслевым стандартам
|  | С | Пластиковый к/к надежно закреплен, углы крышки вырезаны правильно, согласно схеме |  | согласно опыта профессиональной практики |  | 3 | 0.8
|  |  |  | 0 | 0= исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | 1= исполнение имеет значительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 2 | 2= хорошее исполнение, но имеет незначительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | 3= отличное исполнение, полностью соответствующее отраслевым стандартам
|  | И | Устройство 1. Кабель в гермовводе зафиксирован ИЛИ ЕСЛИ ЭТО НЕ ВОЗМОЖНО, ГЕРМОВВОД ЗАТЯНУТ (устройство выбирается случайно) |  | Да/нет |  | 3 | 0.2
|  | И | Устройство 1. Кабель заходит в двойной изоляции 2-8 мм (устройства). 5-30мм(перфарированный кк) (устройство выбирается случайно) |  | Да/нет |  | 3 | 0.2
|  | И | Устройство 1.нет повреждения изоляции (устройство выбирается случайно) |  | Да/нет |  | 3 | 0.2
|  | И | Устройство 1. Нет натяга проводов (устройство выбирается случайно) |  | Да/нет |  | 3 | 0.2
|  | И | Устройство 1. Нет видимой меди на конце наконечника (устройство выбирается случайно) |  | Да/нет |  | 3 | 0.2
|  | И | Устройство 1. Не используемые провода заизолированны и одинаковой длины с используемыми проводниками (устройство выбирается случайно) |  | Да/нет |  | 3 | 0.2
|  | И | Устройство 1. Наконечник в клемме и на проводнике зафиксирован ПРОБУЕМ ДВУМЯ ПАЛЬЦАМИ, выбор наконечника правильный, дополнительный проводник, ЕСЛИ есть не отрезан и заизолирован (устройство выбирается случайно) |  | Да/нет |  | 3 | 0.2
|  | И | Устройство 2. Кабель в гермовводе зафиксирован ИЛИ ЕСЛИ ЭТО НЕ ВОЗМОЖНО, ГЕРМОВВОД ЗАТЯНУТ (устройство выбирается случайно) |  | Да/нет |  | 3 | 0.2
|  | И | Устройство 2. Кабель заходит в двойной изоляции 2-8 мм (устройства). 5-30мм(перфарированный кк) (устройство выбирается случайно) |  | Да/нет |  | 3 | 0.2
|  | И | Устройство 2. нет повреждения изоляции (устройство выбирается случайно) |  | Да/нет |  | 3 | 0.2
|  | И | Устройство 2. Нет натяга проводов (устройство выбирается случайно) |  | Да/нет |  | 3 | 0.2
|  | И | Устройство 2. Нет видимой меди на конце наконечника (устройство выбирается случайно) |  | Да/нет |  | 3 | 0.2
|  | И | Устройство 2. Не используемые провода заизолированны и одинаковой длины с используемыми проводниками (устройство выбирается случайно) |  | Да/нет |  | 3 | 0.2
|  | И | Устройство 2. Наконечник в клемме и на проводнике зафиксирован ПРОБУЕМ ДВУМЯ ПАЛЬЦАМИ, выбор наконечника правильный, дополнительный проводник, ЕСЛИ есть не отрезан и заизолирован (устройство выбирается случайно) |  | Да/нет |  | 3 | 0.2
|  | И | Устройство 3. Кабель в гермовводе зафиксирован ИЛИ ЕСЛИ ЭТО НЕ ВОЗМОЖНО, ГЕРМОВВОД ЗАТЯНУТ (устройство выбирается случайно) |  | Да/нет |  | 3 | 0.2
|  | И | Устройство 3. Кабель заходит в двойной изоляции 2-8 мм (устройства). 5-30мм(перфарированный кк) (устройство выбирается случайно) |  | Да/нет |  | 3 | 0.2
|  | И | Устройство 3. нет повреждения изоляции (устройство выбирается случайно) |  | Да/нет |  | 3 | 0.2
|  | И | Устройство 3. Нет натяга проводов (устройство выбирается случайно) |  | Да/нет |  | 3 | 0.2
|  | И | Устройство 3. Нет видимой меди на конце наконечника (устройство выбирается случайно) |  | Да/нет |  | 3 | 0.2
|  | И | Устройство 3. Не используемые провода заизолированны и одинаковой длины с используемыми проводниками |  | Да/нет |  | 3 | 0.2
|  | И | Устройство 3. Нканечник в клемме и на проводнике зафиксирован ПРОБУЕМ ДВУМЯ ПАЛЬЦАМИ, выбор наконечника правильный, дополнительный проводник, ЕСЛИ есть не отрезан и заизолирован (устройство выбирается случайно) |  | Да/нет |  | 3 | 0.2
Г4 | Подключение устройств в шкафу - группа 4
|  | И | Нет натяга проводов в Control Box 1 |  | Да/нет |  | 3 | 0.4
|  | И | Нет натяга проводов в Control Box 2 |  | Да/нет |  | 3 | 0.4
|  | И | Правильный выбор проводников и соответсвие цвета Control Box 1 |  | Да/нет |  | 3 | 0.4
|  | И | Правильный выбор проводников и соответсвие цвета Control Box 2 |  | Да/нет |  | 3 | 0.4
|  | С | Распределительные шкафы соответствуют плану, все устройства и клеммы правильно промаркированы в распределительных шкафах |  | согласно опыта профессиональной практики |  | 3 | 1
|  |  |  | 0 | 0= исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | 1= исполнение имеет значительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 2 | 2= хорошее исполнение, но имеет незначительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | 3= отличное исполнение, полностью соответствующее отраслевым стандартам
|  | С | Общий вид внутренних установок распределительного шкафа 1 |  | согласно опыта профессиональной практики |  | 3 | 2
|  |  |  | 0 | 0= исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | 1= исполнение имеет значительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 2 | 2= хорошее исполнение, но имеет незначительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | 3= отличное исполнение, полностью соответствующее отраслевым стандартам
|  | С | Общий вид наружных установок распределительного шкафа 1 |  | согласно опыта профессиональной практики |  | 3 | 2
|  |  |  | 0 | 0= исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | 1= исполнение имеет значительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 2 | 2= хорошее исполнение, но имеет незначительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | 3= отличное исполнение, полностью соответствующее отраслевым стандартам
|  | С | Общий вид внутренних установок распределительного шкафа 2 |  | согласно опыта профессиональной практики |  | 3 | 1
|  |  |  | 0 | 0= исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | 1= исполнение имеет значительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 2 | 2= хорошее исполнение, но имеет незначительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | 3= отличное исполнение, полностью соответствующее отраслевым стандартам
|  | С | Общий вид наружных установок распределительного шкафа 2 |  | согласно опыта профессиональной практики |  | 3 | 1
|  |  |  | 0 | 0= исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | 1= исполнение имеет значительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 2 | 2= хорошее исполнение, но имеет незначительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | 3= отличное исполнение, полностью соответствующее отраслевым стандартам
|  | И | Шкаф 1. Кабель заходит в перфорированный к/к в двойной изоляции 5-30мм |  | Вычет 0,2 |  | 3 | 1
|  | И | Шкаф 2. Кабель заходит в перфорированный к/к в двойной изоляции 5-30мм |  | Вычет 0,2 |  | 3 | 1
Д | Пусконаладочные работы | [6 empty] | 5
Д1 | Пусконаладочные работы.
|  | И | Отчет о пусконаладочных работах - страница 1 и 2 заполнены |  | вычесть 0,2 |  | 3 | 0.3
|  | И | Целостность заземления: CEE Plug - заземление распределительного шкафа, распределительный шкаф - заземление панели, дверцы Значения соответствуют длине провода. Все <0,3Ом. Указанные значения соответствуют замерам. |  | Да/нет |  | 3 | 0.5
|  | И | Целостность заземления: CEE Plug - металлические лотки, вертикальная лестница, металлические трубки, электродвигатель MA1, электродвигатель MA2 Значения соответствуют длине провода. Все <0,3Ом. Указанные значения соответствуют замерам. |  | Да/нет |  | 3 | 0.5
Д2 | Пусконаладочные работы.
|  | И | Участник работает с длинными рукавами, использует защитные очки и изоляционные перчатки во время выполнения E2 и E3 |  | Да/нет |  | 3 | 0.6
|  | И | Выполнена подготовка к проверке изоляции: Q1, F1 в положении ON, убрать перемычки треугольник/звезда из MA1, MA2, лампы E1, ввода/вывода гнезда VSD |  | Да/нет |  | 3 | 0.4
|  | И | Сопротивление изоляция проверена и произведены соответствующие измерения: - CEE Plug - PE/N/L1-3 распределительного шкафа, MA1, MA2, E1 |  | Да/нет |  | 3 | 0.8
Д3 | Пусконаладочные работы.
|  | И | Q1, F1, Q4, Q7, F2, F3, F4, F5 Должны быть выключены при подаче питания |  | Да/нет |  | 3 | 0.4
|  | И | Выполнить измерение напряжения на клеммах - X1. L1, L2, L3/N; L1-L2,L1-L3, L2-L3. Чередование фаз |  | Да/нет |  | 3 | 0.3
|  | И | Участник приводит в положение ON основной переключатель Q1. Измерение напряжения тока. F1: L1, L2, L3/PE |  | Да/нет |  | 3 | 0.3
|  | И | Участник приводит в положение OFF основной переключатель Q1. Измерение напряжения тока для безопасности работы. F1: L1, L2, L3/PE |  | Да/нет |  | 3 | 0.3
|  | И | Включить Q1, F1, Q4, F2,F3, питание PLC и F4. Аварийная остановка работает правильно. Сброс работает правильно. |  | Да/нет |  | 3 | 0.3
|  | И | Включить все автоматы. Оборудование работает безопасно. Отчет по безопасности - страницы 3 и 4 заполнены полностью |  | Да/нет |  | 3 | 0.3
Е | Ручной режим | [6 empty] | 10
Е1 | Софтверные функции HMI в ручном режиме, группа 1
|  | И | экран MANUAL MODE соответствует чертежу |  | вычесть 0,2 |  | 4 | 1
|  | И | повернуть потенциометр R1 максимально вправо--> функция с заданным значением, как указано в блок-схеме |  | Да/нет |  | 4 | 0.35
|  | И | повернуть потенциометр R1 максимально влево --> функция с заданным значением, как указано в блок-схеме |  | Да/нет |  | 4 | 0.35
Е2 | Софтверные функции HMI в ручном режиме, группа 2
|  | И | Шаг 1: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет |  | 4 | 0.35
|  | И | Шаг 2: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет |  | 4 | 0.35
|  | И | Шаг 3: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет |  | 4 | 0.35
|  | И | Шаг 4: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет |  | 4 | 0.35
|  | И | Шаг 5: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет |  | 4 | 0.35
|  | И | Шаг 6: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет |  | 4 | 0.35
|  | И | Шаг 7: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет |  | 4 | 0.35
|  | И | Шаг 8: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет |  | 4 | 0.35
|  | И | Шаг 9: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет |  | 4 | 0.35
|  | И | Шаг 10: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет |  | 4 | 0.35
|  | И | Шаг 11: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет |  | 4 | 0.35
|  | И | Шаг 12: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет |  | 4 | 0.35
|  | И | Шаг 13: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет |  | 4 | 0.35
Е3 | Софтверные функции HMI в ручном режиме, группа 2
|  | И | Шаг 14: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет |  | 4 | 0.35
|  | И | Шаг 15: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет |  | 4 | 0.35
|  | И | Шаг 16: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет |  | 4 | 0.35
|  | И | Шаг 17: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет |  | 4 | 0.3
|  | И | Шаг 18: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет |  | 4 | 0.3
|  | И | Шаг 19: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет |  | 4 | 0.3
|  | И | Шаг 20: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет |  | 4 | 0.3
|  | И | Шаг 21: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет |  | 4 | 0.3
|  | И | Шаг 22: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет |  | 4 | 0.3
|  | И | Шаг 23: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет |  | 4 | 0.3
|  | И | Шаг 24: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет |  | 4 | 0.3
|  | И | Шаг 25: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет |  | 4 | 0.3
Ж | Автоматический режим | [6 empty] | 20
Ж1 | Софтверные функции в автоматическом режиме, группа 4
|  | И | экран AUTOMATIC MODE соответствует плану |  | вычет 0,2 |  |  | 1
|  | И | Шаг 1: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет |  | 4 | 1
|  | И | Шаг 2: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет |  | 4 | 1
|  | И | Шаг 3: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет |  | 4 | 1
|  | И | Шаг 4: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет |  | 4 | 1
|  | И | Шаг 5: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет |  | 4 | 1
|  | И | Шаг 6: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет |  | 4 | 1
|  | И | Шаг 7: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет |  | 4 | 1
|  | И | Шаг 8: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет |  | 4 | 1
Ж2 | Софтверные функции в автоматическом режиме, группа 1
|  | И | Шаг 9: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет |  | 4 | 1
|  | И | Шаг 10: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет |  | 4 | 1
|  | И | Шаг 11: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет |  | 4 | 1
|  | И | Шаг 12: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет |  | 4 | 1
|  | И | Шаг 13: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет |  | 4 | 1
|  | И | Шаг 14: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет |  | 4 | 1
|  | И | Шаг 15: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет |  | 4 | 1
|  | И | Шаг 16: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет |  | 4 | 1
|  | И | Шаг 17: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет |  | 4 | 1
|  | И | Шаг 18: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет |  | 4 | 1
|  | И | Шаг 19: Согласно блок-схеме Конкурсного задания |  | Да/нет |  | 4 | 1
[5 empty] | Итого |  |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | «Разработка проекта автоматизированной системы управления технологическими процессами»
2 | «Монтаж средств автоматизации»
3 | «Выполнение монтажа электрических систем» и «Выполнение пусконаладочных работ систем автоматики»
4 | «Выполнение программирования средств автоматизации»
5 | «Поиск и локализация неисправностей»