## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Отборочные соревнования
| Номер компетенции |  | 2
| Наименование компетенции |  | Структурированные кабельные системы (Юниоры)
| Наименование квалификации |  | неактуально
| Шифр КОД |  | неактуально
Код | Подкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Монтаж магистральных линий связи | [6 empty] | 20.8 | 20.8
1 | Завершение
|  | И | Скелетная схема ВОЛС |  | Соответствует КЗ |  | 3 | 0.5
|  | И | Схема Фасада ТС |  | Соответствует КЗ |  | 3 | 0.5
|  | И | Схема Фасада ТШ |  | Соответствует КЗ |  | 3 | 0.5
|  | С | Чистота рабочего места по завершению работы |  |  |  | 5 | 0.4
|  |  |  | 0 | Есть обрезки/остатки расходных материалов, инструмент и/или неиспользованное оборудование не убрано
|  |  |  | 1 | Имеются обрезки/остатки расходного материала на площадке, инструмент и оборудование - ок
|  |  |  | 2 | Неубранный инструмент или неиспользованное оборудование на площадке, расходники - ок
|  |  |  | 3 | Отсутствуют обрезки/остатки расходных материалов, инструмент и неиспользованное оборудование убрано
2 | Монтаж
|  | И | Установка FOE1 |  | Согласно КЗ, крепление на 4 болта, болты затянуты |  | 5 | 0.3
|  | И | Установка FOE2 |  | Согласно КЗ, крепление на 4 болта, болты затянуты |  | 5 | 0.3
|  | И | Установка органайзеров |  | Согласно КЗ |  | 5 | 0.2
|  | И | Маркировка шкафа |  | Согласно КЗ |  | 5 | 0.3
|  | И | Маркировка стойки |  | Согласно КЗ |  | 5 | 0.3
3 | Кабельная трасса, укладка
|  | И | Прокладка FOС-1 |  | Прокладка выполнена по инструкции, все стяжки затянуты и обрезаны под замок, нет критических изгибов кабеля |  | 5 | 0.2
|  | И | Прокладка FOС-2 |  | Прокладка выполнена по инструкции, все стяжки затянуты и обрезаны под замок, нет критических изгибов кабеля |  | 5 | 0.2
4 | Кабельная трасса, запасы
|  | С | Укладка запаса FOC-1 и FOC-2 (в шкафу ) |  |  |  | 5 | 0.2
|  |  |  | 0 | Есть критические изгибы (<15 диаметров кабеля), кольца не сформированы, не зафиксированы, либо не выполнено
|  |  |  | 1 | Нет критических изгибов, но кольца не сформированы, не зафиксированы
|  |  |  | 2 | Нет критических изгибов, кольца зафиксированы, но сформированы неравномерно
|  |  |  | 3 | Нет крит. изгибов, кольца сформир. равномерно, зафиксированы, мин. 2 стяжки по диаметру, затянуты, обрезаны под замок
|  | С | Укладка запасов FOC-1 (фальш-пол) |  |  |  | 5 | 0.2
|  |  |  | 0 | Есть критические изгибы (<10 диаметров кабеля), кольца не сформированы, не зафиксированы, либо не выполнено
|  |  |  | 1 | Нет критических изгибов, но кольца не сформированы, не зафиксированы
|  |  |  | 2 | Нет критических изгибов, кольца зафиксированы, но сформированы неравномерно
|  |  |  | 3 | Нет крит. изгибов, кольца сформир. равномерно, зафиксированы, мин. 2 стяжки по диаметру, затянуты, обрезаны под замок
|  | С | Укладка запасов FOC-2 (фальш-пол) |  |  |  | 5 | 0.2
|  |  |  | 0 | Есть критические изгибы (<15 диаметров кабеля), кольца не сформированы, не зафиксированы, либо не выполнено
|  |  |  | 1 | Нет критических изгибов, но кольца не сформированы, не зафиксированы
|  |  |  | 2 | Нет критических изгибов, кольца зафиксированы, но сформированы неравномерно
|  |  |  | 3 | Нет крит. изгибов, кольца сформир. равномерно, зафиксированы, мин. 2 стяжки по диаметру, затянуты, обрезаны под замок
5 | Кабельная трасса, запасы
|  | И | Маркировка трассы FOC-1, наличие |  | Соответствует схеме |  | 3 | 0.2
|  | И | Маркировка трассы FOC-2, наличие |  | Соответствует схеме |  | 3 | 0.2
|  | С | Разборчивость маркировки трассы FOC-1 |  |  |  | 3 | 0.2
|  |  |  | 0 | Маркировка неразборчивая, либо не сделана
|  |  |  | 1 | Маркировка разборчивая, но элементы символов сливаются друг с другом
|  |  |  | 2 | Маркировка разборчивая, элементы символов не сливаются друг с другом, но ширина и высота шрифта варьируется
|  |  |  | 3 | Маркировка разборчивая, однообразный шрифт, элементы символов не сливаются друг с другом
|  | С | Разборчивость маркировки трассы FOC-2 |  |  |  | 3 | 0.2
|  |  |  | 0 | Маркировка неразборчивая, либо не сделана
|  |  |  | 1 | Маркировка разборчивая, но элементы символов сливаются друг с другом
|  |  |  | 2 | Маркировка разборчивая, элементы символов не сливаются друг с другом, но ширина и высота шрифта варьируется
|  |  |  | 3 | Маркировка разборчивая, однообразный шрифт, элементы символов не сливаются друг с другом
6 | Оптический кросс FOE1
|  | И | Схема распределения ОВ |  | Соответствует КЗ |  | 3 | 0.5
|  | И | Эстетичность |  | Нет отходов расходного материала, адаптеры установлены единообразно, нет следов гидрофоба |  | 5 | 0.2
|  | И | Маркировка кросса |  | Соответствует схеме, разборчивая |  | 5 | 0.2
|  | И | Маркировка адаптеров |  | На лицевой стороне, разборчивая, соответствует КЗ |  | 5 | 0.3
|  | И | Ввод и крепление ОК в кроссе |  | минимум на 2 стяжки, за оболочку, стяжки обрезаны под замок |  | 5 | 0.3
|  | И | Обрезка и крепление силовых элементов ОК |  | Силовые элементы закреплены, болты протянуты, модули не пережаты |  | 5 | 0.3
|  | И | Укладка пигтейлов в кроссе |  | Нет критических изгибов пигтейлов, не пережаты |  | 5 | 0.3
|  | С | Маркировка пигтейлов |  |  |  | 5 | 0.3
|  |  |  | 0 | Маркировка неразборчивая, либо не сделана, не соответствует схеме
|  |  |  | 1 | Разборчивая, но есть помарки
|  |  |  | 2 | Маркировка разборчивая, но символы разной высоты
|  |  |  | 3 | Разборчивая, символы одинаковой высоты
|  | И | Крышка кассеты |  | Крышка зафиксирована, гайки не перетянуты |  | 4 | 0.3
|  | И | Фиксация пучка ОВ в кассете |  | Обмотаны лентой ПВХ, не пережаты, крепление на 2 стяжки, концы стяжек обрезаны под замок |  | 4 | 0.3
|  | И | Фиксация пигтейлов в кассете |  | Обмотаны лентой ПВХ, не пережаты, крепление на 2 стяжки, концы стяжек обрезаны под замок |  | 4 | 0.3
|  | И | Укладка ОВ |  | По внутреннему радиусу кассеты |  | 4 | 0.3
|  | И | Предусмотрен технологический запас ОВ на кассете |  | Не менее 2-х колец |  | 5 | 0.3
|  | И | Укладка КДЗС |  | Симметрично |  | 5 | 0.3
|  | С | Паспорт монтажа кросса |  |  |  | 5 | 0.3
|  |  |  | 0 | Паспорт не заполнен, либо не соответствует схеме
|  |  |  | 1 | Все поля заполнены согласно КЗ, неразборчиво, есть исправления
|  |  |  | 2 | Все поля заполнены по схеме, от руки, разборчиво, есть помарки
|  |  |  | 3 | Все поля запонены согласно КЗ, аккуратно, без помарок, разборчиво
|  | И | Монтаж FOE1 выполнен полностью |  | В соответствии с КЗ, без ошибок, с паспортом монтажа |  |  | 1
7 | Оптический кросс FOE2
|  | И | Схема распределения ОВ |  | Соответствует КЗ |  | 5 | 0.5
|  | И | Эстетичность |  | Нет отходов расходного материала, адаптеры установлены единообразно, нет следов гидрофоба |  | 5 | 0.2
|  | И | Маркировка кросса |  | Соответствует схеме, разборчивая |  | 2 | 0.3
|  | И | Маркировка адаптеров |  | На лицевой стороне, разборчивая, соответствует КЗ |  | 2 | 0.3
|  | И | Ввод и крепление ОК в кроссе |  | минимум на 2 стяжки, за оболочку, стяжки обрезаны под замок |  | 2 | 0.3
|  | И | Обрезка и крепление силовых элементов ОК |  | Силовые элементы закреплены, болты протянуты, модули не пережаты |  | 2 | 0.3
|  | И | Укладка пигтейлов в кроссе |  | Нет критических изгибов пигтейлов, не пережаты |  | 2 | 0.3
|  | С | Маркировка пигтейлов |  |  |  | 2 | 0.3
|  |  |  | 0 | Маркировка неразборчивая, либо не сделана, не соответствует схеме
|  |  |  | 1 | Разборчивая, но есть помарки
|  |  |  | 2 | Маркировка разборчивая, но символы разной высоты
|  |  |  | 3 | Разборчивая, символы одинаковой высоты
|  | И | Крышка кассеты |  | Крышка зафиксирована, гайки не перетянуты |  | 5 | 0.3
|  | И | Фиксация пучка ОВ в кассете |  | Обмотаны лентой ПВХ, не пережаты, крепление на 2 стяжки, концы стяжек обрезаны под замок |  | 5 | 0.3
|  | И | Фиксация пигтейлов в кассете |  | Обмотаны лентой ПВХ, не пережаты, крепление на 2 стяжки, концы стяжек обрезаны под замок |  | 5 | 0.3
|  | И | Укладка ОВ |  | По внутреннему радиусу кассеты |  | 2 | 0.4
|  | И | Предусмотрен технологический запас ОВ на кассете |  | Не менее 2-х колец |  | 5 | 0.3
|  | И | Укладка КДЗС |  | Симметрично |  | 5 | 0.3
|  | С | Паспорт монтажа кросса |  |  |  | 5 | 0.3
|  |  |  | 0 | Паспорт не заполнен, либо не соответствует схеме
|  |  |  | 1 | Все поля заполнены согласно КЗ, неразборчиво, есть исправления
|  |  |  | 2 | Все поля заполнены по схеме, от руки, разборчиво, есть помарки
|  |  |  | 3 | Все поля запонены согласно КЗ, аккуратно, без помарок, разборчиво
|  | И | Монтаж FOE2 выполнен полностью |  | В соответствии с КЗ, без ошибок, с паспортом монтажа |  | 3 | 1
8 | Функциональность
|  | И | Итоговое тестирование VFL |  | из порта FOE1 в FOE2 |  | 5 | 2
9 | Процесс
|  | И | Последовательность работ: кабельные трассы |  | Укладка всех кабельных трасс, маркировка, обрезка стяжек |  | 5 | 0.2
|  | И | Последовательность работ: разделка ОК |  | Префиксация кабелей перед разделкой |  | 5 | 0.2
|  | И | Инструменты |  | Очистка стриппера, применение по назначению, не оставлял на элементах стенда, полу |  | 5 | 0.2
|  | И | Оборудование |  | Выключение сварочного аппарата после выполнения работ |  | 5 | 0.2
|  | И | Работа с ОК |  | Размотка, не допускал критических изгибов, передавливания кабеля |  | 5 | 0.2
|  | И | Чистота рабочего места в процессе |  | Убирал обрезки/остатки расходных материалов во время или сразу после выполнения текущей операции |  | 5 | 0.5
10 | Охрана труда
|  | И | Работа с VFL |  | В соответствии с инструкцией по ОТ и ТБ |  | 1 | 0.2
|  | И | Спец.одежда |  | В соответствии с инструкцией по ОТ и ТБ |  | 1 | 0.3
|  | И | Работа в защитных очках |  | В соответствии с инструкцией по ОТ и ТБ |  | 1 | 0.3
|  | И | Работа в хб перчатках |  | В соответствии с инструкцией по ОТ и ТБ |  | 1 | 0.2
Б | Монтаж распределительных и локальных линий связи | [6 empty] | 27.2 | 27.2
1 | Завершение
|  | С | Чистота рабочего места по завершению работы |  |  |  | 4 | 0.5
|  |  |  | 0 | Есть обрезки/остатки расходных материалов, инструмент и/или неиспользованное оборудование не убрано
|  |  |  | 1 | Имеются обрезки/остатки расходного материала на площадке, инструмент в тулбоксе
|  |  |  | 2 | Отсутствуют обрезки/остатки расходных материалов, инструмент в тулбоксе, расходники не убраны в контейнер
|  |  |  | 3 | Отсутствуют обрезки/остатки расходных материалов, инструмент, расходники и оборудование в контейнерах
2 | Укладка кабельных трасс
|  | И | Укладка патч-кордов в органайзеры |  | Все патч-корды (6 шт), нет критических изгибов |  | 3 | 0.2
|  | И | Укладка пучка СО-1 |  | Пучок сформирован, крепление за липучку, положение в лотке соотв. Инструкции |  | 3 | 0.2
|  | И | Укладка пучка СО-2 |  | Пучок сформирован, крепление за липучку, положение в лотке соотв. Инструкции |  | 4 | 0.2
|  | И | Укладка пучка СО-3 |  | Пучок сформирован, крепление за липучку, положение в лотке соотв. Инструкции |  | 4 | 0.2
|  | С | Трасса СО-1 |  |  |  | 4 | 0.5
|  |  |  | 0 | Есть критические изгибы (<10 диаметров кабеля), пучок неравномерный, либо не выполнено
|  |  |  | 1 | Нет критических изгибов, но пучок сформирован неравномерно
|  |  |  | 2 | Нет критических изгибов, пучок сформирован равномерно, но есть переплетения кабеля
|  |  |  | 3 | Нет критических изгибов, пучок сформирован равномерно, отсутствуют переплетения кабелей в пучке
|  | С | Трасса СО-2 |  |  |  | 4 | 0.5
|  |  |  | 0 | Есть критические изгибы (<10 диаметров кабеля), пучок неравномерный, либо не выполнено
|  |  |  | 1 | Нет критических изгибов, но пучок сформирован неравномерно
|  |  |  | 2 | Нет критических изгибов, пучок сформирован равномерно, но есть переплетения кабеля
|  |  |  | 3 | Нет критических изгибов, пучок сформирован равномерно, отсутствуют переплетения кабелей в пучке
|  | С | Трасса СО-3 |  |  |  | 4 | 0.5
|  |  |  | 0 | Есть критические изгибы (<10 диаметров кабеля), пучок неравномерный, либо не выполнено
|  |  |  | 1 | Нет критических изгибов, но пучок сформирован неравномерно
|  |  |  | 2 | Нет критических изгибов, пучок сформирован равномерно, но есть переплетения кабеля
|  |  |  | 3 | Нет критических изгибов, пучок сформирован равномерно, отсутствуют переплетения кабелей в пучке
|  | С | Укладка запаса СО-1 |  |  |  | 4 | 0.5
|  |  |  | 0 | Есть критические изгибы (<10 диаметров кабеля), кольца не сформированы, либо не выполнено
|  |  |  | 1 | Нет критических изгибов, но кольца не сформированы
|  |  |  | 2 | Нет критических изгибов, но кольца сформированы неравномерно
|  |  |  | 3 | Нет критических изгибов, кольца сформированы равномерно
|  | С | Укладка запаса СО-2 |  |  |  | 4 | 0.5
|  |  |  | 0 | Есть критические изгибы (<8 диаметров кабеля), кольца не сформированы, либо не выполнено
|  |  |  | 1 | Нет критических изгибов, но кольца не сформированы
|  |  |  | 2 | Нет критических изгибов, но кольца сформированы неравномерно
|  |  |  | 3 | Нет критических изгибов, кольца сформированы равномерно
|  | С | Укладка запаса СО-3 |  |  |  | 3 | 0.5
|  |  |  | 0 | Есть критические изгибы (<8 диаметров кабеля), кольца не сформированы, либо не выполнено
|  |  |  | 1 | Нет критических изгибов, но кольца не сформированы
|  |  |  | 2 | Нет критических изгибов, но кольца сформированы неравномерно
|  |  |  | 3 | Нет критических изгибов, кольца сформированы равномерно
|  | И | Маркировка кабелей, наличие |  | Соответствует схеме и инструкции, 0,1 балла за каждый пучок |  | 2 | 0.4
|  | С | Маркировка CO-1, разборчивость |  |  |  | 3 | 0.5
|  |  |  | 0 | Маркировка неразборчивая, либо не сделана
|  |  |  | 1 | Маркировка разборчивая, но элементы символов сливаются друг с другом
|  |  |  | 2 | Маркировка разборчивая, элементы символов не сливаются друг с другом, но ширина и высота шрифта варьируется
|  |  |  | 3 | Маркировка разборчивая, однообразный шрифт, элементы символов не сливаются друг с другом
|  | С | Маркировка CO-2, разборчивость |  |  |  | 3 | 0.5
|  |  |  | 0 | Маркировка неразборчивая, либо не сделана
|  |  |  | 1 | Маркировка разборчивая, но элементы символов сливаются друг с другом
|  |  |  | 2 | Маркировка разборчивая, элементы символов не сливаются друг с другом, но ширина и высота шрифта варьируется
|  |  |  | 3 | Маркировка разборчивая, однообразный шрифт, элементы символов не сливаются друг с другом
|  | С | Маркировка CO-3, разборчивость |  |  |  | 3 | 0.5
|  |  |  | 0 | Маркировка неразборчивая, либо не сделана
|  |  |  | 1 | Маркировка разборчивая, но элементы символов сливаются друг с другом
|  |  |  | 2 | Маркировка разборчивая, элементы символов не сливаются друг с другом, но ширина и высота шрифта варьируется
|  |  |  | 3 | Маркировка разборчивая, однообразный шрифт, элементы символов не сливаются друг с другом
|  | С | Ввод в шкаф всех трасс |  |  |  | 3 | 0.5
|  |  |  | 0 | Ввод не выполнен, либо заведены не все пучки
|  |  |  | 6 | Все пучки заведены, но с расплетением
|  |  |  | 2 | Все пучки заведены, без расплетения
|  |  |  | 3 | Все пучки заведены, не перекрещиваются
3 | Патч-панели Cat 6A (1А&2А)
|  | И | Фасад: установка 1А&2А |  | Cоответствует КЗ |  | 3 | 0.2
|  | И | Фасад: органайзеров |  | Cоответствует КЗ |  | 3 | 0.2
|  | И | Крепление пучка в стойке |  | Пучок зафиксирован в стойке, нет критических изгибов и натяжения |  | 6 | 0.2
|  | И | Крепление кабелей на органайзере ПП |  | Стяжки обрезаны под замок, отсутствие деформаций, крепление маркировочными стяжками не допускается |  | 6 | 0.2
|  | И | Терминирование согласно КЗ и инструкции |  | Все модули закрыты, drain-проводник под стяжкой, не выступает |  | 6 | 0.2
|  | И | Маркировка патч-панелей |  | Соответствует схеме, расположена слева, разборчивая |  | 6 | 0.2
|  | И | Маркировка пучка у ввода в 1A/2A |  | Соответствует схеме и инструкции, разборчивая |  | 6 | 0.2
|  | И | Маркировка кабелей у ввода в 1A/2A |  | Соответствует схеме и инструкции, разборчивая |  | 6 | 0.2
|  | С | Маркировка кабелей у ввода в 1А/2А |  |  |  | 6 | 0.5
|  |  |  | 0 | Маркировка неразборчивая, либо не сделана
|  |  |  | 1 | Маркировка разборчива, но элементы символов сливаются друг с другом
|  |  |  | 2 | Маркировка разборчива, элементы символов не сливаются друг с другом, но ширина и высота шрифта варьируется
|  |  |  | 3 | Маркировка разборчива, однообразный шрифт, элементы символов не сливаются друг с другом
|  | И | Установка завершена полностью 1A/2A |  | Терминирование согласно КЗ и инструкции, все порты, органайзеры, маркировка, с учетом паспорта, установка модулей до конца |  | 6 | 1
4 | Патч-панели Cat 5E (1В&2В)
|  | И | Фасад: установка 1В&2В и органайзеров для них соответствует КЗ |  |  |  | 3 | 0.2
|  | И | Крепление пучка в стойке |  | Пучок зафиксирован в стойке за липучку, нет критических изгибов и натяжения |  | 3 | 0.2
|  | И | Крепление кабелей на органайзере ПП |  | Стяжки обрезаны под замок, отсутствие деформаций, крепление маркировочными стяжками не допускается |  | 6 | 0.2
|  | И | Терминирование согласно КЗ и инструкции |  | Все модули закрыты, корд обрезан под оболочку |  | 6 | 0.2
|  | И | Маркировка патч-панелей |  | Соответствует схеме, расположена слева, разборчивая |  | 6 | 0.2
|  | И | Маркировка пучка у ввода в 1B/2B |  | Соответствует схеме и инструкции, разборчивая |  | 6 | 0.2
|  | С | Маркировка кабелей у ввода в 1В/2В |  |  |  | 6 | 0.5
|  |  |  | 0 | Маркировка неразборчивая, либо не сделана
|  |  |  | 1 | Маркировка разборчивая, но элементы символов сливаются друг с другом
|  |  |  | 2 | Маркировка разборчивая, элементы символов не сливаются друг с другом, но ширина и высота шрифта варьируется
|  |  |  | 3 | Маркировка разборчивая, однообразный шрифт, элементы символов не сливаются друг с другом
|  | И | Установка завершена полностью 1B/2B |  | Терминирование согласно КЗ и инструкции, все порты, органайзеры, маркировка, с учетом паспорта, установка модулей до конца |  | 6 | 1
5 | ТО-1
|  | И | Размещение TO-1 в кабель-канале |  | По центру кабель-канала |  | 3 | 0.2
|  | И | Крепление кабелей в 2B |  | Стяжки обрезаны под замок, отсутствие деформаций, крепление маркировочными стяжками не допускается |  | 3 | 0.2
|  | И | Маркировка пучка у ввода в TO-1 и 2B |  | Соответствует схеме и инструкции, разборчивая |  | 6 | 0.2
|  | И | Терминирование согласно КЗ и инструкции |  | Все модули закрыты, корд обрезан под оболочку |  | 6 | 0.2
|  | И | Маркировка TO-1 |  | Соответствует КЗ и инструкции |  | 6 | 0.3
|  | И | Установка завершена полностью |  | Все кабели терминированы, модули установлены согласно КЗ, крышка короба установлена, защитные пленки сняты, установка модулей до конца |  | 6 | 1
6 | Патч-панели Cat 3 (1C&2C)
|  | И | Фасад: установка 1С&2С соответствует КЗ |  |  |  | 6 | 0.3
|  | И | Крепление пучка в стойке |  |  |  | 6 | 0.2
|  | И | Крепление кабелей на органайзере 1C/2C |  | Стяжки обрезаны под замок, отсутствие деформаций |  | 6 | 0.4
|  | И | Наличие колец запаса пар в 1С |  |  |  | 6 | 0.4
|  | С | Крепление пучков пар на органайзере 1C | 0 | Не выполнено |  | 6 | 0.4
|  |  |  | 1 | Разбивка по группам, стяжки обрезаны не под замок
|  |  |  | 2 | Разбивка по группам, фиксация групп, стяжки обрезаны под замок
|  |  |  | 3 | Разбивка по группам, фиксация попарно, стяжки обрезаны под замок
|  | И | Терминирование согласно КЗ и инструкции |  | Цветовая схема соответствует стандарту |  | 6 | 0.3
|  | И | Маркировка патч-панелей |  | Соответствует схеме, расположена слева, разборчивая |  | 6 | 0.3
|  | И | Маркировка пучков у ввода в 1С/2С |  | Соответствует схеме и инструкции, разборчивая |  | 6 | 0.3
|  | И | Маркировка кабелей у ввода в 1С/2С |  | Соответствует схеме и инструкции, разборчивая |  | 6 | 0.3
|  | И | Установка завершена полностью |  | Терминирование согласно КЗ и инструкции, все порты, маркировка, с учетом паспорта |  | 6 | 1
7 | Функциональность
|  | И | Паспорта монтажа патч-панелей |  | 0,2 балла за каждую заполненную без ошибок и размещенную по инструкции пару паспортов (для каждой линии связи) |  | 3 | 1
|  | И | Тестирование 1А - 2A экспертами |  | Pass (DSX), вычесть 0,2 балла за каждый Fail (DSX) |  | 3 | 1
|  | И | Тестирование 1B - 2B экспертами |  | Pass (DSX), вычесть 0,2 балла за каждый Fail (DSX) |  | 3 | 1
|  | И | Тестирование 2B - TO-1 экспертами |  | Pass (DSX), вычесть 0,2 балла за каждый Fail (DSX) |  | 4 | 1
|  | И | Тестирование 1С - 2С экспертами |  | 1 и 26 порты ок (кабельный тестер) |  | 4 | 1
|  | И | Длина патч-кордов соответствует КЗ, +- 10 мм |  |  |  | 9 | 0.3
8 | Процесс
|  | И | Последовательность работ |  | Укладка всех кабельных трасс, маркировка, обрезка стяжек, предварительный замер длины кабеля (СО-3), заполнение паспортов после монтажа |  | 4 | 1
|  | И | Инструменты |  | Применение по назначению, не оставлял на элементах стенда, полу |  | 4 | 0.6
|  | И | Работа с кабелями |  | Размотка, не допускал критических изгибов, передавливания кабеля |  | 4 | 0.6
|  | И | Рабочее место в процессе работы |  | Убирал обрезки/остатки расходных материалов во время или сразу после выполнения текущей операции |  | 4 | 0.6
9 | Охрана труда
|  | И | Спец.одежда |  | В соответствии с инструкцией по ОТ и ТБ |  | 1 | 0.2
|  | И | Работа в защитных перчатках |  | В соответствии с инструкцией по ОТ и ТБ |  | 1 | 0.2
|  | И | Работа в защитных очках |  | В соответствии с инструкцией по ОТ и ТБ |  | 1 | 0.2
В | Монтаж слаботочных систем | [6 empty] | 16.1 | 16.1
1 | Завершение
|  | С | Чистота рабочей площадки |  |  |  | 1 | 0.4
|  |  |  | 0 | Есть обрезки/остатки расходных материалов, инструмент и/или неиспользованное оборудование не убрано
|  |  |  | 1 | Имеются обрезки/остатки расходного материала на площадке, инструмент в тулбоксе
|  |  |  | 2 | Отсутствуют обрезки/остатки расходных материалов, инструмент в тулбоксе, расходники не убраны в контейнер
|  |  |  | 3 | Отсутствуют обрезки/остатки расходных материалов, инструмент, расходники и оборудование в контейнерах
2 | Монтаж
|  | И | Укладка аплинка |  | Согласно КЗ |  | 7 | 0.5
|  | И | Установка и подключение видеодомофона |  | Согласно КЗ |  | 7 | 0.6
|  | И | Установка и подключение IP-камеры |  | Согласно КЗ |  | 7 | 0.6
|  | И | Установка и подключение Астра-812 Pro |  | Согласно КЗ |  | 7 | 0.6
|  | И | Установка и подключение Астра-712/0 |  | Согласно КЗ |  | 7 | 0.6
|  | И | Установка и подключение датчика утечки воды |  | Согласно КЗ |  | 7 | 0.6
|  | И | Установка и подключение проводных извещателей |  | Согласно КЗ |  | 7 | 0.6
|  | И | Установка Security Hub |  | Согласно КЗ |  | 7 | 0.6
|  | И | Заполнение документации |  | Согласно КЗ |  | 7 | 0.6
3 | Сабнеттинг
|  | И | Расчёт подсети AP |  | Согласно КЗ |  | 7 | 0.6
|  | И | Расчёт подсети IP camera |  | Согласно КЗ |  | 7 | 0.6
|  | И | Расчёт подсети PC |  | Согласно КЗ |  | 7 | 0.6
4 | Функциональность
|  | И | Датчик утечки воды |  | Согласно КЗ |  | 7 | 0.6
|  | И | Блок реле радиоканальный |  | Согласно КЗ |  | 7 | 0.6
|  | И | Астра 10 исп1 |  | Согласно КЗ |  | 7 | 0.6
|  | И | Функция Кнопки 4 Астра-812 Pro |  | Согласно КЗ |  | 7 | 1
|  | И | Астра 10 исп3 |  | Согласно КЗ |  | 7 | 0.6
|  | И | Видео-домофон |  | Согласно КЗ |  | 7 | 1
|  | И | Функция Кнопки 3 Астра-812 Pro |  | Согласно КЗ |  | 7 | 1
|  | И | Астра-812 Pro: дата и время |  | Согласно КЗ |  | 7 | 0.6
|  | И | Видеопоток с IP-камеры |  | Согласно КЗ |  | 7 | 0.6
|  | И | Security Hub: регистрация датчиков |  | Согласно КЗ |  | 7 | 0.6
|  | И | Security Hub: сценарий |  | Согласно КЗ |  | 7 | 0.7
5 | Охрана труда
|  | И | Спец.одежда |  | В соотствии с инструкцией по ТБ и ОТ |  | 1 | 0.3
|  | И | Работа в защитных перчатках |  | В соотствии с инструкцией по ТБ и ОТ |  | 1 | 0.2
|  | И | Работа в защитных очках |  | В соотствии с инструкцией по ТБ и ОТ |  | 1 | 0.2
Г | Тест производительности труда | [6 empty] | 17.8 | 17.8
1 | Функциональность
|  | И | Функциональность схемы (сварка ОВ) |  | VFL, не менее 30 сварок |  | 8 | 2
|  | И | Планирование (сварка ОВ) |  | Факт-план +/- 2 сварки |  | 2 | 1
|  | И | Функциональность схемы (линки) |  | Wiremap, не менее 4 линков |  | 6 | 2
|  | И | Планирование (линки) |  | Факт-план +/- 2 линка |  | 2 | 1
2 | Процесс
|  | O | Технология сварки ОВ |  | Протирка не менее 3х раз |  | 6 | 1
|  | O | Технология сварки ОВ |  | Смена салфеток, протирка стриппера при каждой сварке |  | 6 | 1
|  | O | Технология сварки ОВ |  | Протирка стриппера при каждой сварке |  | 6 | 1
|  | O | Монтаж модулей и коннекторов (линков) |  | Согласно КЗ |  | 3 | 1
3 | Завершение
|  | И | Сварка минимум |  | 30 сварок |  | 5 | 1
|  | И | Сварка дополнительно |  | 0,2 баллов за каждые +5 сварок |  | 5 | 1
|  | И | Линки минимум |  | Завершение 4 линка |  | 5 | 1
|  | И | Линки дополнительно |  | 0,5 балла за дополнительный линк |  | 5 | 1.5
|  | С | Чистота рабочего места по завершению работы |  |  |  | 5 | 1
|  |  |  | 0 | Есть обрезки/остатки расходных материалов, инструмент и/или неиспользованное оборудование не убрано
|  |  |  | 1 | Имеются обрезки/остатки расходного материала на площадке, инструмент в тулбоксе
|  |  |  | 2 | Отсутствуют обрезки/остатки расходных материалов, инструмент в тулбоксе, расходники не убраны в контейнер
|  |  |  | 3 | Отсутствуют обрезки/остатки расходных материалов, инструмент, расходники и оборудование в контейнерах
4 | Охрана труда
|  | И | Спец.одежда |  | В соответствии с инструкцией по ОТ и ТБ |  | 1 | 1.15
|  | И | Работа в защитных очках |  | В соответствии с инструкцией по ОТ и ТБ |  | 1 | 1.15
Д | Поиск и устранение неисправностей | [6 empty] | 18.1 | 18.1
1 | Охрана труда
|  | И | Участник работал в защитных очках |  | При работе с OTDR |  | 2 | 0.4
2 | Тестирование
|  | И | Очистка торцов коннекторов |  | При работе с OTDR |  | 8 | 0.5
|  | И | Имя проекта на DSX5000 |  | Заполнены значения |  | 8 | 0.5
|  | И | Имя оператора |  | Фамилия, инициалы (прим. Иванов А.А.) |  | 9 | 0.5
|  | И | Базовые настройки DSX5000 выполнены верно |  | Заполнены значения |  | 9 | 0.8
|  | И | Тест волоконно-оптической линии |  | Включен |  | 9 | 0.8
|  | И | Тест категории 6А PL2 |  | Ответ, согласно заложенной неисправности |  | 8 | 1
|  | И | Тест категории 6А PL3 |  | Ответ, согласно заложенной неисправности |  | 8 | 1
|  | И | Тест категории 6 PL |  | Ответ, согласно заложенной неисправности |  | 8 | 0.8
|  | И | Тест категории 5е |  | Ответ, согласно заложенной неисправности |  | 8 | 1
|  | И | Тест категории 3 |  | Ответ, согласно заложенной неисправности |  | 8 | 0.8
|  | И | Все результаты сохранены |  | Присутствуют все результаты измерений в памяти |  | 9 | 2
|  | И | Результаты измерений ВОЛС |  | Интерпритация измерений выполнена в полном объеме согласно КЗ |  | 8 | 0.8
|  | И | Результаты измерений кат.6А |  | Интерпритация измерений выполнена в полном объеме согласно КЗ |  | 8 | 0.8
|  | И | Результаты измерений PL2-TO1 |  | Интерпритация измерений выполнена в полном объеме согласно КЗ |  | 8 | 0.8
|  | И | Результаты измерения внесены в таблицу NVP |  | Заполнены оба значения |  | 9 | 0.8
|  | И | Измерения Cat 6 |  | Интерпритация измерений выполнена в полном объеме согласно КЗ |  | 9 | 0.8
|  | И | Измерения Cat 5e |  | Интерпритация измерений выполнена в полном объеме согласно КЗ |  | 9 | 0.8
|  | И | Измерения Cat 3 |  | Интерпритация измерений выполнена в полном объеме согласно КЗ |  | 9 | 0.6
|  | И | Рассчет длины выполнен верно, значение записано |  | Значение вписано на лист конкурсного задания |  | 9 | 0.6
|  | И | Завершение: все протоколы заполнены |  | Без помарок |  | 9 | 2
[5 empty] | Итого |  |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Организация работы, охрана труда и техника безопасности
2 | Коммуникация и менеджмент
3 | Проектная и исполнительная документация
4 | Кабели и кабеленесущие системы
5 | Магистральные подсистемы
6 | Горизонтальные подсистемы
7 | Слаботочные системы и сетевое оборудование
8 | Технология поиска и устранения неисправностей
9 | Измерительные устройства

## матрица пересчета
Критерий/Модуль | [6 empty] | Итого баллов за раздел ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Разделы ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |  | A | Б | В | Г | Д
| 1 | 1 | 0.6 | 1.1 | 2.3 | 0 | 5
| 2 | 2.2 | 0.4 | 0 | 2 | 0.4 | 5
| 3 | 6.9 | 7.1 | 0 | 1 | 0 | 15
| 4 | 1.2 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 10
| 5 | 9.5 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 15
| 6 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15
| 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15
| 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10
| 9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 9.7 | 10
Итого баллов за критерий/модуль |  | 20.8 | 27.2 | 16.1 | 17.8 | 18.1 | 100