## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Отборочные соревнования
| Номер компетенции |  | 2
| Наименование компетенции |  | Структурированные кабельные системы
| Наименование квалификации |  | неактуально
| Шифр КОД |  | неактуально
Код | Подкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Монтаж магистральных линий связи | [6 empty] | 20.8 | 20.8
1 | Проектирование схемы разварки
|  | И | Муфта корпус устройства |  | Отображен на схеме, промаркирован. |  | 3 | 0.2
|  | И | Муфта кабели |  | Введены в корпус кросса, промаркированы. |  | 3 | 0.2
|  | И | Муфта ОВ |  | Все задействованные ОВ в состветствии с КЗ, промаркированы. |  | 3 | 0.25
|  | И | Муфта правильность схемы соединения ОВ |  | Схема соответствует КЗ. |  | 3 | 0.2
|  | И | Кросс 10U корпус устройства |  | Отображен на схеме, промаркирован. |  | 3 | 0.2
|  | И | Красс 10U кабель |  | Введен в корпус кросса, промаркирован. |  | 3 | 0.15
|  | И | Красс 10U ОВ |  | Все задействованные ОВ в состветствии с КЗ, промаркированы. |  | 3 | 0.2
|  | И | Кросс 10U пигтейлы |  | Все пигтейлы в соответствии с КЗ присутствуют на схеме. |  | 3 | 0.2
|  | И | Кросс 10U адаптеры |  | Все адаптеры в соответствии с КЗ присутствуют на схеме, промаркированы. |  | 3 | 0.2
|  | И | Кросс 8U корпус устройства |  | Отображен на схеме, промаркирован. |  | 3 | 0.2
|  | И | Кросс 8U кабель |  | Введен в корпус кросса, промаркирован. |  | 3 | 0.15
|  | И | Кросс 8U ОВ |  | Все задействованные ОВ в состветствии с КЗ, промаркированы. |  | 3 | 0.2
|  | И | Кросс 8U пигтейлы/патчкорды |  | Все пигтейлы/патчкорды в соответствии с КЗ присутствуют на схеме. |  | 3 | 0.2
|  | И | Кросс 8U адаптеры |  | Все адаптеры в соответствии с КЗ присутствуют на схеме, промаркированы. |  | 3 | 0.2
|  | И | Условные обозначения (легенда) |  | Присутствуют в полном объеме, расшифрованы, соответствуют кз. |  | 3 | 0.2
|  | С | Проектирование схемы распределения ОВ (сварки) |  |  |  | 3 | 0.4
|  |  |  | 0 | Проектирование устройств не соответствует КЗ либо не выполнено
|  |  |  | 1 | Проектирование двух устройств не сответствует КЗ + легенда
|  |  |  | 2 | Проектирование одного устройства не соответствует КЗ + легенда
|  |  |  | 3 | Проектирование всех устройств соответствует КЗ + легенда+формат сохранения
2 | Проектирование фасады
|  | И | 19 конструктив в АТС |  | Корпус отображен на схеме и промаркирован, юниты промаркированы. |  | 3 | 0.2
|  | И | 19 конструктив в УД |  | Корпус отображен на схеме и промаркирован, юниты промаркированы. |  | 3 | 0.2
|  | И | Распред. Устройства в УД |  | 2 кросса+органайзеры отображен на схеме, промаркированы |  | 3 | 0.4
|  | С | Проектирование схем фасадов |  |  |  | 3 | 0.4
|  |  |  | 0 | Фасады не соответствуют КЗ либо не выполнено
|  |  |  | 1 | Фасад УД либо АТС соответствует КЗ+ легенда
|  |  |  | 2 | Фасады УД и АТС соответствует КЗ + легенда
|  |  |  | 3 | Фасады УД и АТС соответствует КЗ + легенда, формат сохранения.
3 | Скелетная схема
|  | И | Распред. Устройства |  | Все распределительные устройства отображены на схеме, промаркированы |  | 3 | 0.1
|  | И | Кабельные трассы |  | Все кабельные трассы обозначены |  | 3 | 0.2
|  | И | Физические длины |  | Обозначены в соответствии с КЗ |  | 3 | 0.2
|  | И | Оптические длины длины |  | Обозначены в соответствии с КЗ |  | 3 | 0.2
|  | И | Метки |  | Присутствуют в полном объеме |  | 3 | 0.15
4 | Завершение
|  | И | Таблиуа результатов тестирования |  | Соответствует формату кабельного журнала, полностью заполнены параметры для 24 ОВ. |  | 3 | 0.4
|  | С | Чистота рабочего места по завершению работы |  |  |  | 1 | 0.2
|  |  |  | 0 | Есть обрезки/остатки расходных материалов, инструмент и/или неиспользованное оборудование не убрано
|  |  |  | 1 | Имеются обрезки/остатки расходного материала на площадке, инструмент и оборудование - ок
|  |  |  | 2 | Неубранный инструмент или неиспользованное оборудование на площадке, расходники - ок
|  |  |  | 3 | Отсутствуют обрезки/остатки расходных материалов, инструмент и неиспользованное оборудование убрано
5 | Монтаж
|  | И | Установка кросс 10U |  | Согласно КЗ, крепление на 4 болта, болты затянуты |  | 5 | 0.15
|  | И | Установка кросс 8U |  | Согласно КЗ, крепление на 4 болта, болты затянуты |  | 5 | 0.15
|  | И | Размещение муфты |  | Согласно КЗ |  | 5 | 0.15
|  | И | Установка органайзеров |  | Согласно КЗ крепление на 4 болта, болты затянуты |  | 5 | 0.1
|  | И | Маркировка шкафа |  | Согласно КЗ |  | 5 | 0.1
|  | И | Маркировка стойки |  | Согласно КЗ |  | 5 | 0.1
6 | Кабельная трасса, укладка
|  | И | Укладка кабеля (Кросс 10U-муфта) |  | Прокладка выполнена по инструкции, все стяжки затянуты и обрезаны под замок, нет критических изгибов кабеля |  | 4 | 0.1
|  | И | Прокладка (муфта- кросс 8U) |  | Прокладка выполнена по инструкции, все стяжки затянуты и обрезаны под замок, нет критических изгибов кабеля |  | 4 | 0.1
7 | Кабельная трасса, запасы
|  | С | Укладка запаса (кросс 10U) |  |  |  | 4 | 0.15
|  |  |  | 0 | Есть критические изгибы (<15 диаметров кабеля), кольца не сформированы, не зафиксированы, либо не выполнено
|  |  |  | 1 | Нет критических изгибов, но кольца не сформированы, не зафиксированы
|  |  |  | 2 | Нет критических изгибов, кольца зафиксированы, но сформированы неравномерно
|  |  |  | 3 | Нет крит. изгибов, кольца сформир. равномерно, зафиксированы, мин. 2 стяжки по диаметру, затянуты, обрезаны под замок
|  | С | Укладка запасов (муфта) |  |  |  | 4 | 0.2
|  |  |  | 0 | Есть критические изгибы (<15 диаметров кабеля), кольца не сформированы, не зафиксированы, либо не выполнено
|  |  |  | 1 | Нет критических изгибов, но кольца не сформированы, не зафиксированы
|  |  |  | 2 | Нет критических изгибов, кольца зафиксированы, но сформированы неравномерно
|  |  |  | 3 | Нет крит. изгибов, кольца сформир. равномерно, зафиксированы, мин. 2 стяжки по диаметру, затянуты, обрезаны под замок
|  | С | Укладка запаса (крорсс 8U) |  |  |  | 4 | 0.15
|  |  |  | 0 | Есть критические изгибы (<10 диаметров кабеля), кольца не сформированы, не зафиксированы, либо не выполнено
|  |  |  | 1 | Нет критических изгибов, но кольца не сформированы, не зафиксированы
|  |  |  | 2 | Нет критических изгибов, кольца зафиксированы, но сформированы неравномерно
|  |  |  | 3 | Нет крит. изгибов, кольца сформир. равномерно, зафиксированы, мин. 2 стяжки по диаметру, затянуты, обрезаны под замок
8 | Кабельная трасса, маркировка
|  | И | Маркировка кабельной трассы, (кросс 10U-муфта) |  | Соответствует схеме |  | 4 | 0.1
|  | И | Маркировка кабельной трассы, (муфта-кросс 8U) |  | Соответствует схеме |  | 4 | 0.1
|  | С | Разборчивость маркировки кабельной трассы (кросс 10U-муфта) |  |  |  | 4 | 0.1
|  |  |  | 0 | Маркировка неразборчивая, либо не сделана
|  |  |  | 1 | Маркировка разборчивая, но элементы символов сливаются друг с другом
|  |  |  | 2 | Маркировка разборчивая, элементы символов не сливаются друг с другом, но ширина и высота шрифта варьируется
|  |  |  | 3 | Маркировка разборчивая, однообразный шрифт, элементы символов не сливаются друг с другом
|  | С | Разборчивость маркировки кабельной трассы (муфта-8U) |  |  |  | 4 | 0.2
|  |  |  | 0 | Маркировка неразборчивая, либо не сделана
|  |  |  | 1 | Маркировка разборчивая, но элементы символов сливаются друг с другом
|  |  |  | 2 | Маркировка разборчивая, элементы символов не сливаются друг с другом, но ширина и высота шрифта варьируется
|  |  |  | 3 | Маркировка разборчивая, однообразный шрифт, элементы символов не сливаются друг с другом
9 | Оптический кросс 10U
|  | И | Эстетичность |  | Нет отходов расходного материала, адаптеры установлены единообразно, нет следов гидрофоба |  | 5 | 0.1
|  | И | Маркировка кросса |  | Соответствует схеме, разборчивая |  | 5 | 0.1
|  | И | Маркировка адаптеров |  | На лицевой стороне, разборчивая, соответствует КЗ |  | 5 | 0.2
|  | И | Ввод и крепление ОК в кроссе |  | минимум на 2 стяжки, за оболочку, стяжки обрезаны под замок |  | 5 | 0.2
|  | И | Обрезка и крепление силовых элементов ОК |  | Силовые элементы закреплены, болты протянуты, модули не пережаты |  | 5 | 0.1
|  | И | Укладка пигтейлов в кроссе |  | Нет критических изгибов пигтейлов, не пережаты |  | 5 | 0.1
|  | С | Маркировка пигтейлов |  |  |  | 5 | 0.2
|  |  |  | 0 | Маркировка неразборчивая, либо не сделана, не соответствует схеме
|  |  |  | 1 | Разборчивая, но есть помарки
|  |  |  | 2 | Маркировка разборчивая, но символы разной высоты
|  |  |  | 3 | Разборчивая, символы одинаковой высоты
|  | И | Промывка модулей |  | При протирке салфеткой нет следов гидрофоба |  | 5 | 0.15
|  | И | Укладка и фиксация модулей в кроссе |  | Есть запас модулей, нет порезов и изломов |  | 5 | 0.1
|  | И | Крышка кассеты |  | Крышка зафиксирована, гайки не перетянуты |  | 5 | 0.1
|  | И | Промывка ОВ |  | При протирке салфеткой на ней не остается следов гидрофоба |  | 5 | 0.15
|  | И | Фиксация модулей в кассете |  | Обмотаны лентой ПВХ, не пережаты, крепление на 2 стяжки, концы стяжек обрезаны под замок |  | 5 | 0.2
|  | И | Фиксация пигтейлов в кассете |  | Обмотаны лентой ПВХ, не пережаты, крепление на 2 стяжки, концы стяжек обрезаны под замок |  | 5 | 0.2
|  | И | Укладка ОВ |  | По внутреннему радиусу кассеты |  | 5 | 0.2
|  | И | Предусмотрен технологический запас ОВ на кассете |  | Не менее 2-х колец |  | 5 | 0.15
|  | И | Укладка КДЗС |  | Симметрично |  | 5 | 0.2
|  | С | Протокол монтажа кросса |  |  |  | 3 | 0.3
|  |  |  | 0 | Паспорт не заполнен, либо не соответствует схеме
|  |  |  | 1 | Все поля заполнены согласно КЗ, неразборчиво, есть исправления
|  |  |  | 2 | Все поля заполнены по схеме, от руки, разборчиво, есть помарки
|  |  |  | 3 | Все поля запонены согласно КЗ, аккуратно, без помарок, разборчиво
|  | И | Монтаж выполнен полностью |  | В соответствии с разработанной смемой, без ошибок, с протоколом монтажа |  | 5 | 0.3
10 | Оптический кросс в 8U
|  | И | Эстетичность |  | Нет отходов расходного материала, адаптеры установлены единообразно, нет следов гидрофоба |  | 5 | 0.1
|  | И | Маркировка кросса |  | Соответствует схеме, разборчивая |  | 5 | 0.1
|  | И | Маркировка адаптеров |  | На лицевой стороне, разборчивая, соответствует КЗ |  | 5 | 0.2
|  | И | Ввод и крепление ОК в кроссе |  | Крепление минимум на 2 стяжки, за оболочку, стяжки обрезаны под замок |  | 5 | 0.2
|  | И | Обрезка и крепление силовых элементов конструкции кабелей |  | Силовые элементы закреплены, болты протянуты, модули не пережаты |  | 5 | 0.1
|  | И | Укладка пигтейлов в кроссе |  | Нет критических изгибов, не пережаты |  | 5 | 0.1
|  | С | Маркировка пигтейлов |  |  |  | 5 | 0.2
|  |  |  | 0 | Маркировка неразборчивая, либо не сделана, не соответствует схеме
|  |  |  | 1 | Разборчивая, но есть помарки
|  |  |  | 2 | Маркировка разборчивая, но символы разной высоты
|  |  |  | 3 | Разборчивая, символы одинаковой высоты
|  | И | Промывка модулей |  | При протирке салфеткой нет следов гидрофоба |  | 5 | 0.15
|  | И | Укладка и фиксация модулей в кроссе |  | Предусмотрен запас модулей в кроссе, зафиксирован, нет порезов и изломов |  | 5 | 0.2
|  | И | Неиспользованные модули |  | Не обрезаны, зафиксированы |  | 5 | 0.2
|  | И | Маркировка модулей |  | Маркировка у ввода в кассету |  | 5 | 0.2
|  | И | Крышка кассеты |  | Крышка зафиксирована, гайки не перетянуты |  | 5 | 0.2
|  | И | Промывка ОВ |  | При протирке салфеткой на ней не остается следов гидрофоба |  | 5 | 0.15
|  | И | Фиксация модулей в кассете |  | Обмотаны ленотой ПВХ, крепление на 2 стяжки, концы стяжек обрезаны под замок |  | 5 | 0.2
|  | И | Фиксация пигтейлов в кассете |  | Обмотаны ленотой ПВХ, не пережаты, крепление на 2 стяжки, концы стяжек обрезаны под замок |  | 5 | 0.2
|  | И | Укладка ОВ |  | По внутреннему радиусу кассеты |  | 5 | 0.2
|  | И | Предусмотрен технологический запас ОВ на кассете |  | Не менее 2-х колец |  | 5 | 0.15
|  | И | Укладка КДЗС |  | Симметрично, без деформации, усажены полностью |  | 5 | 0.2
|  | С | Протокол монтажа кросса |  |  |  | 3 | 0.3
|  |  |  | 0 | Паспорт не заполнен, либо не соответствует схеме
|  |  |  | 1 | Все поля заполнены согласно КЗ, но неразборчиво, есть исправления
|  |  |  | 2 | Все поля заполнены по схеме, схема разборчивая
|  |  |  | 3 | Все поля запонены согласно КЗ, аккуратно, без помарок, разборчивая
|  | И | Монтаж FOE3 выполнен полностью |  | В соответствии с разработанной схемой, без ошибок, с протоколом монтажа |  | 5 | 0.3
11 | Оптическая муфта
|  | И | Эстетичность |  | Нет отходов расходного материала, нет следов гидрофоба |  | 5 | 0.1
|  | И | Маркировка муфты |  | Соответствует схеме |  | 5 | 0.1
|  | И | Ввод оптических кабелей |  | Кабели заведены через 2 нижних вводных отверстия, внешняя оболочка кабелей заведена в муфту |  | 5 | 0.2
|  | И | Обрезка и крепление СЭ конструкции ОК |  | Силовые элементы закреплены, болты протянуты, модули не пережаты |  | 5 | 0.1
|  | И | Маркировка модулей |  | Маркировка у ввода в кассету |  | 5 | 0.2
|  | И | Крышка кассеты |  | Крышка зафиксирована на 2 гайки |  | 5 | 0.1
|  | И | Промывка ОВ |  | При протирке салфеткой не остается следов гидрофоба |  | 5 | 0.2
|  | И | Фиксация модулей в кассете |  | Обмотаны ленотой ПВХ, крепление на 2 стяжки, концы стяжек обрезаны под замок |  | 5 | 0.2
|  | И | Укладка ОВ |  | По внутреннему радиусу кассеты, без натяжений и нарушения R изгиба |  | 5 | 0.2
|  | И | Предусмотрен технологический запас ОВ на кассете |  | Не менее 2-х колец |  | 5 | 0.15
|  | И | Укладка КДЗС |  | Симметрично, без деформации, усажены полностью |  | 5 | 0.2
|  | С | Протокол монтажа муфты |  |  |  | 3 | 0.5
|  |  |  | 0 | Паспорт не заполнен, либо не соответствует схеме
|  |  |  | 1 | Все поля заполнены согласно КЗ, но неразборчиво, есть исправления
|  |  |  | 2 | Все поля заполнены по схеме, схема разборчивая
|  |  |  | 3 | Все поля запонены согласно КЗ, аккуратно, без помарок, разборчивая
|  | И | Монтаж выполнен полностью |  | Монтаж в соответствии с разработанной схемой, без ошибок, с учетом паспорта монтажа, очередность монтажа. |  | 5 | 0.3
12 | Функциональность
|  | И | Итоговое тестирование |  | VFL ,0.05 за каждую рабочую пару линий |  | 5 | 0.6
13 | Процесс
|  | И | Понимание, поставленной задачи, проектирование. |  | Проектирование схем разварки, проектирование схем фасадов, сохранение результатов, формат сохранения. |  | 2 | 0.8
|  | И | Понимание, поставленной задачи кабельные трассы |  | Укладка всех трасс, маркировка, обрезка стяжек. |  | 2 | 0.7
|  | И | Понимание, поставленной задачи монтаж |  | Моонтаж муфты, далее кроссы. |  | 2 | 0.7
|  | И | Инструменты |  | Очистка стриппера, применение по назначению, не оставлял на элементах стенда, полу |  | 1 | 0.1
|  | И | Оборудование |  | Выключение сварочного аппарата, VFL после выполнения работ |  | 1 | 0.1
|  | И | Работа с ОК |  | Размотка, не допускал критических изгибов, передавливания кабеля |  | 1 | 0.1
|  | И | Чистота рабочего места в процессе |  | Убирал обрезки/остатки расходных материалов во время или сразу после выполнения текущей операции |  | 1 | 0.1
14 | Модуль А: Охрана труда
|  | И | Работа с VFL |  | В соответствии с инструкцией по ОТ и ТБ |  | 1 | 0.1
|  | И | Работа в защитных очках |  | В соответствии с инструкцией по ОТ и ТБ |  | 1 | 0.1
|  | И | Работа в хб перчатках |  | В соответствии с инструкцией по ОТ и ТБ |  | 1 | 0.1
|  | И | Работа в резиновых перчатках |  | В соответствии с инструкцией по ОТ и ТБ |  | 1 | 0.1
Б | Монтаж распределительных и локальных линий связи | [6 empty] | 27.2 | 27.2
1 | Завершение
|  | И | Результат тестирования кат 3 |  | Каб.журнал заполнен,монтаж завершен, соответствует схеме. |  | 3 | 0.4
|  | И | Результат тестирования кат 5е |  | Каб.журнал заполнен,монтаж завершен, соответствует схеме. |  | 3 | 0.4
|  | И | Результат тестирования кат 6A |  | Каб.журнал заполнен,монтаж завершен, соответствует схеме. |  | 3 | 0.4
2 | Проектирование
|  | И | Проектирование категория 3 АТС |  | Соответствует кабельному журналу, маркировка, схема соединений,ID панелей,№ порта, № IDC. |  | 3 | 0.65
|  | И | Проектирование категория 3 УД |  | Соответствует кабельному журналу, маркировка, схема соединений,ID панелей,№ порта, № IDC. |  | 3 | 0.65
|  | И | Проектирование категория 5 АТС |  | Соответствует кабельному журналу, маркировка, схема соединений,ID панелей,№ порта, № IDC. |  | 3 | 0.6
|  | И | Проектирование категория 5 УД |  | Соответствует кабельному журналу, маркировка, схема соединений,ID панелей,№ порта, № IDC. |  | 3 | 0.6
|  | И | Проектирование категория 6А АТС |  | Соответствует кабельному журналу, маркировка, схема соединений,ID панелей,№ порта, № IDC. |  | 3 | 0.6
|  | И | Проектирование категория 6А УД |  | Соответствует кабельному журналу, маркировка, схема соединений,ID панелей,№ порта, № IDC. |  | 3 | 0.6
|  | С | Проектирование схем подключений СКС |  |  |  | 3 | 0.7
|  |  |  | 0 | Проектирование схем не соответствует КЗ либо не выполнено
|  |  |  | 1 | Проектирование двух категорий не сответствует КЗ
|  |  |  | 2 | Проектирование одной категории не соответствует КЗ
|  |  |  | 3 | Проектирование всех категорий соответствует КЗ
|  | И | Фасады |  | Соответствуют кабельному журналу, 0.3 за каждую категорию |  | 3 | 0.9
|  | С | Проектирование схем фасадов |  |  |  | 3 | 0.6
|  |  |  | 0 | Фасады схем не соответствует КЗ либо не выполнено
|  |  |  | 1 | Фасад стойки или шкафа соотыетствует КЗ, есть помарки, все поля заполнены
|  |  |  | 2 | Фасад стойки и шкафа соотыетствуют КЗ, есть помарки, все поля заполнены
|  |  |  | 3 | Фасад стойки и шкафа соотыетствуют КЗ, без помарок, все поля заполнены
3 | Укладка кабельных трасс
|  | И | Укладка пучка 5е (СКС1) |  | Пучок сформирован, крепление за липучку, стяжки обрезаны под замок |  | 4 | 0.35
|  | И | Укладка пучка 5е (СКС2) |  | Пучок сформирован, крепление за липучку, стяжки обрезаны под замок |  | 4 | 0.45
|  | И | Укладка пучка 6а (СКС3) |  | Пучок сформирован, крепление за липучку, стяжки обрезаны под замок |  | 4 | 0.45
|  | И | Укладка пучка 6а (СКС4) |  | Пучок сформирован, крепление за липучку, стяжки обрезаны под замок |  | 4 | 0.35
|  | И | Укладка пучка 3 (СКС5) |  | Пучок сформирован, крепление за липучку, стяжки обрезаны под замок |  | 4 | 0.35
|  | С | Трасса 5е (СКС1) |  |  |  | 4 | 0.35
|  |  |  | 0 | Есть критические изгибы (<10 диаметров кабеля), пучок неравномерный, либо не выполнено
|  |  |  | 1 | Нет критических изгибов, но пучок сформирован неравномерно
|  |  |  | 2 | Нет критических изгибов, пучок сформирован равномерно, но есть переплетения кабеля
|  |  |  | 3 | Нет критических изгибов, пучок сформирован равномерно, отсутствуют переплетения кабелей в пучке
|  | С | Трасса 5е (СКС2) |  |  |  | 4 | 0.45
|  |  |  | 0 | Есть критические изгибы (<10 диаметров кабеля), пучок неравномерный, либо не выполнено
|  |  |  | 1 | Нет критических изгибов, но пучок сформирован неравномерно
|  |  |  | 2 | Нет критических изгибов, пучок сформирован равномерно, но есть переплетения кабеля
|  |  |  | 3 | Нет критических изгибов, пучок сформирован равномерно, отсутствуют переплетения кабелей в пучке
|  | С | Трасса 6а (СКС3) |  |  |  | 4 | 0.45
|  |  |  | 0 | Есть критические изгибы (<10 диаметров кабеля), пучок неравномерный, либо не выполнено
|  |  |  | 1 | Нет критических изгибов, но пучок сформирован неравномерно
|  |  |  | 2 | Нет критических изгибов, пучок сформирован равномерно, но есть переплетения кабеля
|  |  |  | 3 | Нет критических изгибов, пучок сформирован равномерно, отсутствуют переплетения кабелей в пучке
|  | С | Трасса 6а (СКС4) |  |  |  | 4 | 0.35
|  |  |  | 0 | Есть критические изгибы (<10 диаметров кабеля), пучок неравномерный, либо не выполнено
|  |  |  | 1 | Нет критических изгибов, но пучок сформирован неравномерно
|  |  |  | 2 | Нет критических изгибов, пучок сформирован равномерно, но есть переплетения кабеля
|  |  |  | 3 | Нет критических изгибов, пучок сформирован равномерно, отсутствуют переплетения кабелей в пучке
|  | С | Трасса 3 (СКС5) |  |  |  | 4 | 0.35
|  |  |  | 0 | Есть критические изгибы (<10 диаметров кабеля), пучок неравномерный, либо не выполнено
|  |  |  | 1 | Нет критических изгибов, но пучок сформирован неравномерно
|  |  |  | 2 | Нет критических изгибов, пучок сформирован равномерно, но есть переплетения кабеля
|  |  |  | 3 | Нет критических изгибов, пучок сформирован равномерно, отсутствуют переплетения кабелей в пучке
|  | С | Укладка запаса 5е (СКС1) |  |  |  | 4 | 0.35
|  |  |  | 0 | Есть критические изгибы (<8 диаметров кабеля), кольца не сформированы, либо не выполнено
|  |  |  | 1 | Нет критических изгибов, но кольца не сформированы
|  |  |  | 2 | Нет критических изгибов, но кольца сформированы неравномерно
|  |  |  | 3 | Нет критических изгибов, кольца сформированы равномерно
|  | С | Укладка запаса 5е (СКС2) |  |  |  | 4 | 0.45
|  |  |  | 0 | Есть критические изгибы (<8 диаметров кабеля), кольца не сформированы, либо не выполнено
|  |  |  | 1 | Нет критических изгибов, но кольца не сформированы
|  |  |  | 2 | Нет критических изгибов, но кольца сформированы неравномерно
|  |  |  | 3 | Нет критических изгибов, кольца сформированы равномерно
|  | С | Укладка запаса 6а (СКС3) |  |  |  | 4 | 0.45
|  |  |  | 0 | Есть критические изгибы (<8 диаметров кабеля), кольца не сформированы, либо не выполнено
|  |  |  | 1 | Нет критических изгибов, но кольца не сформированы
|  |  |  | 2 | Нет критических изгибов, но кольца сформированы неравномерно
|  |  |  | 3 | Нет критических изгибов, кольца сформированы равномерно
|  | С | Укладка запаса 6а (СКС 4) |  |  |  | 4 | 0.35
|  |  |  | 0 | Есть критические изгибы (<8 диаметров кабеля), кольца не сформированы, либо не выполнено
|  |  |  | 1 | Нет критических изгибов, но кольца не сформированы
|  |  |  | 2 | Нет критических изгибов, но кольца сформированы неравномерно
|  |  |  | 3 | Нет критических изгибов, кольца сформированы равномерно
|  | С | Укладка запаса 3 (СКС 5) |  |  |  | 4 | 0.3
|  |  |  | 0 | Есть критические изгибы (<8 диаметров кабеля), кольца не сформированы, либо не выполнено
|  |  |  | 1 | Нет критических изгибов, но кольца не сформированы
|  |  |  | 2 | Нет критических изгибов, но кольца сформированы неравномерно
|  |  |  | 3 | Нет критических изгибов, кольца сформированы равномерно
|  | И | Маркировка пучков, наличие |  | Соответствует схеме и инструкции, 0,2 за каждый пучок |  | 4 | 1
|  | С | Маркировка 5е (СКС 1), разборчивость
|  |  |  | 0 | Маркировка неразборчивая, либо не сделана |  | 4 | 0.3
|  |  |  | 1 | Маркировка разборчивая, но элементы символов сливаются друг с другом
|  |  |  | 2 | Маркировка разборчивая, элементы символов не сливаются друг с другом, но ширина и высота шрифта варьируется
|  |  |  | 3 | Маркировка разборчивая, однообразный шрифт, элементы символов не сливаются друг с другом
|  | С | Маркировка 5е (СКС 2), разборчивость |  |  |  | 4 | 0.3
|  |  |  | 0 | Маркировка неразборчивая, либо не сделана
|  |  |  | 1 | Маркировка разборчивая, но элементы символов сливаются друг с другом
|  |  |  | 2 | Маркировка разборчивая, элементы символов не сливаются друг с другом, но ширина и высота шрифта варьируется
|  |  |  | 3 | Маркировка разборчивая, однообразный шрифт, элементы символов не сливаются друг с другом
|  | С | Маркировка 6а (СКС 3), разборчивость |  |  |  | 4 | 0.3
|  |  |  | 0 | Маркировка неразборчивая, либо не сделана
|  |  |  | 1 | Маркировка разборчивая, но элементы символов сливаются друг с другом
|  |  |  | 2 | Маркировка разборчивая, элементы символов не сливаются друг с другом, но ширина и высота шрифта варьируется
|  |  |  | 3 | Маркировка разборчивая, однообразный шрифт, элементы символов не сливаются друг с другом
|  | С | Маркировка 6а (СКС 4), разборчивость |  |  |  | 4 | 0.3
|  |  |  | 0 | Маркировка неразборчивая, либо не сделана
|  |  |  | 1 | Маркировка разборчивая, но элементы символов сливаются друг с другом
|  |  |  | 2 | Маркировка разборчивая, элементы символов не сливаются друг с другом, но ширина и высота шрифта варьируется
|  |  |  | 3 | Маркировка разборчивая, однообразный шрифт, элементы символов не сливаются друг с другом
|  | С | Маркировка 3 (СКС 5), разборчивость
|  |  |  | 0 | Маркировка неразборчивая, либо не сделана |  | 4 | 0.3
|  |  |  | 1 | Маркировка разборчивая, но элементы символов сливаются друг с другом
|  |  |  | 2 | Маркировка разборчивая, элементы символов не сливаются друг с другом, но ширина и высота шрифта варьируется
|  |  |  | 3 | Маркировка разборчивая, однообразный шрифт, элементы символов не сливаются друг с другом
|  | С | Ввод в шкаф всех трасс |  |  |  | 4 | 0.5
|  |  |  | 0 | Ввод не выполнен, либо заведены не все пучки
|  |  |  | 1 | Все пучки заведены, но с расплетением
|  |  |  | 2 | Все пучки заведены, без расплетения
|  |  |  | 3 | Все пучки заведены, не перекрещиваются
4 | Патч-панель 5е в АТС
|  | И | Фасад: установка |  | Cоответствует КЗ, все пучки введены в ПП |  | 6 | 0.2
|  | И | Фасад: органайзеров |  | Cоответствует КЗ |  | 6 | 0.2
|  | И | Крепление пучков в стойке |  | Пучки зафиксированы в стойке не менее чем в 2 точках, нет критических изгибов и натяжений. |  | 6 | 0.2
|  | И | Крепление кабелей на органайзере ПП |  | Стяжки обрезаны под замок, отсутствие деформаций, крепление маркировочными стяжками не допускается, 0.1 за каждый пучок |  | 6 | 0.2
|  | И | Терминирование согласно КЗ и инструкции |  | Все модули закрыты,рип корд обрезан, 0.2 за каждый пучок. |  | 6 | 0.4
|  | И | Маркировка патч-панелей |  | Соответствует схеме, расположена слева, разборчивая |  | 6 | 0.2
|  | И | Маркировка пучка у ввода |  | Соответствует схеме и инструкции, разборчивая |  | 6 | 0.2
|  | И | Маркировка кабелей у ввода |  | Соответствует схеме и инструкции, разборчивая |  | 6 | 0.2
5 | Патч-панель 6а в АТС
|  | И | Фасад: установка |  | Cоответствует КЗ, все пучки введены в ПП |  | 6 | 0.2
|  | И | Фасад: органайзеров |  | Cоответствует КЗ |  | 6 | 0.2
|  | И | Крепление пучков в стойке |  | Пучки зафиксированы в стойке не менее чем в 2 точках, нет критических изгибов и натяжений. |  | 6 | 0.2
|  | И | Крепление кабелей на органайзере ПП |  | Стяжки обрезаны под замок, отсутствие деформаций, крепление маркировочными стяжками не допускается, 0.1 за каждый пучок |  | 6 | 0.2
|  | И | Терминирование согласно КЗ и инструкции |  | Все модули закрыты, drain-проводник под стяжкой (6а), не выступает(6а),рип корд обрезан, 0.2 за каждый пучок. |  | 6 | 0.4
|  | И | Маркировка патч-панелей |  | Соответствует схеме, расположена слева, разборчивая |  | 6 | 0.2
|  | И | Маркировка пучка у ввода |  | Соответствует схеме и инструкции, разборчивая |  | 6 | 0.2
|  | И | Маркировка кабелей у ввода |  | Соответствует схеме и инструкции, разборчивая |  | 6 | 0.2
6 | Патч-панель 3 в АТС
|  | И | Фасад: установка |  | Cоответствует КЗ, все пучки введены в ПП |  | 6 | 0.2
|  | И | Фасад: органайзеров |  | Cоответствует КЗ |  | 6 | 0.2
|  | И | Крепление пучков в стойке |  | Пучки зафиксированы в стойке не менее чем в 2 точках, нет критических изгибов и натяжений. |  | 6 | 0.2
|  | И | Крепление кабелей на органайзере ПП |  | Стяжки обрезаны под замок, отсутствие деформаций, крепление маркировочными стяжками не допускается. |  | 6 | 0.1
|  | И | Терминирование согласно КЗ и инструкции |  | Все модули установлены,,рип корд обрезан, 0.2 за каждый кабель. |  | 6 | 0.4
|  | И | Маркировка патч-панелей |  | Соответствует схеме, расположена слева, разборчивая |  | 6 | 0.2
|  | И | Маркировка пучка у ввода |  | Соответствует схеме и инструкции, разборчивая |  | 6 | 0.2
|  | И | Маркировка кабелей у ввода |  | Соответствует схеме и инструкции, разборчивая |  | 6 | 0.2
7 | Патч-панель 5е в УД
|  | И | Фасад: установка |  | Cоответствует КЗ, все пучки введены в ПП |  | 6 | 0.2
|  | И | Фасад: органайзеров |  | Cоответствует КЗ |  | 6 | 0.2
|  | И | Крепление кабелей на органайзере ПП |  | Стяжки обрезаны под замок, отсутствие деформаций, крепление маркировочными стяжками не допускается, 0.1 за каждый пучок |  | 6 | 0.2
|  | И | Терминирование согласно КЗ и инструкции |  | Все модули закрыты,рип корд обрезан, 0.2 за каждый пучок. |  | 6 | 0.4
|  | И | Маркировка патч-панелей |  | Соответствует схеме, расположена слева, разборчивая |  | 6 | 0.2
|  | И | Маркировка пучка у ввода |  | Соответствует схеме и инструкции, разборчивая |  | 6 | 0.2
|  | И | Маркировка кабелей у ввода |  | Соответствует схеме и инструкции, разборчивая |  | 6 | 0.2
8 | Патч-панель 6а в УД
|  | И | Фасад: установка |  | Cоответствует КЗ, все пучки введены в ПП |  | 6 | 0.2
|  | И | Фасад: органайзеров |  | Cоответствует КЗ |  | 6 | 0.2
|  | И | Крепление кабелей на органайзере ПП |  | Стяжки обрезаны под замок, отсутствие деформаций, крепление маркировочными стяжками не допускается, 0.1 за каждый пучок |  | 6 | 0.2
|  | И | Терминирование согласно КЗ и инструкции |  | Все модули закрыты, drain-проводник под стяжкой (6а), не выступает(6а),рип корд обрезан, 0.2 за каждый пучок. |  | 6 | 0.4
|  | И | Маркировка патч-панелей |  | Соответствует схеме, расположена слева, разборчивая |  | 6 | 0.2
|  | И | Маркировка пучка у ввода |  | Соответствует схеме и инструкции, разборчивая |  | 6 | 0.2
|  | И | Маркировка кабелей у ввода |  | Соответствует схеме и инструкции, разборчивая |  | 6 | 0.2
9 | Патч-панель 3 в УД
|  | И | Фасад: установка |  | Cоответствует КЗ, все пучки введены в ПП |  | 6 | 0.2
|  | И | Фасад: органайзеров |  | Cоответствует КЗ |  | 6 | 0.2
|  | И | Крепление кабелей на органайзере ПП |  | Стяжки обрезаны под замок, отсутствие деформаций, крепление маркировочными стяжками не допускается. |  | 6 | 0.1
|  | И | Терминирование согласно КЗ и инструкции |  | Все модули установлены,рип корд обрезан, 0.2 за каждый кабель. |  | 6 | 0.4
|  | И | Маркировка патч-панелей |  | Соответствует схеме, расположена слева, разборчивая |  | 6 | 0.2
|  | И | Маркировка пучка у ввода |  | Соответствует схеме и инструкции, разборчивая |  | 6 | 0.2
|  | И | Маркировка кабелей у ввода |  | Соответствует схеме и инструкции, разборчивая |  | 6 | 0.2
10 | Функциональность
|  | И | Тестирование 5е |  | Все линки Pass/кабельный тестер |  | 9 | 0.1
|  | И | Тестирование 6а |  | Все линки Pass/кабельный тестер |  | 9 | 0.1
|  | И | Тестирование 3 |  | Все линки Pass/расцветка |  | 9 | 0.1
11 | Процесс
|  | И | Понимание поставленной задачи, ТЗ. |  | Проектирование, укладка всех кабельных трасс, маркировка, обрезка стяжек, монтаж. |  | 2 | 0.4
|  | И | Инструменты |  | Применение по назначению, не оставлял на элементах стенда, полу |  | 1 | 0.1
|  | И | Работа с кабелями |  | Размотка, не допускал критических изгибов, передавливания кабеля |  | 1 | 0.1
|  | И | Рабочее место в процессе работы |  | Убирал обрезки/остатки расходных материалов во время или сразу после выполнения текущей операции |  | 1 | 0.1
12 | Охрана труда
|  | И | Спец.одежда |  | В соответствии с инструкцией по ОТ и ТБ |  | 1 | 0.1
|  | И | Работа в защитных перчатках |  | В соответствии с инструкцией по ОТ и ТБ |  | 1 | 0.1
|  | И | Работа в защитных очках |  | В соответствии с инструкцией по ОТ и ТБ |  | 1 | 0.1
В | Монтаж слаботочных систем | [6 empty] | 16.1 | 16.1
1 | Завершение
|  | С | Чистота рабочей площадки |  |  |  | 1 | 0.4
|  |  |  | 0 | Есть обрезки/остатки расходных материалов, инструмент и/или неиспользованное оборудование не убрано
|  |  |  | 1 | Имеются обрезки/остатки расходного материала на площадке, инструмент в тулбоксе
|  |  |  | 2 | Отсутствуют обрезки/остатки расходных материалов, инструмент в тулбоксе, расходники не убраны в контейнер
|  |  |  | 3 | Отсутствуют обрезки/остатки расходных материалов, инструмент, расходники и оборудование в контейнерах
2 | Монтаж
|  | И | Укладка аплинка |  | Согласно КЗ |  | 7 | 0.5
|  | И | Установка и подключение видеодомофона |  | Согласно КЗ |  | 7 | 0.6
|  | И | Установка и подключение IP-камеры |  | Согласно КЗ |  | 7 | 0.6
|  | И | Установка и подключение Астра-812 Pro |  | Согласно КЗ |  | 7 | 0.6
|  | И | Установка и подключение Астра-712/0 |  | Согласно КЗ |  | 7 | 0.6
|  | И | Установка и подключение датчика утечки воды |  | Согласно КЗ |  | 7 | 0.6
|  | И | Установка и подключение проводных извещателей |  | Согласно КЗ |  | 7 | 0.6
|  | И | Установка Security Hub |  | Согласно КЗ |  | 7 | 0.6
|  | И | Заполнение документации |  | Согласно КЗ |  | 7 | 0.6
3 | Сабнеттинг
|  | И | Расчёт подсети AP |  | Согласно КЗ |  | 7 | 0.6
|  | И | Расчёт подсети IP camera |  | Согласно КЗ |  | 7 | 0.6
|  | И | Расчёт подсети PC |  | Согласно КЗ |  | 7 | 0.6
4 | Функциональность
|  | И | Датчик утечки воды |  | Согласно КЗ |  | 7 | 0.6
|  | И | Блок реле радиоканальный |  | Согласно КЗ |  | 7 | 0.6
|  | И | Астра 10 исп1 |  | Согласно КЗ |  | 7 | 0.6
|  | И | Функция Кнопки 4 Астра-812 Pro |  | Согласно КЗ |  | 7 | 1
|  | И | Астра 10 исп3 |  | Согласно КЗ |  | 7 | 0.6
|  | И | Видео-домофон |  | Согласно КЗ |  | 7 | 1
|  | И | Функция Кнопки 3 Астра-812 Pro |  | Согласно КЗ |  | 7 | 1
|  | И | Астра-812 Pro: дата и время |  | Согласно КЗ |  | 7 | 0.6
|  | И | Видеопоток с IP-камеры |  | Согласно КЗ |  | 7 | 0.6
|  | И | Security Hub: регистрация датчиков |  | Согласно КЗ |  | 7 | 0.6
|  | И | Security Hub: сценарий |  | Согласно КЗ |  | 7 | 0.7
5 | Охрана труда
|  | И | Спец.одежда |  | В соотствии с инструкцией по ТБ и ОТ |  | 1 | 0.3
|  | И | Работа в защитных перчатках |  | В соотствии с инструкцией по ТБ и ОТ |  | 1 | 0.2
|  | И | Работа в защитных очках |  | В соотствии с инструкцией по ТБ и ОТ |  | 1 | 0.2
Г | Тест производительности труда | [6 empty] | 17.8 | 17.8
1 | Функциональность
|  | И | Функциональность схемы (сварка ОВ) |  | VFL, не менее 30 сварок |  | 8 | 2
|  | И | Планирование (сварка ОВ) |  | Факт-план +/- 2 сварки |  | 2 | 1
|  | И | Функциональность схемы (линки) |  | Wiremap, не менее 4 линков |  | 6 | 2
|  | И | Планирование (линки) |  | Факт-план +/- 2 линка |  | 2 | 1
2 | Процесс
|  | O | Технология сварки ОВ |  | Протирка не менее 3х раз |  | 6 | 1
|  | O | Технология сварки ОВ |  | Смена салфеток, протирка стриппера при каждой сварке |  | 6 | 1
|  | O | Технология сварки ОВ |  | Протирка стриппера при каждой сварке |  | 6 | 1
|  | O | Монтаж модулей и коннекторов (линков) |  | Согласно КЗ |  | 3 | 1
3 | Завершение
|  | И | Сварка минимум |  | 30 сварок |  | 5 | 1
|  | И | Сварка дополнительно |  | 0,2 баллов за каждые +5 сварок |  | 5 | 1
|  | И | Линки минимум |  | Завершение 4 линка |  | 5 | 1
|  | И | Линки дополнительно |  | 0,5 балла за дополнительный линк |  | 5 | 1.5
|  | С | Чистота рабочего места по завершению работы |  |  |  | 5 | 1
|  |  |  | 0 | Есть обрезки/остатки расходных материалов, инструмент и/или неиспользованное оборудование не убрано
|  |  |  | 1 | Имеются обрезки/остатки расходного материала на площадке, инструмент в тулбоксе
|  |  |  | 2 | Отсутствуют обрезки/остатки расходных материалов, инструмент в тулбоксе, расходники не убраны в контейнер
|  |  |  | 3 | Отсутствуют обрезки/остатки расходных материалов, инструмент, расходники и оборудование в контейнерах
4 | Охрана труда
|  | И | Спец.одежда |  | В соответствии с инструкцией по ОТ и ТБ |  | 1 | 1.15
|  | И | Работа в защитных очках |  | В соответствии с инструкцией по ОТ и ТБ |  | 1 | 1.15
Д | Поиск и устранение неисправностей | [6 empty] | 18.1 | 18.1
1 | Охрана труда
|  | И | Участник работал в защитных очках |  | При работе с OTDR |  | 2 | 0.4
2 | Тестирование
|  | И | Очистка торцов коннекторов |  | При работе с OTDR |  | 8 | 0.5
|  | И | Имя проекта на DSX5000 |  | Заполнены значения |  | 8 | 0.5
|  | И | Имя оператора |  | Фамилия, инициалы (прим. Иванов А.А.) |  | 9 | 0.5
|  | И | Базовые настройки DSX5000 выполнены верно |  | Заполнены значения |  | 9 | 0.8
|  | И | Тест волоконно-оптической линии |  | Включен |  | 9 | 0.8
|  | И | Тест категории 6А PL2 |  | Ответ, согласно заложенной неисправности |  | 8 | 1
|  | И | Тест категории 6А PL3 |  | Ответ, согласно заложенной неисправности |  | 8 | 1
|  | И | Тест категории 6 PL |  | Ответ, согласно заложенной неисправности |  | 8 | 0.8
|  | И | Тест категории 5е |  | Ответ, согласно заложенной неисправности |  | 8 | 1
|  | И | Тест категории 3 |  | Ответ, согласно заложенной неисправности |  | 8 | 0.8
|  | И | Все результаты сохранены |  | Присутствуют все результаты измерений в памяти |  | 9 | 2
|  | И | Результаты измерений ВОЛС |  | Интерпритация измерений выполнена в полном объеме согласно КЗ |  | 8 | 0.8
|  | И | Результаты измерений кат.6А |  | Интерпритация измерений выполнена в полном объеме согласно КЗ |  | 8 | 0.8
|  | И | Результаты измерений PL2-TO1 |  | Интерпритация измерений выполнена в полном объеме согласно КЗ |  | 8 | 0.8
|  | И | Результаты измерения внесены в таблицу NVP |  | Заполнены оба значения |  | 9 | 0.8
|  | И | Измерения Cat 6 |  | Интерпритация измерений выполнена в полном объеме согласно КЗ |  | 9 | 0.8
|  | И | Измерения Cat 5e |  | Интерпритация измерений выполнена в полном объеме согласно КЗ |  | 9 | 0.8
|  | И | Измерения Cat 3 |  | Интерпритация измерений выполнена в полном объеме согласно КЗ |  | 9 | 0.6
|  | И | Рассчет длины выполнен верно, значение записано |  | Значение вписано на лист конкурсного задания |  | 9 | 0.6
|  | И | Завершение: все протоколы заполнены |  | Без помарок |  | 9 | 2
[5 empty] | Итого |  |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Организация работы, охрана труда и техника безопасности
2 | Коммуникация и менеджмент
3 | Проектная и исполнительная документация
4 | Кабели и кабеленесущие системы
5 | Магистральные подсистемы
6 | Горизонтальные подсистемы
7 | Слаботочные системы и сетевое оборудование
8 | Технология поиска и устранения неисправностей
9 | Измерительные устройства

## матрица пересчета
Критерий/Модуль | [6 empty] | Итого баллов за раздел ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Разделы ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |  | A | Б | В | Г | Д
| 1 | 1 | 0.6 | 1.1 | 2.3 | 0 | 5
| 2 | 2.2 | 0.4 | 0 | 2 | 0.4 | 5
| 3 | 6.9 | 7.1 | 0 | 1 | 0 | 15
| 4 | 1.2 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 10
| 5 | 9.5 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 15
| 6 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15
| 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15
| 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10
| 9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 9.7 | 10
Итого баллов за критерий/модуль |  | 20.8 | 27.2 | 16.1 | 17.8 | 18.1 | 100