## Sheet1
| Мероприятие |  | Отборочного этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и чемпионата высоких технологий в 2023году в г. Москве
| номер компетенции |  | R48
| Наименование компетенции |  | Обслуживание и ремонт оборудования релейной звщиты и автоматики
| Наименование квалификации |  | неактуально
| Шифр КОД |  | неактуально
Код | Субкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Профессиональная задача | Макс. балл
А | Наименование критерия | [6 empty] | 20
А1 | Подготовка рабочего места
|  | И | Осмотр проверочных устройств, инструментов |  | Проверка бирок на инструменте, соединительных проводов, проверка измерительных приборов. За каждое отклонение снимется 0,25 балла |  | 1 | 0.5
|  | И | Проверка исправности средств защиты (коврик, перчатки) |  | Проверка наличия штампа проверки | да/нет | 1 | 0.5
А2 | Внешний осмотр РП-256
|  | И | Проверка наличия механических повреждений, |  | Проверка: корпус, затяжка шпилек, уплотнительная резинка. За каждую не выполненную или не озвученную проверку снимается 0,25 балла |  | 3 | 0.5
А3 | внутренний осмотр РП-256, проверка механическй части
|  | И | Проверка состояния контактов |  | Проверка состояния и затяжки контактов соединений и групп контактов.За каждое отклонение снимется 0,25 балла |  | 4 | 0.5
А4 | Регулировка механической части РП-256
|  | И | регулировка хода и запаса хода траверсы |  | ход траверсы 3.5-4мм, отсутствие затираний, запас хода 0.5-1.5мм при срабат.За каждое отклонение снимается 0,2 балла |  | 5 | 0.2
|  | И | Отсутствия зазора траверсы в начальном положении |  | за наличие зазора между якорем и траверсой снимается 0,2 балла |  | 5 | 0.2
|  | И | Проверка регулировки межконтактных зазоров |  | Зазор (не менее 2,5 мм). За каждое отклонение снимается 0,2 балла |  | 5 | 0.2
|  | И | Одновременности замыкания и размыкания контактов |  | Проверяется одновременность, за каждое отклонение снимается 0,2 балла |  | 5 | 0.4
|  | И | регулировка прогиба контактов при их замыкании |  | Прогиб при замыкании не менее 0,5мм. За каждое отклонение снимается 0,2 балла |  | 5 | 0.5
А5 | Проверка сопротивления изоляции РП-256
|  | И | Проверка между всеми заданными цепями |  | за каждый невыполненный замер снимается 0,5 балла |  | 6 | 1
А6 | Проверка и регулировка электрических характеристик РП-256
|  | И | Правильность подключения приборов |  |  | да/нет | 2 | 0.5
|  | И | Проверка соответствия времени возврата заданию (регулировка) |  |  | да/нет | 7 | 0.5
|  | И | Проверка U срабатывания и возврата нормативам (регулировка) |  | Uср<0,8Uном | да/нет | 7 | 0.5
А7 | Составление протокола
|  | И | протоколирование |  | За каждое исправленное или незаполненное поле снимается 0,2 балла |  | 8 | 0.5
А8 | Внешний осмотр РТ-40
|  | И | Проверяется наличие механических повреждений |  | Проверка: корпус, затяжка шпилек, уплотнительная резинка. За каждую не выполненную или не озвученную проверку снимается 0,25 балла |  | 3 | 1
|  | И | Проверка надежности внешних соединений |  | За нарушения контакта, слабую затяжку, повреждения резьбы шпилек плоскогубцами снимается 0,5 балла |  | 3 | 1
В9 | Внутренний осмотр, проверка и регулировка механической части реле РТ-40
|  | И | Проверка состояния и надежности соединений |  | За нарушения контакта, слабую затяжку - 0,5 балла |  | 5 | 1
|  | И | Сборка обмоток в соответствии с заданием |  |  | да/нет | 4 | 1
|  | И | Регулировка хода контактов |  | встреча 1/3 от края пластины, совместный ход 1/3.длины пластины. За каждое отклонение снимается по 0,5 балла |  | 5 | 1
|  | И | Прверка регулировки якоря. |  | Осевой ход 0,15-0,2мм, гайка якоря затянута | да/нет | 5 | 0.5
|  | И | регулировка упоров фиксации. |  | Пружины неподвижных контактов прогибаются >0,5мм. За каждое отклонение снимается по 0,5 балла |  | 5 | 1
|  | И | Проверка зазора между замыкающими контактами |  | Зазор 1.8-2.5мм | да/нет | 5 | 0.5
|  | И | Контакт мостика должен свободно поворачиваться |  | Поворот на оси на угол 5-8 градусов | да/нет | 5 | 0.5
А10 | Проверка сопротивления изоляции РТ-40
|  | И | между всеми независимыми цепями |  | За каждый невыполненный замер снимается по 0,5 балла |  | 6 | 1
А11 | Проверка и регилировка электрических характеристик реле РТ-40
|  | И | Правильность подключения приборов |  |  | да/нет | 2 | 0.5
|  | И | Осмотр проверочных устройств, инструментов |  | Осмотр на соответствие требованиям по ОТ. За каждое отклонение снимается по 0,25 балла |  | 2 | 0.5
|  | И | Проверка реле в начале шкалы |  | Отклонение тока не более 5%, Кв=0,82-0,92. За отклонение тока срабатывания снимается 0,5 балл, за отклонение Кв 0,5 балла |  | 7 | 0.5
|  | И | Поверка реле в конце шкалы |  | Отклонение тока не более 5%, Кв=0,82-0,92. За отклонение тока срабатывания снимается 0,5 балл, за отклонение Кв 0,5 балла |  | 7 | 0.5
|  | И | Проверка реле на уставке |  | Отклонение тока не более 5%, Кв=0,82-0,92. За отклонение тока срабатывания снимается 0,5 балл, за отклонение Кв 0,5 балла |  | 7 | 0.5
|  | И | проверка отсутствия вибрации |  | не выполнена проверка при заданном максимальном токе | да/нет | 7 | 0.5
А12 | Составление протокола
|  | И | Оформление протокола проверки |  | За каждую ошибку / исправление / пропущенную запись снимается 0,2 балла |  | 8 | 0.5
А13 | Методы работы
|  | И | содержание рабочего места во время работы |  | Расположение устройств на рабочем месте аккуратное |  | 1 | 0.5
|  | И | содержание рабочего места по окончании работ |  | Рабочее место убрано, провода и инструмент сложены |  | 1 | 0.5
|  | И | Безопасные условия труда |  | При переключениях проверочная установка отключена. Подача питания после разрешения эксперта. |  | 1 | 0.5
Б | Наименование критерия | [6 empty] | 15
Б1 | Подготовка к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗиА
|  | И | Проверка исправности инструментов, измерительных приборов и СИЗ |  | Проверяется исправность измерительных приборов, соединительных проводов, пригодность СИЗ. За каждое отклонение вычитается 0,25 балла. |  | 1 | 0.5
Б2 | Внешний осмотр трансформатора тока
|  | И | Осмотр трансформатора тока |  | Проверено отсутствие механических повреждений, наличие всех шайб. За каждое отклонение вычитается 0,50 балла. |  | 3 | 0.5
|  | И | Проверка целлостности обмоток ТТ |  | Прозвонка обмоток мультиметром. | да/нет | 3 | 0.5
Б3 | Проверка сопротивления изоляции ТТ
|  | И | Подготовка к выполнению измерений |  | Проверяется правильность подключения мегаомметра и его исправность, величина испытательного напряжения, снятия заряда. За каждое отклонение вычитается 0,25 балла |  | 6 | 0.5
|  | И | Полнота измерений |  | Проверяется объем измерений (между всеми независимыми цепями). За каждое отклонение вычитается 0,25 балла |  | 6 | 0.5
Б4 | Определение однополярных выводов первичной и вторичной обмоток и проверка их соответствия заводской маркировке
|  | И | Полнота измерений |  | Проверяется объем выполненных измерений (проверка полярности всех вторичных обмоток), за каждое отклонение вычитается 0,25 балла. Не используемые выводы ТТ необходимо закорачивать. За незакороченные выводы вычитается 0,5 балла. |  | 1 | 0.5
Б5 | Снятие ВАХ
|  | И | Подготовка испытательной установки |  | Проверяется правильность настройки испытательной установки . Измеритель напряжения должен быть настроен |  | 1 | 1
на измерение средневыпрямленного значения, а измеритель тока - на действующее. За каждое отклонение вычитается 0,25 балла.
|  | И | Подготовка ТТ к выполнению измерений |  | Перед замером ВАХ, выполнить снятие остаточного намагничивания ТТ плавной подачей |  | 7 | 1.5
и снятием напряжения от нуля до максимального значения (5А)
|  | И | Полнота измерений |  | Последовательность и полнота выполнения измерений. Проверка всех ТТ и не менее 10 |  | 7 | 2
точек характеристики намагничивания (не менее 5 точек до насыщения). За каждое отклонение вычитается 0,50 балла.
Б6 | Проверка коэффициента трансформации
|  | И | Полнота и правильность измерений |  | Проверяется последовательность, правильность (I первич. не менее 20% от I ном) и |  | 7 | 2
полнота выполнения измерений всех обмоток ТТ. За каждое отклонение вычитается 0,50 балла
Б7 | Протоколирование
|  | И | Оценка состояния оборудования |  | Общее заключение о пригодности ТТ: выполнить необходимые расчеты, провести анализ типовый |  | 2 | 2
и измеренной ВАХ и др. измерений. За каждое отклонение снять 0,50 балла.
|  | И | Соответствие измерений параметрам оборудования и записям в протоколе |  | При выявлении неправильных записей или наличия исправлений вычитается 0,50 балла. |  | 8 | 1
Б8 | Методы работы
|  | И | Содержание рабочего места во время работы |  | Расположение всех приборов и устройств на рабочем месте аккуратное. | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Содержание рабочего места по окончании работ |  | Рабочее место убрано, инструменты и провода аккуратно сложены. | да/нет | 1 | 1
|  | И | Безопасные условия труда |  | Во время смены испытуемых устройств испытательный прибор обесточен. Использование СИЗ. |  | 1 | 1
Подача питания осуществляется после устного доклада участника о готовности эксперту. За каждое отклонение вычитается 0,50 балла.
В | Наименование критерия | [6 empty] | 23
В1 | Подготовка рабочего места
|  | И | Осмотр проверочных устройств, инструментов |  | Осмотр устройств, инструментов и проводов на соответствие требованиям по ОТ. | да/нет | 1 | 0.5 | 19.5
В2 | Внешний осмотр устройства защиты
|  | И | Проверка состояния |  | целостность корпуса, клемм, заземления. За каждую не выполненную или не озвученную проверку снимается 0,25 балла |  | 3 | 0.5
В3 | Проверка сопротивления изоляции
|  | И | подготовка и подключение приборов |  | За каждое нарушение снимается 0,5 балла |  | 1 | 0.5
|  | И | Полнота измерений |  | Проверка сопротивления изоляции токовых цепей. За каждое нарушение снимается 0,5 балла |  | 6 | 1.5
В4 | Установка связи с терминалом защиты. Синхронизация времени, проверка светодиодов
|  | И | Установка связи с терминалом |  | Проверяется полнота выполнения задания, за каждое отклонение снимается 1 балл | да/нет | 1 | 1
|  | И | Синхронизация времени терминала с ПК |  | Проверяется полнота выполнения задания | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Проверка работоспособности светодиодов |  | Проверяется полнота выполнения задания. | да/нет | 1 | 1
В5 | Сохранение на рабочий стол исходного файла уставок
|  | И | Сохранение файлов на рабочий стол |  |  | да/нет | 1 | 1
В6 | Задание требуемой конфигурации, уставок
|  | И | Задание уставок в устройство согласно задания |  | Проверяется полнота выполнения задания, за каждое отклонение снимается 0,5 балла |  | 1 | 2
В7 | Проверка точности измерений терминала по аналоговым входам (величина и угол)
|  | И | Подготовка к выполнению проверки |  | Проверяется правильность подключения приборов, за каждое отклонение снимается 0,25 балла |  | 2 | 0.5
|  | И | Проверка точности измерений величин |  | Проверяется полнота и правильность выполнения задания согласно протокола, за каждое отклонение снимается 0,5 балла |  | 1 | 1
|  | И | Проверка точности измерений углов |  | Проверяется полнота выполнения задания согласно протокола, за каждое отклонение снимается 0,5 балла |  | 1 | 1
В8 | Проверка уставок защит и времен срабатывания
|  | И | Проверка функции МТЗ-1 |  | Проверяется полнота выполнения измерений, за каждое отклонение снимается 0,5 балл |  | 1 | 1
|  | И | Проверка функции МТЗ-2 |  | Проверяется полнота выполнения измерений, за каждое отклонение снимается 0,5 балл |  | 1 | 1
|  | И | Проверка функции МТЗ-3 |  | Проверяется полнота выполнения измерений, за каждое отклонение снимается 0,5 балл |  | 1 | 1
|  | И | Проверка функции ЗОЗЗ-1 |  | Проверяется полнота выполнения измерений, за каждое отклонение снимается 0,5 балл |  | 1 | 1
|  | И | Проверка функции ЗОЗЗ-2 |  | Проверяется полнота выполнения измерений, за каждое отклонение снимается 0,5 балл |  | 1 | 1
В9 | Проверка функций АПВ
|  |  | Проверка функции АПВ |  | Проверяется полнота выполнения измерений, за каждое отклонение снимается 0,5 балл |  | 1 | 1
В9 | Проверка функций УРОВ
|  | И | Проверка функции УРОВ |  | Проверяется полнота выполнения измерений, за каждое отклонение снимается 0,5 балл |  | 1 | 1
В10 | Сохранение на рабочий стол итогового файла уставок
|  | И | Сохранение файлов на рабочий стол |  |  | да/нет | 1 | 1
В11 | Сохранение на рабочий стол файла осциллограммы согласно Заданию.
|  | И | Сохранение файлов на рабочий стол |  |  | да/нет | 1 | 1.5
В12 | Составление протокола
|  | И | Протоколирование |  | За каждое исправление, отутствие записи вычесть 0,2 балла |  | 8 | 1
В13 | Методы работы
|  | И | Содержание рабочего места во время работы |  | Расположение всех приборов и устройств на рабочем месте аккуратное. | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Содержание рабочего места по окончании работ |  | Рабочее место убрано, инструменты и провода аккуратно сложены. | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Безопасные условия труда.Подача питания после разрешения эксперта. |  | Во время смены испытуемых устройств измерительная установка обесточена. | да/нет | 1 | 0.5
Г | Наименование критерия | [6 empty] | 12
Г1 | предаварийный режим (событие1)
|  | И | определение величин токов и напряжений |  | значения (вторичные, амплитудные), погрешность более 5%. За за каждую ошибку -0,1 балла |  | 1 | 0.3
|  | И | определение длительности доаварийного режима |  | Погрешность не более 5% | да/нет | 1 | 0.3
Г2 | событие 2 (КЗ ф.АС)
|  | И | Правильное определение вида КЗ |  |  | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | определение величин токов и напряжений |  | значения (вторичные, амплитудные), погрешность более 5%. За за каждую ошибку -0,1 балла |  | 1 | 0.3
|  | И | правильное определение времени работы защиты |  | Погрешность не более 5% | да/нет | 1 | 0.3
|  | И | Правильное определение сработавшей защиты и автоматики |  |  | да/нет | 1 | 0.3
|  | И | заключение по правильности работы защиты и автоматики |  |  | да/нет | 1 | 0.5
Г3 | событие 3 (отсчет времени и работа АПВ)
|  | И | Правильное определение режима сети |  |  | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Правильное определение времени АПВ |  | неверное с погрешностью более 5% определение времени | да/нет | 1 | 0.3
|  | И | определение работавшей автоматики |  |  | да/нет | 1 | 0.3
|  | И | заключение по работе защиты/автоматики |  |  | да/нет | 1 | 0.5
Г4 | событие 4 (КЗ АВС)
|  | И | Правильное определение вида КЗ |  |  | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | определение величин токов |  | определение величин токов не в тех значениях (вторичные, амплитудные), погрешность более 5%.За каждый ток -0,5 балла |  | 1 | 0.3
|  | И | правильное определение времени работы защиты |  | неверное с погрешностью более 5% определение времени | да/нет | 1 | 0.3
|  | И | определение работавшей защиты/автоматики |  |  | да/нет | 1 | 0.3
|  | И | заключение по работе защиты/автоматики |  |  | да/нет | 1 | 0.5
Г5 | событие 5 (отсчет времени и работа АПВ 2ст.)
|  | И | Правильное определение режима сети |  |  | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Правильное определение времени АПВ |  |  | да/нет | 1 | 0.3
|  | И | определение работавшей автоматики |  |  | да/нет | 1 | 0.3
|  | И | заключение по работе защиты/автоматики |  |  | да/нет | 1 | 0.5
Г6 | событие 6 (КЗ АВС)
|  | И | Правильное определение вида КЗ |  |  | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | определение величин токов |  | определение величин токов не в тех значениях (вторичные, амплитудные), погрешность более 5%.За каждый ток -0,5 балла |  | 1 | 0.3
|  | И | Правильное определение работавшей защиты |  |  | да/нет | 1 | 0.3
|  | И | правильное определение времени работы защиты |  | неверное с погрешностью более 5% определение времени | да/нет | 1 | 0.3
|  | И | заключение по правильности работы защиты |  |  | да/нет | 1 | 0.5
Г7 | Общий анализ работы защиты
|  | И | правильное заключение о работе защит/автоматики |  |  | да/нет | 1 | 1
Г8 | Методы работы
|  | И | Содержание рабочего места во время работы |  | Расположение устройств на рабочем месте аккуратное | да/нет | 1 | 0.3
|  | И | Содержание рабочего места по окончании работ |  | Рабочее место убрано | да/нет | 1 | 0.2
Г9 | Составление протокола
|  | И | Оформление протокола проверки |  | За каждую ошибку / исправление / пропущенную запись снимается 0,2 балла |  | 8 | 1
Д | Наименование критерия | [6 empty] | 15
Д1 | Эвакуация пострадавшего
|  | И | Пострадавший освобожден от контакта |  | Пострадавший освобожден от контакта с электрооборудованием или электрическим проводом | да/нет | 1 | 1
|  | И | Пострадавший перемещен от источника тока |  | Пострадавший перемещен от источника тока на расстояние не менее 4 метров | да/нет | 1 | 1
|  | И | Исключен контакт участника с телом пострадавшего |  |  | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Перемещение пострадавшего выполнено одной рукой |  | Перемещение пострадавшего выполнено одной рукой | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Безопасное перемещение при эвакуации пострадавшего |  | Все перемещения участника осущетсвлялись с использованием "гусиного шага". | да/нет | 1 | 0.5
Д2 | Оценка состояния пострадавшего
|  | И | Проверка реакции зрачков на свет |  |  | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Проверка пульса на сонной артерии |  | Не менее 10 секунд | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Не выполнена проверка дыхания |  |  | нет/да | 1 | 0.5
|  | И | Пострадавший освобожден от сдавливающей одежды |  | Пострадавший освобожден от сдавливающей одеждыНа пострадавшем растегнут ремень | да/нет | 1 | 0.5
Д3 | Искусственное дыхание
|  | И | Обеспечена проходимость дыхательных путей |  |  | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Освобождена грудная клетка от одежды |  |  | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Участник запрокинул голову пострадавшего |  | Подбородок пострадавшего находится на одной линии с шеей | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Нижняя челюсть пострадавшего выдвинута вперед и удерживается участником в этом положении |  | Нижняя челюсть пострадавшего выдвинута вперед и удерживается участником в этом положении | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Произведен вдох |  | Вдох длиться 5-6 секунд или 10-12 раз в минуту. Вдох производится через носовой платок или марлю | да/нет | 1 | 0.5
Д4 | Непрямой массаж сердца
|  | И | Надавливание производится быстрым толчком |  | Нижняя часть грудины пострадавшего продвигается на 3-4 см в сторону позвоночника | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Верное расположение рук на грудной клетке |  | Верхний край ладони первой руки участника на нижней трети грудины пострадавшего, сверху на первой руке находится вторая рука участника | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Соблюдена очередность манипуляций |  | Начало реанимации с надавливания: 30 надавливаний - 2 выдоха, 30 надавливаний - 2 выдоха, после проверка пульса на сонной артерии, затем цикл повторяется, до появления пульса на сонной артерии | да/нет | 1 | 1
|  | И | Участник не повредил ребра пострадавшему во время реанимации |  | Вычесть 0,5балла за каждое сломанное ребро |  | 1 | 1
Д5 | Результат оказания первой помощи
|  | И | Оживление пострадавшего. |  | Снять 2балла при смерти Гоши; 1.5 балл если в течение 6 минут нет оживления; снять 1б при оживлении Гоши от 5 до 6мин |  | 1 | 2
|  | И | Вызов 03 |  | адрес и причина происшествия, с кем НС, состояние пострадавшего, время вызова, ФИО участника. -0,1балла за неуказание одного из подаспекта. | да/нет | 1 | 0.5
Д6 | Оказание первой помощи после сердечно-легочной реанимации
|  | И | Пострадавший переведен в боковое устойчивое положение. |  | Пострадавший переведен в боковое устойчивое положение. | да/нет | 1 | 1
|  | И | Приложен холод к затылку |  |  | да/нет | 1 | 0.5
Е | Наименование критерия | [6 empty] | 15
Е1 | Подготовка рабочего места
|  | И | Проверка исправности средств защиты |  | исправность дилектрических перчаток и дата штампа | да/нет | 1 | 0.5 | 8.5
|  | И | Проверка исправности проверочного оборудования |  | наличие повреждений, заземление | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Проверка наличия протокола и документации |  |  | да/нет | 2 | 0.5
Е2 | Внешний осмотр ТТ 110кВ
|  | И | Проверяется целостность корпуса, клеммных колодок, отсутствие потеков |  | проводится осмотр на наличие механических повреждений, за каждое отклонение снимается 0,5 балла |  | 3 | 1
Е3 | Проверка сопротивления изоляции
|  | И | подготовка и подключение приборов |  | За каждое нарушение снимается 0,5 балла |  | 2 | 0.5
|  | И | Полнота измерений |  | За каждое нарушение снимается 0,5 балла |  | 6 | 0.5
|  | И | снятие заряда перед переключениями |  | За каждое нарушение снимается 0,5 балла |  | 6 | 1
Е4 | Проверка коэффициента трансформации
|  | И | подключение приборов, закорачивание обмоток |  | За каждое нарушение снимается 0,5 балла |  | 2 | 0.5
|  | И | Полнота измерений для заданных обмоток |  | За каждое нарушение снимается 0,5 балла |  | 1 | 1.5
Е5 | Проверка полярности обмоток
|  | И | подключение приборов, закорачивание обмоток |  | За каждое нарушение снимается 0,5 балла |  | 2 | 0.5
|  | И | Полнота измерений для заданных обмоток |  | За каждый не выполненнй замер 0,5 балла |  | 1 | 1.5
Е6 | Снятие ВАХ
|  | И | подключение приборов, не закорачивание обмоток |  | За каждое нарушение снимается 0,5 балла |  | 2 | 1
|  | И | Учет петли гистерезиса |  | не учет снимается 0,5 балла для каждой характеристики |  | 1 | 1
|  | И | Полнота измерений для заданных обмоток |  | За каждое нарушение снимается 0,75 балла |  | 1 | 1.5
Е7 | Составление протокола
|  | И | Протоколирование |  | За каждое исправление или незаполненное поле вычесть 0,2 балла. |  | 8 | 1
Е8 | Методы работы
|  | И | Содержание рабочего места во время работы |  | Расположение всех приборов и устройств на рабочем месте аккуратное. | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Содержание рабочего места по окончании работ |  | Рабочее место убрано, инструменты и провода аккуратно сложены. | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Безопасные условия труда. |  | Переключения в схеме только после снятия заряда. Использование СИЗ.За каждое отклонение снимается 0,5 балла |  | 1 | 1
[5 empty] | Итого |  |  | 100