## Лист1
Sub Criteria Name or Description | Aspect Type O = Obj S = Sub J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Obj or Subj) OR Judgement Score Description (Judg only) | Max Mark
Модуль А: Завершение
| J | Чистота рабочего места по завершению работы |  |  | 0.1
|  |  | 0 | Есть обрезки/остатки расходных материалов, инструмент и/или неиспользованное оборудование не убрано
|  |  | 1 | Имеются обрезки/остатки расходного материала на площадке, инструмент и оборудование - ок
|  |  | 2 | Неубранный инструмент или неиспользованное оборудование на площадке, расходники - ок
|  |  | 3 | Отсутствуют обрезки/остатки расходных материалов, инструмент и неиспользованное оборудование убрано
Модуль А: Монтаж
| O | Установка FOE2 |  | Согласно КЗ, крепление на 4 болта, болты затянуты | 0.2
| O | Установка FOE3 |  | Согласно КЗ, крепление на 4 болта, болты затянуты | 0.2
| O | Размещение FOE4 |  | Согласно КЗ | 0.2
| O | Установка органайзеров |  | Согласно КЗ | 0.2
| O | Маркировка шкафа |  | Согласно КЗ | 0.2
| O | Маркировка стойки |  | Согласно КЗ | 0.2
Модуль А: Кабельная трасса, укладка
| O | Укладка FOС-3 и FOС-4 |  | Прокладка выполнена по инструкции, все стяжки затянуты и обрезаны под замок, нет критических изгибов кабеля | 0.2
| O | Прокладка FOС-1 |  | Прокладка выполнена по инструкции, все стяжки затянуты и обрезаны под замок, нет критических изгибов кабеля | 0.3
| O | Прокладка FOС-2 |  | Прокладка выполнена по инструкции, все стяжки затянуты и обрезаны под замок, нет критических изгибов кабеля | 0.3
Модуль А: Кабельная трасса, запасы
| J | Укладка запаса FOC-3 и FOC-4 (в шкафу и на полу у стойки) |  |  | 0.2
|  |  | 0 | Есть критические изгибы (<15 диаметров кабеля), кольца не сформированы, не зафиксированы, либо не выполнено
|  |  | 1 | Нет критических изгибов, но кольца не сформированы, не зафиксированы
|  |  | 2 | Нет критических изгибов, кольца зафиксированы, но сформированы неравномерно
|  |  | 3 | Нет крит. изгибов, кольца сформир. равномерно, зафиксированы, мин. 2 стяжки по диаметру, затянуты, обрезаны под замок
| J | Укладка запасов FOC-1 (стена и фальш-пол) |  |  | 0.2
|  |  | 0 | Есть критические изгибы (<10 диаметров кабеля), кольца не сформированы, не зафиксированы, либо не выполнено
|  |  | 1 | Нет критических изгибов, но кольца не сформированы, не зафиксированы
|  |  | 2 | Нет критических изгибов, кольца зафиксированы, но сформированы неравномерно
|  |  | 3 | Нет крит. изгибов, кольца сформир. равномерно, зафиксированы, мин. 2 стяжки по диаметру, затянуты, обрезаны под замок
| J | Укладка запасов FOC-2 (шкаф и фальш-пол) |  |  | 0.2
|  |  | 0 | Есть критические изгибы (<15 диаметров кабеля), кольца не сформированы, не зафиксированы, либо не выполнено
|  |  | 1 | Нет критических изгибов, но кольца не сформированы, не зафиксированы
|  |  | 2 | Нет критических изгибов, кольца зафиксированы, но сформированы неравномерно
|  |  | 3 | Нет крит. изгибов, кольца сформир. равномерно, зафиксированы, мин. 2 стяжки по диаметру, затянуты, обрезаны под замок
Модуль А: Кабельная трасса, маркировка
| O | Маркировка трассы FOC-3, FOC-4, наличие |  | Соответствует схеме | 0.1
| O | Маркировка трассы FOC-1, наличие |  | Соответствует схеме | 0.1
| O | Маркировка трассы FOC-2, наличие |  | Соответствует схеме | 0.1
| J | Разборчивость маркировки трассы FOC-3, FOC-4 |  |  | 0.2
|  |  | 0 | Маркировка неразборчивая, либо не сделана
|  |  | 1 | Маркировка разборчивая, но элементы символов сливаются друг с другом
|  |  | 2 | Маркировка разборчивая, элементы символов не сливаются друг с другом, но ширина и высота шрифта варьируется
|  |  | 3 | Маркировка разборчивая, однообразный шрифт, элементы символов не сливаются друг с другом
| J | Разборчивость маркировки трассы FOC-1 |  |  | 0.2
|  |  | 0 | Маркировка неразборчивая, либо не сделана
|  |  | 1 | Маркировка разборчивая, но элементы символов сливаются друг с другом
|  |  | 2 | Маркировка разборчивая, элементы символов не сливаются друг с другом, но ширина и высота шрифта варьируется
|  |  | 3 | Маркировка разборчивая, однообразный шрифт, элементы символов не сливаются друг с другом
| J | Разборчивость маркировки трассы FOC-2 |  |  | 0.2
|  |  | 0 | Маркировка неразборчивая, либо не сделана
|  |  | 1 | Маркировка разборчивая, но элементы символов сливаются друг с другом
|  |  | 2 | Маркировка разборчивая, элементы символов не сливаются друг с другом, но ширина и высота шрифта варьируется
|  |  | 3 | Маркировка разборчивая, однообразный шрифт, элементы символов не сливаются друг с другом
Модуль А: Оптический кросс FOE2
| O | Эстетичность |  | Нет отходов расходного материала, адаптеры установлены единообразно, нет следов гидрофоба | 0.2
| O | Маркировка кросса |  | Соответствует схеме, разборчивая | 0.1
| O | Маркировка адаптеров |  | На лицевой стороне, разборчивая, соответствует КЗ | 0.2
| O | Ввод и крепление ОК в кроссе |  | минимум на 2 стяжки, за оболочку, стяжки обрезаны под замок | 0.2
| O | Обрезка и крепление силовых элементов ОК |  | Силовые элементы закреплены, болты протянуты, модули не пережаты | 0.2
| O | Укладка пигтейлов в кроссе |  | Нет критических изгибов пигтейлов, не пережаты | 0.2
| J | Маркировка пигтейлов |  |  | 0.2
|  |  | 0 | Маркировка неразборчивая, либо не сделана, не соответствует схеме
|  |  | 1 | Разборчивая, но есть помарки
|  |  | 2 | Маркировка разборчивая, но символы разной высоты
|  |  | 3 | Разборчивая, символы одинаковой высоты
| O | Промывка модулей |  | При протирке салфеткой нет следов гидрофоба | 0.2
| O | Укладка и фиксация модулей в кроссе |  | Есть запас модулей, нет порезов и изломов | 0.1
| O | Крышка кассеты |  | Крышка зафиксирована, гайки не перетянуты | 0.1
| O | Промывка ОВ |  | При протирке салфеткой на ней не остается следов гидрофоба | 0.2
| O | Фиксация модулей в кассете |  | Обмотаны лентой ПВХ, не пережаты, крепление на 2 стяжки, концы стяжек обрезаны под замок | 0.2
| O | Фиксация пигтейлов в кассете |  | Обмотаны лентой ПВХ, не пережаты, крепление на 2 стяжки, концы стяжек обрезаны под замок | 0.2
| O | Укладка ОВ |  | По внутреннему радиусу кассеты | 0.2
| O | Предусмотрен технологический запас ОВ на кассете |  | Не менее 2-х колец | 0.1
| O | Укладка КДЗС |  | Симметрично | 0.2
| J | Паспорт монтажа кросса |  |  | 0.2
|  |  | 0 | Паспорт не заполнен, либо не соответствует схеме
|  |  | 1 | Все поля заполнены согласно КЗ, неразборчиво, есть исправления
|  |  | 2 | Все поля заполнены по схеме, от руки, разборчиво, есть помарки
|  |  | 3 | Все поля запонены согласно КЗ, аккуратно, без помарок, разборчиво
| O | Монтаж FOE2 выполнен полностью |  | В соответствии с КЗ, без ошибок, с паспортом монтажа | 0.5
Модуль А: Оптический кросс FOE3
| O | Эстетичность |  | Нет отходов расходного материала, адаптеры установлены единообразно, нет следов гидрофоба | 0.2
| O | Маркировка кросса |  | Соответствует схеме, разборчивая | 0.1
| O | Маркировка адаптеров |  | На лицевой стороне, разборчивая, соответствует КЗ | 0.2
| O | Ввод и крепление ОК в кроссе |  | Крепление минимум на 2 стяжки, за оболочку, стяжки обрезаны под замок | 0.3
| O | Обрезка и крепление силовых элементов конструкции кабелей |  | Силовые элементы закреплены, болты протянуты, модули не пережаты | 0.3
| O | Укладка пигтейлов в кроссе |  | Нет критических изгибов, не пережаты | 0.3
| J | Маркировка пигтейлов |  |  | 0.3
|  |  | 0 | Маркировка неразборчивая, либо не сделана, не соответствует схеме
|  |  | 1 | Разборчивая, но есть помарки
|  |  | 2 | Маркировка разборчивая, но символы разной высоты
|  |  | 3 | Разборчивая, символы одинаковой высоты
| O | Промывка модулей |  | При протирке салфеткой нет следов гидрофоба | 0.3
| O | Укладка и фиксация модулей в кроссе |  | Предусмотрен запас модулей в кроссе, зафиксирован, нет порезов и изломов | 0.3
| O | Неиспользованные модули |  | Не обрезаны, зафиксированы | 0.2
| O | Маркировка модулей |  | Маркировка у ввода в кассету | 0.2
| O | Крышка кассеты |  | Крышка зафиксирована, гайки не перетянуты | 0.1
| O | Промывка ОВ |  | При протирке салфеткой на ней не остается следов гидрофоба | 0.2
| O | Фиксация модулей в кассете |  | Обмотаны ленотой ПВХ, крепление на 2 стяжки, концы стяжек обрезаны под замок | 0.2
| O | Фиксация пигтейлов в кассете |  | Обмотаны ленотой ПВХ, не пережаты, крепление на 2 стяжки, концы стяжек обрезаны под замок | 0.2
| O | Укладка ОВ |  | По внутреннему радиусу кассеты | 0.2
| O | Предусмотрен технологический запас ОВ на кассете |  | Не менее 2-х колец | 0.2
| O | Укладка КДЗС |  | Симметрично, без деформации, усажены полностью | 0.2
| J | Паспорт монтажа кросса |  |  | 0.2
|  |  | 0 | Паспорт не заполнен, либо не соответствует схеме
|  |  | 1 | Все поля заполнены согласно КЗ, но неразборчиво, есть исправления
|  |  | 2 | Все поля заполнены по схеме, схема разборчивая
|  |  | 3 | Все поля запонены согласно КЗ, аккуратно, без помарок, разборчивая
| O | Монтаж FOE3 выполнен полностью |  | В соответствии с КЗ, без ошибок, с паспортом монтажа | 0.5
Модуль А: Оптическая муфта FOE4
| O | Эстетичность |  | Нет отходов расходного материала, нет следов гидрофоба | 0.2
| O | Маркировка муфты |  | Соответствует схеме | 0.1
| O | Ввод оптических кабелей |  | Кабели заведены через 2 нижних вводных отверстия, внешняя оболочка кабелей заведена в муфту | 0.2
| O | Обрезка и крепление СЭ конструкции ОК |  | Силовые элементы закреплены, болты протянуты, модули не пережаты | 0.2
| O | Маркировка модулей |  | Маркировка у ввода в кассету | 0.2
| O | Крышка кассеты |  | Крышка зафиксирована на 2 гайки | 0.1
| O | Промывка ОВ |  | При протирке салфеткой не остается следов гидрофоба | 0.2
| O | Фиксация модулей в кассете |  | Обмотаны ленотой ПВХ, крепление на 2 стяжки, концы стяжек обрезаны под замок | 0.2
| O | Укладка ОВ |  | По внутреннему радиусу кассеты, без натяжений и нарушения R изгиба | 0.2
| O | Предусмотрен технологический запас ОВ на кассете |  | Не менее 2-х колец | 0.2
| O | Укладка КДЗС |  | Симметрично, без деформации, усажены полностью | 0.2
| J | Паспорт монтажа муфты |  |  | 0.5
|  |  | 0 | Паспорт не заполнен, либо не соответствует схеме
|  |  | 1 | Все поля заполнены согласно КЗ, но неразборчиво, есть исправления
|  |  | 2 | Все поля заполнены по схеме, схема разборчивая
|  |  | 3 | Все поля запонены согласно КЗ, аккуратно, без помарок, разборчивая
| O | Монтаж выполнен полностью |  | Монтаж в соответствии с КЗ, без ошибок, с учетом паспорта монтажа | 0.7
Модуль А: Настенный кросс FOE1
| O | Эстетичность |  | Нет отходов расходного материала, адаптеры установлены единообразно, нет следов гидрофоба | 0.2
| O | Маркировка кросса |  | Соответствует схеме, разборчивая | 0.1
| O | Маркировка адаптеров |  | На лицевой стороне, разборчивая, соответствует КЗ | 0.1
| O | Ввод и крепление ОК |  | Рет критического изгиба, минимум 2 стяжки, арамидные нити зафиксированы | 0.1
| O | Укладка пигтейлов в кроссе |  | Нет критических изгибов, не пережаты | 0.2
| J | Маркировка пигтейлов |  |  | 0.2
|  |  | 0 | Маркировка неразборчивая, либо не сделана, не соответствует схеме
|  |  | 1 | Маркировка разборчивая, символы разной высоты, расположение не у хвостовика
|  |  | 2 | Маркировка разборчивая расположена у хвостовика либо на нём, но символы разной высоты
|  |  | 3 | Разборчивая, соответствует схеме, расположена на хвостовике либо у хвостовика, символы одинаковой высоты
| O | Укладка и фиксация модуля в кроссе |  | Предусмотрен запас модуля в кроссе, зафиксирован, нет порезов и изломов | 0.2
| O | Крышка кассеты |  | Крышка зафиксирована на 2 гайки | 0.1
| O | Промывка ОВ |  | При протирке салфеткой не остается следов гидрофоба | 0.1
| O | Фиксация модулей в кассете |  | Обмотаны ленотой ПВХ, не пережаты, крепление на 2 стяжки, концы стяжек обрезаны под замок | 0.2
| O | Фиксация пигтейлов в кассете |  | Обмотаны ленотой ПВХ, не пережаты, крепление на 2 стяжки, концы стяжек обрезаны под замок | 0.2
| O | Укладка ОВ |  | По внутреннему радиусу кассеты, без натяжений и нарушения R изгиба | 0.2
| O | Предусмотрен технологический запас ОВ на кассете |  | Не менее 2-х колец | 0.1
| O | Укладка КДЗС |  | Симметрично, без деформации, усажены полностью | 0.2
| J | Паспорт монтажа кросса |  |  | 0.2
|  |  | 0 | Паспорт не заполнен, либо не соответствует схеме
|  |  | 1 | Все поля заполнены согласно КЗ, но неразборчиво, есть исправления
|  |  | 2 | Все поля заполнены по схеме, схема разборчивая
|  |  | 3 | Все поля запонены согласно КЗ, аккуратно, без помарок, разборчивая
| O | Монтаж выполнен полностью |  | Монтаж в соответствии с КЗ, без ошибок, с учетом паспорта монтажа | 0.5
Модуль А: Функциональность
| O | Итоговое тестирование VFL |  | из порта FOE2(1) в FOE3(15) | 1
Модуль А: Процесс
| O | Последовательность работ: кабельные трассы |  | Укладка всех кабельных трасс, маркировка, обрезка стяжек | 0.2
| O | Последовательность работ: разделка ОК |  | Префиксация кабелей перед разделкой | 0.2
| O | Инструменты |  | Очистка стриппера, применение по назначению, не оставлял на элементах стенда, полу | 0.2
| O | Оборудование |  | Выключение сварочного аппарата после выполнения работ | 0.2
| O | Работа с ОК |  | Размотка, не допускал критических изгибов, передавливания кабеля | 0.2
| O | Чистота рабочего места в процессе |  | Убирал обрезки/остатки расходных материалов во время или сразу после выполнения текущей операции | 0.1
Модуль А: Охрана труда
| O | Работа с VFL |  | В соответствии с инструкцией по ОТ и ТБ | 0.1
| O | Спец.одежда |  | В соответствии с инструкцией по ОТ и ТБ | 0.1
| O | Работа в защитных очках |  | В соответствии с инструкцией по ОТ и ТБ | 0.2
| O | Работа в хб перчатках |  | В соответствии с инструкцией по ОТ и ТБ | 0.2
| O | Работа в резиновых перчатках |  | В соответствии с инструкцией по ОТ и ТБ | 0.2
Sub Criteria Name or Description | Aspect Type O = Obj S = Sub J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Obj or Subj) OR Judgement Score Description (Judg only) | Max Mark
Модуль Б2: Завершение
| J | Чистота рабочего места по завершению работы |  |  | 0.5
|  |  | 0 | Есть обрезки/остатки расходных материалов, инструмент и/или неиспользованное оборудование не убрано
|  |  | 1 | Имеются обрезки/остатки расходного материала на площадке, инструмент в тулбоксе
|  |  | 2 | Отсутствуют обрезки/остатки расходных материалов, инструмент в тулбоксе, расходники не убраны в контейнер
|  |  | 3 | Отсутствуют обрезки/остатки расходных материалов, инструмент, расходники и оборудование в контейнерах
Модуль Б2: Укладка кабельных трасс
| O | Укладка патч-кордов в органайзеры |  | Все патч-корды (6 шт), нет критических изгибов | 0.3
| O | Укладка пучка СО-1 |  | Пучок сформирован, крепление за липучку, положение в лотке соотв. Инструкции | 0.4
| O | Укладка пучка СО-2 |  | Пучок сформирован, крепление за липучку, положение в лотке соотв. Инструкции | 0.4
| O | Укладка пучка СО-3 |  | Пучок сформирован, крепление за липучку, положение в лотке соотв. Инструкции | 0.3
| O | Укладка пучка СО-4 |  | Пучок сформирован, крепление за липучку, положение в лотке соотв. инструкции | 0.2
| J | Трасса СО-1 |  |  | 0.3
|  |  | 0 | Есть критические изгибы (<10 диаметров кабеля), пучок неравномерный, либо не выполнено
|  |  | 1 | Нет критических изгибов, но пучок сформирован неравномерно
|  |  | 2 | Нет критических изгибов, пучок сформирован равномерно, но есть переплетения кабеля
|  |  | 3 | Нет критических изгибов, пучок сформирован равномерно, отсутствуют переплетения кабелей в пучке
| J | Трасса СО-2 |  |  | 0.3
|  |  | 0 | Есть критические изгибы (<10 диаметров кабеля), пучок неравномерный, либо не выполнено
|  |  | 1 | Нет критических изгибов, но пучок сформирован неравномерно
|  |  | 2 | Нет критических изгибов, пучок сформирован равномерно, но есть переплетения кабеля
|  |  | 3 | Нет критических изгибов, пучок сформирован равномерно, отсутствуют переплетения кабелей в пучке
| J | Трасса СО-3 |  |  | 0.3
|  |  | 0 | Есть критические изгибы (<10 диаметров кабеля), пучок неравномерный, либо не выполнено
|  |  | 1 | Нет критических изгибов, но пучок сформирован неравномерно
|  |  | 2 | Нет критических изгибов, пучок сформирован равномерно, но есть переплетения кабеля
|  |  | 3 | Нет критических изгибов, пучок сформирован равномерно, отсутствуют переплетения кабелей в пучке
| J | Трасса СО-4 |  |  | 0.3
|  |  | 0 | Есть критические изгибы (<10 диаметров кабеля), пучок неравномерный, либо не выполнено
|  |  | 1 | Нет критических изгибов, но пучок сформирован неравномерно
|  |  | 2 | Нет критических изгибов, пучок сформирован равномерно, но есть переплетения кабеля
|  |  | 3 | Нет критических изгибов, пучок сформирован равномерно, отсутствуют переплетения кабелей в пучке
| J | Укладка запаса СО-1 |  |  | 0.5
|  |  | 0 | Есть критические изгибы (<10 диаметров кабеля), кольца не сформированы, либо не выполнено
|  |  | 1 | Нет критических изгибов, но кольца не сформированы
|  |  | 2 | Нет критических изгибов, но кольца сформированы неравномерно
|  |  | 3 | Нет критических изгибов, кольца сформированы равномерно
| J | Укладка запаса СО-2 |  |  | 0.5
|  |  | 0 | Есть критические изгибы (<8 диаметров кабеля), кольца не сформированы, либо не выполнено
|  |  | 1 | Нет критических изгибов, но кольца не сформированы
|  |  | 2 | Нет критических изгибов, но кольца сформированы неравномерно
|  |  | 3 | Нет критических изгибов, кольца сформированы равномерно
| J | Укладка запаса СО-3 |  |  | 0.4
|  |  | 0 | Есть критические изгибы (<8 диаметров кабеля), кольца не сформированы, либо не выполнено
|  |  | 1 | Нет критических изгибов, но кольца не сформированы
|  |  | 2 | Нет критических изгибов, но кольца сформированы неравномерно
|  |  | 3 | Нет критических изгибов, кольца сформированы равномерно
| J | Укладка запаса СО-4 |  |  | 0.4
|  |  | 0 | Есть критические изгибы (<8 диаметров кабеля), кольца не сформированы, либо не выполнено
|  |  | 1 | Нет критических изгибов, но кольца не сформированы
|  |  | 2 | Нет критических изгибов, но кольца сформированы неравномерно
|  |  | 3 | Нет критических изгибов, кольца сформированы равномерно
| O | Маркировка кабелей, наличие |  | Соответствует схеме и инструкции, 0,1 балла за каждый пучок | 0.4
| J | Маркировка CO-1, разборчивость |  |  | 0.1
|  |  | 0 | Маркировка неразборчивая, либо не сделана
|  |  | 1 | Маркировка разборчивая, но элементы символов сливаются друг с другом
|  |  | 2 | Маркировка разборчивая, элементы символов не сливаются друг с другом, но ширина и высота шрифта варьируется
|  |  | 3 | Маркировка разборчивая, однообразный шрифт, элементы символов не сливаются друг с другом
| J | Маркировка CO-2, разборчивость |  |  | 0.1
|  |  | 0 | Маркировка неразборчивая, либо не сделана
|  |  | 1 | Маркировка разборчивая, но элементы символов сливаются друг с другом
|  |  | 2 | Маркировка разборчивая, элементы символов не сливаются друг с другом, но ширина и высота шрифта варьируется
|  |  | 3 | Маркировка разборчивая, однообразный шрифт, элементы символов не сливаются друг с другом
| J | Маркировка CO-3, разборчивость |  |  | 0.1
|  |  | 0 | Маркировка неразборчивая, либо не сделана
|  |  | 1 | Маркировка разборчивая, но элементы символов сливаются друг с другом
|  |  | 2 | Маркировка разборчивая, элементы символов не сливаются друг с другом, но ширина и высота шрифта варьируется
|  |  | 3 | Маркировка разборчивая, однообразный шрифт, элементы символов не сливаются друг с другом
| J | Маркировка CO-4, разборчивость |  |  | 0.1
|  |  | 0 | Маркировка неразборчивая, либо не сделана
|  |  | 1 | Маркировка разборчивая, но элементы символов сливаются друг с другом
|  |  | 2 | Маркировка разборчивая, элементы символов не сливаются друг с другом, но ширина и высота шрифта варьируется
|  |  | 3 | Маркировка разборчивая, однообразный шрифт, элементы символов не сливаются друг с другом
| J | Ввод в шкаф всех трасс |  |  | 0.5
|  |  | 0 | Ввод не выполнен, либо заведены не все пучки
|  |  | 1 | Все пучки заведены, но с расплетением
|  |  | 2 | Все пучки заведены, без расплетения
|  |  | 3 | Все пучки заведены, не перекрещиваются
Модуль Б2: Патч-панели Cat 6A (1А&2А)
| O | Фасад: установка 1А&2А |  | Cоответствует КЗ | 0.3
| O | Фасад: органайзеров |  | Cоответствует КЗ | 0.2
| O | Крепление пучка в стойке |  | Пучок зафиксирован в стойке, нет критических изгибов и натяжения | 0.3
| O | Крепление кабелей на органайзере ПП |  | Стяжки обрезаны под замок, отсутствие деформаций, крепление маркировочными стяжками не допускается | 0.3
| O | Терминирование согласно КЗ и инструкции |  | Все модули закрыты, drain-проводник под стяжкой, не выступает | 0.3
| O | Маркировка патч-панелей |  | Соответствует схеме, расположена слева, разборчивая | 0.2
| O | Маркировка пучка у ввода в 1A/2A |  | Соответствует схеме и инструкции, разборчивая | 0.2
| O | Маркировка кабелей у ввода в 1A/2A |  | Соответствует схеме и инструкции, разборчивая | 0.2
| J | Маркировка кабелей у ввода в 1А/2А |  |  | 0.3
|  |  | 0 | Маркировка неразборчивая, либо не сделана
|  |  | 1 | Маркировка разборчива, но элементы символов сливаются друг с другом
|  |  | 2 | Маркировка разборчива, элементы символов не сливаются друг с другом, но ширина и высота шрифта варьируется
|  |  | 3 | Маркировка разборчива, однообразный шрифт, элементы символов не сливаются друг с другом
| O | Установка завершена полностью 1A/2A |  | Терминирование согласно КЗ и инструкции, все порты, органайзеры, маркировка, | 1
с учетом паспорта, установка модулей до конца
Модуль Б2: Патч-панели Cat 5E (1В&2В)
| O | Фасад: установка 1В&2В и органайзеров для них соответствует КЗ |  |  | 0.3
| O | Крепление пучка в стойке |  | Пучок зафиксирован в стойке за липучку, нет критических изгибов и натяжения | 0.2
| O | Крепление кабелей на органайзере ПП |  | Стяжки обрезаны под замок, отсутствие деформаций, крепление маркировочными стяжками не допускается | 0.3
| O | Терминирование согласно КЗ и инструкции |  | Все модули закрыты, корд обрезан под оболочку | 0.3
| O | Маркировка патч-панелей |  | Соответствует схеме, расположена слева, разборчивая | 0.2
| O | Маркировка пучка у ввода в 1B/2B |  | Соответствует схеме и инструкции, разборчивая | 0.3
| O | Маркировка кабелей у ввода в 1B/2B |  | Соответствует схеме и инструкции, разборчивая | 0.3
| J | Маркировка кабелей у ввода в 1В/2В |  |  | 0.1
|  |  | 0 | Маркировка неразборчивая, либо не сделана
|  |  | 1 | Маркировка разборчивая, но элементы символов сливаются друг с другом
|  |  | 2 | Маркировка разборчивая, элементы символов не сливаются друг с другом, но ширина и высота шрифта варьируется
|  |  | 3 | Маркировка разборчивая, однообразный шрифт, элементы символов не сливаются друг с другом
| O | Установка завершена полностью 1B/2B |  | Терминирование согласно КЗ и инструкции, все порты, органайзеры, маркировка, | 0.8
с учетом паспорта, установка модулей до конца
Модуль Б2: ТО-1
| O | Размещение TO-1 в кабель-канале |  | По центру кабель-канала | 0.2
| O | Крепление кабелей в 2B |  | Стяжки обрезаны под замок, отсутствие деформаций, крепление маркировочными стяжками не допускается | 0.2
| O | Маркировка пучка у ввода в TO-1 и 2B |  | Соответствует схеме и инструкции, разборчивая | 0.2
| O | Терминирование согласно КЗ и инструкции |  | Все модули закрыты, корд обрезан под оболочку | 0.2
| O | Маркировка TO-1 |  | Соответствует КЗ и инструкции | 0.3
| O | Установка завершена полностью |  | Все кабели терминированы, модули установлены согласно КЗ, крышка короба установлена, | 1
защитные пленки сняты, установка модулей до конца
Модуль Б2: Патч-панели Cat 3 (1C&2C)
| O | Фасад: установка 1С&2С соответствует КЗ |  |  | 0.3
| O | Крепление пучка в стойке |  |  | 0.2
| O | Крепление кабелей на органайзере 1C/2C |  | Стяжки обрезаны под замок, отсутствие деформаций | 0.4
| O | Наличие колец запаса пар в 1С |  |  | 0.3
| J | Крепление пучков пар на органайзере 1C | 0 | Не выполнено | 0.4
|  |  | 1 | Разбивка по группам, стяжки обрезаны не под замок
|  |  | 2 | Разбивка по группам, фиксация групп, стяжки обрезаны под замок
|  |  | 3 | Разбивка по группам, фиксация попарно, стяжки обрезаны под замок
| O | Терминирование согласно КЗ и инструкции |  | Цветовая схема соответствует стандарту | 0.3
| O | Маркировка патч-панелей |  | Соответствует схеме, расположена слева, разборчивая | 0.3
| O | Маркировка пучков у ввода в 1С/2С |  | Соответствует схеме и инструкции, разборчивая | 0.3
| O | Маркировка кабелей у ввода в 1С/2С |  | Соответствует схеме и инструкции, разборчивая | 0.3
| O | Установка завершена полностью |  | Терминирование согласно КЗ и инструкции, все порты, маркировка, с учетом паспорта | 1
Модуль Б2: Функциональность
| O | Паспорта монтажа патч-панелей |  | 0,2 балла за каждую заполненную без ошибок и размещенную по инструкции пару паспортов (для каждой линии связи) | 1
| O | Тестирование 1А - 2A экспертами |  | Pass (DSX), вычесть 0,2 балла за каждый Fail (DSX) | 1
| O | Тестирование 1B - 2B экспертами |  | Pass (DSX), вычесть 0,2 балла за каждый Fail (DSX) | 1
| O | Тестирование 2B - TO-1 экспертами |  | Pass (DSX), вычесть 0,2 балла за каждый Fail (DSX) | 1
| O | Тестирование 1С - 2С экспертами |  | 1 и 26 порты ок (кабельный тестер) | 1
| O | Длина патч-кордов соответствует КЗ, +- 10 мм |  |  | 0.4
Модуль Б2: Процесс
| O | Последовательность работ |  | Укладка всех кабельных трасс, маркировка, обрезка стяжек, предварительный замер длины кабеля (СО-3), | 1
заполнение паспортов после монтажа
| O | Инструменты |  | Применение по назначению, не оставлял на элементах стенда, полу | 0.6
| O | Работа с кабелями |  | Размотка, не допускал критических изгибов, передавливания кабеля | 0.6
| O | Рабочее место в процессе работы |  | Убирал обрезки/остатки расходных материалов во время или сразу после выполнения текущей операции | 0.6
Модуль Б2: Охрана труда
| O | Спец.одежда |  | В соответствии с инструкцией по ОТ и ТБ | 0.2
| O | Работа в защитных перчатках |  | В соответствии с инструкцией по ОТ и ТБ | 0.2
| O | Работа в защитных очках |  | В соответствии с инструкцией по ОТ и ТБ | 0.2
Sub Criteria Name or Description | Aspect Type O = Obj S = Sub J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Obj or Subj) OR Judgement Score Description (Judg only) | Max Mark
Модуль В: Чистота рабочей площадки
| O | Чистота рабочей площадки по завершению |  | Отсутствуют остатки/обрезки расходных материалов | 0.5
Модуль В: Монтаж
| O | Укладка аплинка |  | Согласно КЗ | 0.6
| O | Установка и подключение видеодомофона |  | Согласно КЗ | 0.6
| O | Установка и подключение IP-камеры |  | Согласно КЗ | 0.6
| O | Установка и подключение Астра-812 Pro |  | Согласно КЗ | 0.6
| O | Установка и подключение Астра-712/0 |  | Согласно КЗ | 0.6
| O | Установка и подключение датчика утечки воды |  | Согласно КЗ | 0.6
| O | Установка и подключение проводных извещателей |  | Согласно КЗ | 0.6
| O | Установка Security Hub |  | Согласно КЗ | 0.6
| O | Заполнение документации |  | Согласно КЗ | 0.6
Модуль В: Сабнеттинг
| O | Расчёт подсети AP |  | Согласно КЗ | 0.6
| O | Расчёт подсети IP camera |  | Согласно КЗ | 0.6
| O | Расчёт подсети PC |  | Согласно КЗ | 0.6
Модуль В: Функциональность
| O | Датчик утечки воды |  | Согласно КЗ | 0.6
| O | Блок реле радиоканальный |  | Согласно КЗ | 0.5
| O | Астра 10 исп1 |  | Согласно КЗ | 0.4
| O | Функция Кнопки 4 Астра-812 Pro |  | Согласно КЗ | 1
| O | Астра 10 исп3 |  | Согласно КЗ | 0.4
| O | Видео-домофон |  | Согласно КЗ | 1
| O | Функция Кнопки 3 Астра-812 Pro |  | Согласно КЗ | 1
| O | Астра-812 Pro: дата и время |  | Согласно КЗ | 0.5
| O | Видеопоток с IP-камеры |  | Согласно КЗ | 0.4
| O | Security Hub: регистрация датчиков |  | Согласно КЗ | 0.5
| O | Security Hub: сценарий |  | Согласно КЗ | 0.6
Модуль В: Охрана труда
| O | Спец.одежда |  | В соотствии с инструкцией по ТБ и ОТ | 0.5
| O | Работа в защитных перчатках |  | В соотствии с инструкцией по ТБ и ОТ | 0.5
| O | Работа в защитных очках |  | В соотствии с инструкцией по ТБ и ОТ | 0.5
Sub Criteria Name or Description | Aspect Type O = Obj S = Sub J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Obj or Subj) OR Judgement Score Description (Judg only) | Max Mark
Модуль Г: Функциональность
| O | Функциональность схемы (сварка ОВ) |  | VFL, не менее 30 сварок | 2
| O | Планирование (сварка ОВ) |  | Факт-план +/- 2 сварки | 1
| O | Функциональность схемы (линки) |  | Wiremap, не менее 4 линков | 2
| O | Планирование (линки) |  | Факт-план +/- 2 линка | 1
Модуль Г: Процесс
| O | Технология сварки ОВ |  | Протирка не менее 3х раз | 1.1
| O | Технология сварки ОВ |  | Смена салфеток, протирка стриппера при каждой сварке | 1.1
| O | Технология сварки ОВ |  | Протирка стриппера при каждой сварке | 1.1
| O | Монтаж модулей и коннекторов (линков) |  | Согласно КЗ | 1
Модуль Г: Завершение
| O | Сварка минимум |  | 30 сварок | 1
| O | Сварка дополнительно |  | 0,2 баллов за каждые +5 сварок | 1
| O | Линки минимум |  | Завершение 4 линка | 1
| O | Линки дополнительно |  | 0,5 балла за дополнительный линк | 1.5
| J | Чистота рабочего места по завершению работы |  |  | 1
|  |  | 0 | Есть обрезки/остатки расходных материалов, инструмент и/или неиспользованное оборудование не убрано
|  |  | 1 | Имеются обрезки/остатки расходного материала на площадке, инструмент в тулбоксе
|  |  | 2 | Отсутствуют обрезки/остатки расходных материалов, инструмент в тулбоксе, расходники не убраны в контейнер
|  |  | 3 | Отсутствуют обрезки/остатки расходных материалов, инструмент, расходники и оборудование в контейнерах
Модуль Г: Охрана труда
| O | Спец.одежда |  | В соответствии с инструкцией по ОТ и ТБ | 1
| O | Работа в защитных очках |  | В соответствии с инструкцией по ОТ и ТБ | 1
Sub Criteria Name or Description | Aspect Type O = Obj S = Sub J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Obj or Subj) OR Judgement Score Description (Judg only) | Max Mark
Модуль 5: Охрана труда
| O | Участник работал в защитных очках |  | При работе с OTDR | 0.2
Модуль 5: Тестирование
| O | Очистка торцов коннекторов |  | При работе с OTDR | 0.5
| O | Имя проекта на DSX5000 |  | Заполнены значения | 0.5
| O | Имя оператора |  | Фамилия, инициалы (прим. Иванов А.А.) | 0.5
| O | Базовые настройки DSX5000 выполнены верно |  | Заполнены значения | 0.8
| O | Тест волоконно-оптической линии |  | Включен | 0.8
| O | Тест категории 6А PL2 |  | Ответ, согласно заложенной неисправности | 0.8
| O | Тест категории 6А PL3 |  | Ответ, согласно заложенной неисправности | 0.8
| O | Тест категории 6 PL |  | Ответ, согласно заложенной неисправности | 0.8
| O | Тест категории 5е |  | Ответ, согласно заложенной неисправности | 0.8
| O | Тест категории 3 |  | Ответ, согласно заложенной неисправности | 0.8
| O | Все результаты сохранены |  | Присутствуют все результаты измерений в памяти | 2
| O | Результаты измерений ВОЛС |  | Интерпритация измерений выполнена в полном объеме согласно КЗ | 0.8
| O | Результаты измерений кат.6А |  | Интерпритация измерений выполнена в полном объеме согласно КЗ | 0.8
| O | Результаты измерений PL2-TO1 |  | Интерпритация измерений выполнена в полном объеме согласно КЗ | 0.8
| O | Результаты измерения внесены в таблицу NVP |  | Заполнены оба значения | 0.8
| O | Измерения Cat 6 |  | Интерпритация измерений выполнена в полном объеме согласно КЗ | 1
| O | Измерения Cat 5e |  | Интерпритация измерений выполнена в полном объеме согласно КЗ | 1
| O | Измерения Cat 3 |  | Интерпритация измерений выполнена в полном объеме согласно КЗ | 0.8
| O | Рассчет длины выполнен верно, значение записано |  | Значение вписано на лист конкурсного задания | 0.8
| O | Завершение: все протоколы заполнены |  | Без помарок | 2