## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству 2024 |  |  | Категория "Юниоры"
| Наименование компетенции |  | Монтаж и эксплуатация газового оборудования
Код | Подкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Монтаж наружного газопровода. | [6 empty] | 44
А1 | Организация работ, охрана труда и безопасность жизнедеятельности
|  | И | К участнику не было замечаний по использованию защитных очков? |  | Не было замечаний по использованию защитных очков - да, полная оценка / нет, 0 оценка |  | 1 | 0.2
|  | И | К участнику не было замечаний по использованию защитных перчаток? |  | Не было замечаний по использованию защитных перчаток - да, полная оценка / нет, 0 оценка |  | 1 | 0.2
|  | И | К участнику не было замечаний по использованию одежды с длинными рукавами при проведении работ с высокими температурами? |  | Не было замечаний Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.2
|  | И | На протяжении выполнения всей задачи участник использовал термозащитные перчатки при проведении работ с высокими температурами? |  | Не было замечаний Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.2
|  | И | Участнику не потребовались дополнительные трубы и фитинги? |  | Да, 0 м, шт = полная оценка / 1 м, 1 шт суммарно = половина оценки / Нет, более 2 м, 2 шт суммарно = 0 оценка |  | 1 | 0.2
|  | И | На полу в рабочей зоне отсутствуют излишки труб, отходы производства, инструменты находятся в инструментальном ящике или аккуратно лежат на верстаке? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.2
|  | И | На поверхностях (стена, пол) нет видимых неправильных отверстий, пятен, сделанных участником. |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.2
|  | И | Нет вспомогательных линий за исключением нулевых линий. |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.2
|  | И | Технология сварочных работ соблюдена? Последовательность (обработка края трубы, зачистка поверхности трубы, метка глубины вставки до установки элемента, очистка поверхности зачищенной части с помощью спиртовой салфетки, установка элемента), выполнение всех рабочих операций |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.6
|  | И | Модуль завершен в отведенное время? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.8
А2 | Работа с проектно-технической, нормативной и сопроводительной документацией
|  | И | Система смонтирована в соответствии чертежу? Все элементы присутствуют согласно чертежу? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 2 | 0.6
|  | И | Все трубы системы установлены в положении согласно чертежу? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 2 | 0.6
|  | И | Предусмотрены мероприятия согласно СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из стальных и полиэтиленовых труб" Присутствуют опоры, футляр прохода через стену, изоляция |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 2 | 0.8
А4 | Проектирование и расчеты
|  | И | Все элементы системы установлены в положении Согласно СП 62.13330.2011и чертежу? Футляр прохода через стену, опоры (крепления) установлены в соответствующих чертежу положениях. |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 4 | 1
|  | И | Все узлы труб системы выполнены согласно чертежу и эскизам узлов (при необходимости)? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 4 | 1
А5 | Монтаж систем газораспределения и газопотребления
|  | И | Строительный размер на чертеже 1 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 1
|  | И | Строительный размер на чертеже 2 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 1
|  | И | Строительный размер на чертеже 3 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 1
|  | И | Строительный размер на чертеже 4 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 1
|  | И | Строительный размер на чертеже 5 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 1
|  | И | Строительный размер на чертеже 6 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 1
|  | И | Строительный размер на чертеже 7 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 1
|  | И | Строительный размер на чертеже 8 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 1
|  | И | Строительный размер на чертеже 9 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 1
|  | И | Строительный размер на чертеже 10 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 1
|  | И | Строительный размер на чертеже 11 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 1
|  | И | Строительный размер на чертеже 12 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 1
|  | И | Строительный размер на чертеже 13 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 1
|  | И | вертикаль и горизонталь 1 горизонталь |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка |  | 5 | 1
|  | И | вертикаль и горизонталь 2 горизонталь |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка |  | 5 | 1
|  | И | вертикаль и горизонталь 3 вертикаль |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка |  | 5 | 1
|  | И | вертикаль и горизонталь 4 вертикаль |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка |  | 5 | 1
А7 | Испытания, пуск и наладка систем газораспределения и газопотребления
|  | И | Участник соблюдал технологию и последовательность проведения испытания согласно СП 62.13330.2011 |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 7 | 1
|  | И | Трубы/трубопроводные системы герметичны (не учитывая производственный брак)? |  | Да = пройдено без протечек, полная оценка / Нет = испытание на протечки не пройдено, 0 оценка |  | 7 | 2
А8 | Работа с инструментами и приспособлениями
|  | С | Сварное-соединение 1 |  |  |  | 8 | 1.6
|  |  |  | 0 | Некомпетентный. Показатели, если хотя бы один из: Индикаторы сварки в исходном положении (непровар), расплавление поверхности детали, частичное появление расплава полиэтилена по торцам детали, не до конца вставленная труба ( нет метки глубины вставки, деталь установлена не по метке), нет зачистки трубы (не видна зачистка), искривление осей трубы и детали (более 2,0 мм на длине L = 3 de трубы)
|  |  |  | 1 | Соответствует стандарту отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) искривление осей трубы и детали (менее 2,0 мм на длине L = 3 de трубы), Зазор между охватывающей частью детали и трубой более 0,5 мм
|  |  |  | 2 | Выше стандартов отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазором не более 0,5 мм, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар)
|  |  |  | 3 | Превосходно/выдающаяся работа Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазоров, плотно прилегает к трубе, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена аккуратно, видна из под детали не менее чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) Если хоть один показатель не подтвержден - производится снижение балла
|  | С | Сварное-соединение 2 |  |  |  | 8 | 1.6
|  |  |  | 0 | Некомпетентный. Показатели, если хотя бы один из: Индикаторы сварки в исходном положении (непровар), расплавление поверхности детали, частичное появление расплава полиэтилена по торцам детали, не до конца вставленная труба ( нет метки глубины вставки, деталь установлена не по метке), нет зачистки трубы (не видна зачистка), искривление осей трубы и детали (более 2,0 мм на длине L = 3 de трубы)
|  |  |  | 1 | Соответствует стандарту отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) искривление осей трубы и детали (менее 2,0 мм на длине L = 3 de трубы), Зазор между охватывающей частью детали и трубой более 0,5 мм
|  |  |  | 2 | Выше стандартов отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазором не более 0,5 мм, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар)
|  |  |  | 3 | Превосходно/выдающаяся работа Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазоров, плотно прилегает к трубе, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена аккуратно, видна из под детали не менее чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) Если хоть один показатель не подтвержден - производится снижение балла
|  | J | Сварное-соединение 3 |  |  |  | 8 | 1.6
|  |  |  | 0 | Некомпетентный. Показатели, если хотя бы один из: Индикаторы сварки в исходном положении (непровар), расплавление поверхности детали, частичное появление расплава полиэтилена по торцам детали, не до конца вставленная труба ( нет метки глубины вставки, деталь установлена не по метке), нет зачистки трубы (не видна зачистка), искривление осей трубы и детали (более 2,0 мм на длине L = 3 de трубы)
|  |  |  | 1 | Соответствует стандарту отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) искривление осей трубы и детали (менее 2,0 мм на длине L = 3 de трубы), Зазор между охватывающей частью детали и трубой более 0,5 мм
|  |  |  | 2 | Выше стандартов отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазором не более 0,5 мм, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар)
|  |  |  | 3 | Превосходно/выдающаяся работа Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазоров, плотно прилегает к трубе, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена аккуратно, видна из под детали не менее чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) Если хоть один показатель не подтвержден - производится снижение балла
|  | С | Сварное-соединение 4 |  |  |  | 8 | 1.6
|  |  |  | 0 | Некомпетентный. Показатели, если хотя бы один из: Индикаторы сварки в исходном положении (непровар), расплавление поверхности детали, частичное появление расплава полиэтилена по торцам детали, не до конца вставленная труба ( нет метки глубины вставки, деталь установлена не по метке), нет зачистки трубы (не видна зачистка), искривление осей трубы и детали (более 2,0 мм на длине L = 3 de трубы)
|  |  |  | 1 | Соответствует стандарту отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) искривление осей трубы и детали (менее 2,0 мм на длине L = 3 de трубы), Зазор между охватывающей частью детали и трубой более 0,5 мм
|  |  |  | 2 | Выше стандартов отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазором не более 0,5 мм, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар)
|  |  |  | 3 | Превосходно/выдающаяся работа Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазоров, плотно прилегает к трубе, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена аккуратно, видна из под детали не менее чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) Если хоть один показатель не подтвержден - производится снижение балла
|  | С | Сварное-соединение 5 |  |  |  | 8 | 1.6
|  |  |  | 0 | Некомпетентный. Показатели, если хотя бы один из: Индикаторы сварки в исходном положении (непровар), расплавление поверхности детали, частичное появление расплава полиэтилена по торцам детали, не до конца вставленная труба ( нет метки глубины вставки, деталь установлена не по метке), нет зачистки трубы (не видна зачистка), искривление осей трубы и детали (более 2,0 мм на длине L = 3 de трубы)
|  |  |  | 1 | Соответствует стандарту отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) искривление осей трубы и детали (менее 2,0 мм на длине L = 3 de трубы), Зазор между охватывающей частью детали и трубой более 0,5 мм
|  |  |  | 2 | Выше стандартов отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазором не более 0,5 мм, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар)
|  |  |  | 3 | Превосходно/выдающаяся работа Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазоров, плотно прилегает к трубе, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена аккуратно, видна из под детали не менее чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) Если хоть один показатель не подтвержден - производится снижение балла
|  | С | Сварное-соединение 6 |  |  |  | 8 | 1.6
|  |  |  | 0 | Некомпетентный. Показатели, если хотя бы один из: Индикаторы сварки в исходном положении (непровар), расплавление поверхности детали, частичное появление расплава полиэтилена по торцам детали, не до конца вставленная труба ( нет метки глубины вставки, деталь установлена не по метке), нет зачистки трубы (не видна зачистка), искривление осей трубы и детали (более 2,0 мм на длине L = 3 de трубы)
|  |  |  | 1 | Соответствует стандарту отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) искривление осей трубы и детали (менее 2,0 мм на длине L = 3 de трубы), Зазор между охватывающей частью детали и трубой более 0,5 мм
|  |  |  | 2 | Выше стандартов отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазором не более 0,5 мм, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар)
|  |  |  | 3 | Превосходно/выдающаяся работа Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазоров, плотно прилегает к трубе, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена аккуратно, видна из под детали не менее чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) Если хоть один показатель не подтвержден - производится снижение балла
|  | С | Сварное-соединение 7 |  |  |  | 8 | 1.6
|  |  |  | 0 | Некомпетентный. Показатели, если хотя бы один из: Индикаторы сварки в исходном положении (непровар), расплавление поверхности детали, частичное появление расплава полиэтилена по торцам детали, не до конца вставленная труба ( нет метки глубины вставки, деталь установлена не по метке), нет зачистки трубы (не видна зачистка), искривление осей трубы и детали (более 2,0 мм на длине L = 3 de трубы)
|  |  |  | 1 | Соответствует стандарту отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) искривление осей трубы и детали (менее 2,0 мм на длине L = 3 de трубы), Зазор между охватывающей частью детали и трубой более 0,5 мм
|  |  |  | 2 | Выше стандартов отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазором не более 0,5 мм, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар)
|  |  |  | 3 | Превосходно/выдающаяся работа Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазоров, плотно прилегает к трубе, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена аккуратно, видна из под детали не менее чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) Если хоть один показатель не подтвержден - производится снижение балла
|  | С | Сварное-соединение 8 |  |  |  | 8 | 1.6
|  |  |  | 0 | Некомпетентный. Показатели, если хотя бы один из: Индикаторы сварки в исходном положении (непровар), расплавление поверхности детали, частичное появление расплава полиэтилена по торцам детали, не до конца вставленная труба ( нет метки глубины вставки, деталь установлена не по метке), нет зачистки трубы (не видна зачистка), искривление осей трубы и детали (более 2,0 мм на длине L = 3 de трубы)
|  |  |  | 1 | Соответствует стандарту отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) искривление осей трубы и детали (менее 2,0 мм на длине L = 3 de трубы), Зазор между охватывающей частью детали и трубой более 0,5 мм
|  |  |  | 2 | Выше стандартов отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазором не более 0,5 мм, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар)
|  |  |  | 3 | Превосходно/выдающаяся работа Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазоров, плотно прилегает к трубе, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена аккуратно, видна из под детали не менее чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) Если хоть один показатель не подтвержден - производится снижение балла
|  | С | Сварное-соединение 9 |  |  |  | 8 | 1.6
|  |  |  | 0 | Некомпетентный. Показатели, если хотя бы один из: Индикаторы сварки в исходном положении (непровар), расплавление поверхности детали, частичное появление расплава полиэтилена по торцам детали, не до конца вставленная труба ( нет метки глубины вставки, деталь установлена не по метке), нет зачистки трубы (не видна зачистка), искривление осей трубы и детали (более 2,0 мм на длине L = 3 de трубы)
|  |  |  | 1 | Соответствует стандарту отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) искривление осей трубы и детали (менее 2,0 мм на длине L = 3 de трубы), Зазор между охватывающей частью детали и трубой более 0,5 мм
|  |  |  | 2 | Выше стандартов отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазором не более 0,5 мм, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар)
|  |  |  | 3 | Превосходно/выдающаяся работа Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазоров, плотно прилегает к трубе, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена аккуратно, видна из под детали не менее чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) Если хоть один показатель не подтвержден - производится снижение балла
|  | С | Сварное соединение 10 |  |  |  | 8 | 1.6
|  |  |  | 0 | Некомпетентный. Показатели, если хотя бы один из: Индикаторы сварки в исходном положении (непровар), расплавление поверхности детали, частичное появление расплава полиэтилена по торцам детали, не до конца вставленная труба ( нет метки глубины вставки, деталь установлена не по метке), нет зачистки трубы (не видна зачистка), искривление осей трубы и детали (более 2,0 мм на длине L = 3 de трубы)
|  |  |  | 1 | Соответствует стандарту отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) искривление осей трубы и детали (менее 2,0 мм на длине L = 3 de трубы), Зазор между охватывающей частью детали и трубой более 0,5 мм
|  |  |  | 2 | Выше стандартов отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазором не более 0,5 мм, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар)
|  |  |  | 3 | Превосходно/выдающаяся работа Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазоров, плотно прилегает к трубе, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена аккуратно, видна из под детали не менее чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) Если хоть один показатель не подтвержден - производится снижение балла
|  | С | Резьба 1 (кран на газовом вводе) |  |  |  | 8 | 1
|  |  |  | 0 | Видно менее 1 витка резьбы.
|  |  |  | 1 | Видно более двух витков резьбы.
|  |  |  | 2 | Эксперт может удалить часть уплотнительного материала руками без помощи инструментов.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
Б | Обслуживание системы газопотребления (Обслуживание газового котла) | [6 empty] | 10
Б1 | Организация работ, охрана труда и безопасность жизнедеятельности
|  | И | К участнику не было замечаний по использованию защитных очков? |  | Не было замечаний по использованию защитных очков - да, полная оценка / нет, 0 оценка |  | 1 | 0.1
|  | И | К участнику не было замечаний по использованию защитных перчаток? |  | Не было замечаний по использованию защитных перчаток - да, полная оценка / нет, 0 оценка |  | 1 | 0.1
|  | И | Участник выполнил проверку (визуальную) состояния газового оборудования? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.1
|  | И | Участник выполнил проверку наличия приточной/вытяжной вентиляции, подключения к дымоходам? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.1
|  | И | Участник выполнил проверку наличия тяги в соответствии с проектом газоснабжения и актом на дымоходы? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.1
|  | И | Участник выполнил проверку состояния газоотводящих труб? |  | Да = полная оценка ; Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.1
|  | И | Участнику проверил герметичность соединений газового котла с газопроводом с помощью прибора ? |  | Да = полная оценка ; Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.2
|  | И | Инструменты и приспособления находятся в отведенном для них месте? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.1
|  | И | На стенах, оборудовании нет пятен, затертостей, забоин, сделанных участником во время работы? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.1
|  | И | На полу в рабочей зоне отсутствуют отходы производства? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.1
|  | И | Модуль завершен в отведенное время? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.4
Б2 | Работа с проектно-технической, нормативной и сопроводительной документацией
|  | И | Участник подключил газовый котел к системе газоснабжения, водоснабжения, отопления согласно инструкции Методических рекомендаций о правилах расчета стоимости технического обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования ? |  | Да = участник подключил котел к системам, соблюдал требования инструкции = полная оценка / участник подключил котел к системам, 1-2 отклонения от инструкции = половина оценки/ Нет, инструкция не соблюдалась = 0 оценка |  | 2 | 1
Б3 | Организация работы с потребителями газа, производственная коммуникация
|  | И | Участник представился/попрощался? (ФИО, регион, учебное заведение) |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 3 | 0.1
|  | И | Участник объяснил виды выполняемых работ? (Подключение и Ежегодное обслуживание газового котла) |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 3 | 0.2
|  | И | Участник рассказал о функционировании котла, о возможности дистанционного управления котлом? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 3 | 0.2
|  | И | Участник объяснил необходимые материалы и оборудование? (Перечислил материалы, объяснил назначение) |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 3 | 0.2
|  | И | Участник провел инструктаж абонента. Правильно назвал, перечислил правила по безопасному использованию газоиспользующего оборудования после выполнения обслуживания |  | Да, все перечислено = полная оценка /1-2 недочета = половина оценки/ Нет, множественные недочеты, инструктаж не провел = 0 оценка |  | 3 | 0.5
|  | И | Участник передал всю документацию заказчику? (паспорт оборудования, гарантийные талоны и т.д.) |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 3 | 0.1
|  | И | Участник передал акт приемки-сдачи выполненных работ? (акт приемки-сдачи работ, испытаний) |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 3 | 0.1
|  | И | Участник передал акт, подтверждающий прохождение первичного инструктажа потребителей по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 3 | 0.1
Б4 | Проектирование и расчеты
|  | И | Рассчитанные характеристики расширительного бака соответствуют требуемым? Объем расширительного бака, давление расширительного бака |  | Да, все характеристики рассчитаны верно, единицы измерения указаны верно = полная оценка / Одна из характеристик не рассчитана или рассчитана неверно, единицы измерения не указаны, либо перепутаны= половина оценки / Нет, характеристики рассчитаны неверно или не рассчитаны вовсе, единицы измерения не указаны, либо перепутаны = 0 оценка |  | 4 | 0.5
|  | И | Участник создал (накачал) давление в расширительном баке в соответствии с рассчитанным? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка (Допустимое отклонение +/- 0,1 бара) |  | 4 | 0.5
Б5 | Монтаж систем газораспределения и газопотребления
|  | И | Участник подключил газовый котел к системе газоснабжения? |  | Да = участник подключил котел к системе, не перепутал подключения = полная оценка / Нет, участник перепутал подключения = 0 оценка |  | 5 | 0.1
|  | И | Участник подключил газовый котел к системе водоснабжения? |  | Да = участник подключил котел к системе, не перепутал подключения = полная оценка / Нет, участник перепутал подключения = 0 оценка |  | 5 | 0.2
|  | И | Участник подключил газовый котел к системе отопления? |  | Да = участник подключил котел к системе, не перепутал подключения = полная оценка / Нет, участник перепутал подключения = 0 оценка |  | 5 | 0.2
Б6 | Обслуживание и эксплуатация систем газораспределения и газопотребления
|  | И | Участник произвел очистку теплообменника, фильтра сетчатого на входе холодной воды (если применимо)? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.3
|  | И | Участник снял пробку с насоса, провернул шток насоса, пояснил свои действия |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.3
|  | И | Участник выполнил чистку горелки и регулировку горения газа на всех режимах работы газового котла (пояснил свои действия)? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | Участник произвел вывод воздуха из системы отопления через кран для сброса воздуха, пояснил свои действия |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.3
|  | И | Участник выполнил проверку давления газа на входе в газовый котел (динамическое давление газа)? |  | Да = полная оценка ; Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.3
|  | И | Участник выполнил проверку плавности и легкости вращения кранов и надежности фиксирования их в положении «закрыто»? |  | Да = полная оценка ; Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.2
|  | И | Участник выполнил проверку максимальной и минимальной тепловой нагрузки? |  | Да = полная оценка ; Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.2
|  | И | Участник заполнил акты приемки-сдачи выполненных работ и акт, подтверждающий прохождение первичного инструктажа потребителей по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд? |  | Да, акты заполнен полностью = полная оценка /Ошибки заполнения = половина оценки/ Нет, множественные ошибки, акты не заполнены = 0 оценка |  | 6 | 0.2
|  | И | Участник сделал отметки в эксплуатационной документации (паспорте)? |  | Да, отметки сделаны полностью= полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.2
Б7 | Испытания, пуск и наладка систем газораспределения и газопотребления
|  | И | Технологическая последовательность пуска (подключения) оборудования соблюдена согласно инструкции Методических рекомендаций о правилах расчета стоимости технического обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования ? |  | Да = участник соблюдал требования инструкции,полная оценка /1-2 отклонения от инструкции - половина оценки/ Нет = 0 оценка |  | 7 | 0.3
|  | И | Технологическая последовательность наладки оборудования соблюдена согласно инструкции Методических рекомендаций о правилах расчета стоимости технического обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования ? |  | Да = участник соблюдал требования инструкции,полная оценка /1-2 отклонения от инструкции - половина оценки/ Нет = 0 оценка |  | 7 | 0.2
|  | И | Герметичность соединений была проверена перед включением оборудования при сдаче работы ? |  | Да, герметичность проверена = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 7 | 0.5
Б8 | Работа с инструментами и приспособлениями
|  | С | Резьбовое соединение 1 подсоединение газа |  |  |  | 8 | 0.5
|  |  |  | 0 | Видно менее 1 витка резьбы.
|  |  |  | 1 | Видно более двух витков резьбы.
|  |  |  | 2 | Эксперт может удалить часть уплотнительного материала руками без помощи инструментов.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Резьбовое соединение 2 подсоединение системы отопления и водоснабжения |  |  |  | 8 | 0.5
|  |  |  | 0 | Видно менее 1 витка резьбы.
|  |  |  | 1 | Видно более двух витков резьбы.
|  |  |  | 2 | Эксперт может удалить часть уплотнительного материала руками без помощи инструментов.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
В | Обслуживание системы газопотребления (Обслуживание газовой плиты) | [6 empty] | 10
В1 | Организация работ, охрана труда и безопасность жизнедеятельности
|  | И | К участнику не было замечаний по использованию защитных очков? |  | Не было замечаний по использованию защитных очков - да, полная оценка / нет, 0 оценка |  | 1 | 0.1
|  | И | К участнику не было замечаний по использованию защитных перчаток? |  | Не было замечаний по использованию защитных перчаток - да, полная оценка / нет, 0 оценка |  | 1 | 0.1
|  | И | Участник выполнил проверку (визуальную) состояния газового оборудования? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.1
|  | И | Участник выполнил проверку плавности и легкости вращения кранов плиты и на опуске? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.1
|  | И | Участник выполнил проверку плотности закрытия дверцы, вращения вертела? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.1
|  | И | Участник не запрашивал дополнительную информ ацию по процедуре выполняемых работам? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.1
|  | И | Участнику проверил герметичность соединений от крана на опуске до кранов плиты с помощью прибора? |  | Да = полная оценка ; Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.2
|  | И | Инструменты и приспособления находятся в отведенном для них месте? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.1
|  | И | На стенах, оборудовании нет пятен, затертостей, сделанных участником во время работы |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.1
|  | И | На полу в рабочей зоне отсутствуют отходы производства? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.1
|  | И | Модуль завершен в отведенное время? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.4
В2 | Работа с проектно-технической, нормативной и сопроводительной документацией
|  | И | Обслуживание и ремонт выполнены в соотетствии с приложение 3 и 4 Методических рекомендаций о правилах расчета стоимости технического обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования |  | Да = участник соблюдал требования инструкции,полная оценка /1-2 отклонения от инструкции - половина оценки/ Нет = 0 оценка |  | 2 | 1
В3 | Организация работы с потребителями газа, производственная коммуникация
|  | И | Участник представился/попрощался |  | Да, назвал ФИО, регион, учебное заведение, попрощался = полная оценка/ нет= 0 оценка |  | 3 | 0.1
|  | И | Участник объяснил виды выполняемых работ |  | Да, пояснил -Ежегодное обслуживание газоиспользующего оборудования= полная оценка/ нет, не пояснил = 0 оценка |  | 3 | 0.2
|  | И | Участник предупредил об отключении системы |  | Да, пояснил -Отключение временное , продолжительность 2 часа=полная оценка/нет, не пояснил = 0 оценка |  | 3 | 0.2
|  | И | Участник объяснил необходимые материалы и оборудование |  | Перечислил материалы, объяснил назначение= полная оценка/ нет, не объяснил = 0 оценка |  | 3 | 0.2
|  | И | Участник провел инструктаж абонента. Назвал, перечислил правила по безопасному использованию газоиспользующего оборудования после выполнения обслуживания |  | Да, все перечислено = полная оценка /1-2 недочета = половина оценки/ Нет, множественные недочеты, инструктаж не провел = 0 оценка |  | 3 | 0.5
|  | И | Участник передал всю документацию заказчику |  | Да, передал паспорта оборудования, гарантийные талоны и т.д.=полная оценка/ нет, не передал = 0 оценка |  | 3 | 0.1
|  | И | Участник передал акт приемки-сдачи выполненных работ, акт выполненного испытания оборудования заказчику |  | акт приемки-сдачи работ |  | 3 | 0.1
|  | И | Участник передал акт, подтверждающий прохождение первичного инструктажа потребителей по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 3 | 0.1
В4 | Проектирование и расчеты
|  | И | Неисправность определена согласно ситуационной задачи? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 4 | 0.5
|  | И | Решение по устранению неисправности принято согласно ситуационной задачи? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 4 | 0.5
В6 | Обслуживание и эксплуатация систем газораспределения и газопотребления
|  | И | Участник перекрыл подачу газа перед устранением неисправности? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.3
|  | И | Участник выполнил дожог газа перед демонтажом оборудования? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.3
|  | И | Участник открыл дверку духового шкафа и снял боковые и нижний щитки шкафа? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.3
|  | И | После подключения оборудования участник возобновил подачу газа? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.3
|  | И | После подключения оборудования участник отрегулировал подачу газа? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.3
|  | И | Аккуратность работы 1 - Снял старую горелку без повреждений, боковые и нижний щитки |  | Газоиспользующее оборудование не имеют повреждений? Да - полная оценка / нет - 0 оценка |  | 6 | 0.3
|  | И | Аккуратность работы 2 - Поставил новую горелку без повреждений, установил обратно щитки боковые и нижний |  | Элементы не имеют повреждений? Да - полная оценка / нет - 0 оценка |  | 6 | 0.3
|  | И | Участник заполнил акт приемки-сдачи выполненных работ? |  | Да, акт заполнен полностью = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.2
|  | И | Участник сделал отметки в эксплуатационной документации? |  | Да, отметки сделаны полностью= полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.2
В7 | Испытания, пуск и наладка систем газораспределения и газопотребления
|  | И | Технологическая последовательность пуска (подключения) оборудования соблюдена согласно инструкции Методических рекомендаций о правилах расчета стоимости технического обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования ? |  | Да = участник соблюдал требования инструкции,полная оценка /1-2 отклонения от инструкции - половина оценки/ Нет = 0 оценка |  | 7 | 0.5
|  | И | Технологическая последовательность наладки оборудования соблюдена согласно инструкции Методических рекомендаций о правилах расчета стоимости технического обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования ? |  | Да = участник соблюдал требования инструкции,полная оценка /1-2 отклонения от инструкции - половина оценки/ Нет = 0 оценка |  | 7 | 0.5
|  | И | Герметичность соединений была проверена перед включением оборудования при сдаче работы ? |  | Да, герметичность проверена = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 7 | 0.5
В8 | Работа с инструментами и приспособлениями
|  | С | Резьба 1 |  |  |  | 8 | 0.5
|  |  |  | 0 | Видно менее 1 витка резьбы.
|  |  |  | 1 | Видно более двух витков резьбы.
|  |  |  | 2 | Эксперт может удалить часть уплотнительного материала руками без помощи инструментов.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Резьба 2 |  |  |  | 8 | 0.5
|  |  |  | 0 | Видно менее 1 витка резьбы.
|  |  |  | 1 | Видно более двух витков резьбы.
|  |  |  | 2 | Эксперт может удалить часть уплотнительного материала руками без помощи инструментов.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
Г | Обслуживание системы газораспределения (Замена элемента на газопроводе) | [6 empty] | 13
Г1 | Организация работ, охрана труда и безопасность жизнедеятельности
|  | И | К участнику не было замечаний по использованию защитных очков? |  | Не было замечаний по использованию защитных очков - да, полная оценка / нет, 0 оценка |  | 1 | 0.1
|  | И | К участнику не было замечаний по использованию защитных перчаток? |  | Не было замечаний по использованию защитных перчаток - да, полная оценка / нет, 0 оценка |  | 1 | 0.1
|  | И | Инструменты и приспособления подобраны в соответствии с поставленной задачей? |  | Не было замечаний Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.2
|  | И | Участнику не потребовались дополнительные трубы и фитинги? |  | 0 м, шт = полная оценка / 1-2 м, шт суммарно для всех систем = половина оценки / более 2 м, шт = 0 оценка |  | 1 | 0.2
|  | И | Работа выполнена без повреждения исходной конструкции |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.2
|  | И | На полу в рабочей зоне отсутствуют излишки труб, отходы производства работ? Инструменты и приспособления находятся в отведенном для них месте? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.2
|  | И | Модуль завершен в отведенное время? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.5
Г2 | Работа с проектно-технической, нормативной и сопроводительной документацией
|  | И | Установка выполнена в соответствии типовой инструкцией? Соблюдена технологическая последовательность и правила монтажа |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 2 | 0.4
|  | И | Элемент установлен согласно требованию типовой иструкции по установке элемента - место установки выбрано согласно типовой иструкции |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 2 | 0.4
Г3 | Организация работы с потребителями газа, производственная коммуникация
|  | И | Участник представился/попрощался |  | Назвал ФИО, регион, учебное заведение |  | 3 | 0.2
|  | И | Участник объяснил виды выполняемых работ |  | Проговорил, назвал элемент, вид работы, соблюдал терминологию |  | 3 | 0.4
|  | И | Участник объяснил необходимые материалы и оборудование |  | перечислить материалы, объяснить назначение |  | 3 | 0.4
|  | И | Участник передал всю документацию заказчику |  | Передал акт установки (растяжки) элемента |  | 3 | 0.2
Г4 | Проектирование и расчеты
|  | И | Элемент установлен согласно требованию - Направление движения проводимой среды в трубопроводе должно соответствовать положению |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 4 | 0.25
|  | И | Рассчитана длина установочного расстояния элемента. |  | Да, использована необходимая формула. Расчет соответствует нормативным требованиям инструкции по установке элемента = полная оценка / Нет, не рассчитана, рассчитана ошибочно = 0 оценка |  | 4 | 0.25
Г5 | Монтаж систем газораспределения и газопотребления
|  | И | Соотность. Ось участка трубопровода, на котором устанавливается элемент и ось элемента совпадают |  | Отклонение менее +/-2 мм = полная оценка / Отклонение более +/-2 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.5
|  | И | Параллельность фланцев.Фланцы на трубопроводе и на элементе параллельны |  | Отклонение менее +/- 0,5 мм = полная оценка / Отклонение более +/-0,5 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.5
Г6 | Обслуживание и эксплуатация систем газораспределения и газопотребления
|  | И | Участник закрыл подачу газа перед выполнением работ? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.45
|  | И | Поверхности устанавливаемых фланцев строго перпендикулярны оси трубопровода |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.55
|  | И | Расстояние от элемента до опор соответствуют инструкции по установке элемента |  | Да, элемент находится в соответствующем требованиям месте = полная оценка / Нет, есть хотя бы одно несоответствие = 0 оценка |  | 6 | 0.6
|  | И | Монтаж выполнен без повреждения фланцев? ( допускаются отдельные вмятины, царапины, риски в радиальном направлении не более 1/4 ширины уплотнительной поверхности и в направлении по окружности не более 1/10 ее длины, но не более 15 мм) согласно Руководству по сборке фланцевых соединений |  | Да, фланцы без повреждений или повреждения менее 1/4 ширины уплотнительной поверхности,менее 1/10 длины (менее 15 мм) = полная оценка / Нет, повреждения более 1/4 уплотнительной поверхности, более 1/10 длины (более 15 мм) = 0 оценка |  | 6 | 0.6
|  | И | Уплотнительная ( фланцевая) прокладка между фланцами установлена ровно, без перекосов, не западает вовнутрь, не выпирает наружу согласно правилам сборки фланцевых соединений? (перекосы, западания, выпирания недопустимы) согласно Руководству по сборке фланцевых соединений |  | Да, перекосов, западаний, выпираний нет - полная оценка / нет, есть хотя бы одно из недопущений - 0 оценка |  | 6 | 0.6
|  | И | Уплотнительная прокладка между фланцами вырезана по размеру, согласно Руководству по сборке фланцевых соединений? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.55
|  | И | Участник убедился в отсутствии крутящей нагрузки, в устойчивости элемента |  | Да - полная оценка / нет - 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | Стыковка выполнена плотно. Зазор между компенсатором и трубопроводом (между фланцами) не более 2 мм |  | Да, зазор не более 2 мм- полная оценка / нет, зазор более 2 мм - 0 оценка |  | 6 | 0.55
|  | И | Участник оформил акт установки ( растяжки) элемента |  | Да, акт заполнен с указанием всех необходимых сведений (расчеты) = полная оценка / есть1-2 ошибки заполнения, оформления = половина оценки / нет, множественные ошибки или не заполнены, не оформлены = 0 оценка |  | 6 | 0.6
Г7 | Испытания, пуск и наладка систем газораспределения и газопотребления
|  | И | Трубопровод герметичен (не учитывая производственный брак)? |  | Да = пройдено без протечек, полная оценка / Нет = испытание на протечки не пройдено, 0 оценка |  | 7 | 0.5
|  | И | Участник проверил перед пусковыми испытаниями на давление нагрузки на трубопровод, неподвижные опоры ? |  | Да = оборудование подключено правильно, согласно инструкции, полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 7 | 0.5
|  | И | Участник произвел проверку на герметичность соблюдая технологию в соответствии с типовой производственной инструкции по замене элементов на трубопроводе? |  | Да, проверка на герметичность согласно инструкции = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 7 | 0.5
Г8 | Работа с инструментами и приспособлениями
|  | С | Фланец 1 |  |  |  | 8 | 0.4
|  |  |  | 0 | Перекос поверхностей, отсутствие параллельности, криво насажен фланец
|  |  |  | 1 | Болты расположены разрознено, уплотнительный материал выглядывает
|  |  |  | 2 | Стяжка фланцевого соединения выполнено слабо, большой зазор.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Фланец 2 |  |  |  | 8 | 0.4
|  |  |  | 0 | Перекос поверхностей, осутствие паралельности, криво насажен
|  |  |  | 1 | Болты расположены разрознено, уплотнительный материал выглядывает
|  |  |  | 2 | Стяжка фланцевого соединения выполнено слабо, большой зазор.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Резьба 1 |  |  |  | 8 | 0.35
|  |  |  | 0 | Видно менее 1 витка резьбы.
|  |  |  | 1 | Видно более двух витков резьбы.
|  |  |  | 2 | Эксперт может удалить часть уплотнительного материала руками без помощи инструментов.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Резьба 2 |  |  |  | 8 | 0.35
|  |  |  | 0 | Видно менее 1 витка резьбы.
|  |  |  | 1 | Видно более двух витков резьбы.
|  |  |  | 2 | Эксперт может удалить часть уплотнительного материала руками без помощи инструментов.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
Д | Обслуживание системы газораспределения (Обслуживание газорегуляторного пункта шкафного типа) | [6 empty] | 13
Д1 | Организация работ, охрана труда и безопасность жизнедеятельности
|  | И | На протяжении выполнения всей задачи участник использовал защитные очки? |  | Защитные очки использовались (не было замечаний) = да, полная оценка / 0 = нет, 0 оценка |  | 1 | 0.1
|  | И | На протяжении выполнения всей задачи участник использовал защитные перчатки? |  | Защитные перчатки использовались (не было замечаний) = да, полная оценка / 0 = нет, 0 оценка |  | 1 | 0.1
|  | И | Участник при работе ГРПш убедился, что оно не загазовано. Выполнил проветривание помещения? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.1
|  | И | Участник выполнил проверку состояния и положения запорных устройств ГРПш? Все запорные устройства (кроме запорных устройств после регулятора, до и после счетчиков, а также на продувочном трубопроводе после регулятора) должны быть закрыты |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.3
|  | И | Участник открыл краны перед манометрами на вводе и после регулятора? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.2
|  | И | Участник открыл задвижку на вводе в ГРПш и проверил наличие давления газа, достаточного для работы? |  | Да = полная оценка ; Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.2
|  | И | Участник выполнил проверку (визуальную) состояния газового оборудования?проверку внешним осмотром целостности газопроводов, их креплений и опор? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.1
|  | И | Модуль завершен в отведенное время? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.4
Д2 | Работа с проектно-технической, нормативной и сопроводительной документацией
|  | И | Обслуживание и ремонт выполнены в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления |  | Да = участник соблюдал требования инструкции приказа,полная оценка / 1-2 ошибки = половина оценки / Нет = 0 оценка |  | 2 | 0.8
Д3 | Организация работы с потребителями газа, производственная коммуникация
|  | И | Участник представился/попрощался |  | Да, назвал ФИО, регион, учебное заведение, попрощался = полная оценка/ нет= 0 оценка |  | 3 | 0.1
|  | И | Участник объяснил виды выполняемых работ |  | Да, объяснил Ежегодное обслуживание газоиспользующего оборудования = полная оценка/ нет, не пояснил свои действия = 0 оценка |  | 3 | 0.4
|  | И | Участник предупредил об отключении системы в связи с устранением неисправности? |  | Да, пояснил Отключение временное , продолжительность 2 часа = полная оценка/ нет, не пояснил=0 оценка |  | 3 | 0.1
|  | И | Участник озвучил выявленную неисправность, объяснил способ устранения несисправности? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 3 | 0.15
|  | И | Участник объяснил необходимые материалы и оборудование |  | Да, Перечислил материалы, объяснил назначение = полная оценка/ нет, затруднился объяснить свои действия = 0 оценка |  | 3 | 0.15
|  | И | Участник выполнил отметку в паспорте объекта |  | Да, необходимые записи сделаны (паспорта объекта, оборудования, гарантийные талоны и т.д.) = полная оценка/ нет , отметки не сделаны = 0 оценка |  | 3 | 0.1
|  | И | Участник передал акт приемки-сдачи выполненных работ |  | Да, передан Акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) по техническому обслуживанию и ремонту газопроводов и газоиспользующего оборудования общественных зданий = полная оценка/ нет , не передан = 0 оценка |  | 3 | 0.1
|  | И | Участник передал акт выполненного испытания оборудования |  | Да, передан акт испытаний= полная оценка/ нет, не передан = 0 оценка |  | 3 | 0.1
Д4 | Проектирование и расчеты
|  | И | Давление газа соответствует режимной карте? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 4 | 0.25
|  | И | ПЗК, ПСК настроены согласно режимной карте? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 4 | 0.25
Д6 | Обслуживание и эксплуатация систем газораспределения и газопотребления
|  | И | Участник проверил осмотром исправность регулятора давления? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | Участник осмотрел предохранительный запорный клапан ПЗК? Проверил, чтобы краны на байпасе и импульсной трубке были закрыты? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | Участник открыл запорные устройства до и после счетчиков и очень медленно, наблюдая за показаниями манометра после регулятора, открыл запорное устройство перед ним? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.6
|  | И | Участник, убедившись в устойчивой работе регулятора, поднял ударный молоточек ПЗК, зацепил его с рычагом мембраны, до этого открыв кран на импульсной трубке ПЗК? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.6
|  | И | Участник настроил ПЗК на срабатывание при минимальном и максимальном давлениях, указанных в эксплуатационной инструкции? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | Участник проверил состояние и положение запорных устройств? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.6
|  | И | Участник проверил состояние и работу фильтра? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.6
|  | И | Участник выполнил проверку герметичности фланцевых и сварных соединений газопроводов прибором или пенообразующим раствором? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.6
|  | И | Участник выполнил проверку сочленений приводов механизмов с регулирующим клапаном, устранение люфта и других неисправностей в кинематической передач? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.6
|  | И | Участник выполнил продувку импульсных линий приборов средств измерений, ПЗК |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.6
|  | И | Участник заполнил акт сдачи-приемки выполненных работ? Согласно ГОСТ 58095.4-2022 |  | Акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) по техническому обслуживанию и ремонту газопроводов и газоиспользующего оборудования общественных зданий |  | 6 | 0.3
Д7 | Испытания, пуск и наладка систем газораспределения и газопотребления
|  | И | Участник соблюдал технологию и последовательность проведения испытания Согласно СП 62.13330.2011 |  | Да = полная оценка / Нет = , 0 оценка |  | 7 | 0.75
|  | И | Трубы/трубопроводные системы герметичны (не учитывая производственный брак)? |  | Да = оборудование подключено правильно, согласно инструкции, полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 7 | 0.75
Д8 | Работа с инструментами и приспособлениями
|  | С | Фланец 1 |  |  |  | 8 | 0.75
|  |  |  | 0 | Перекос поверхностей, осутствие паралельности, криво насажен фланец
|  |  |  | 1 | Болты расположены разрознено, уплотнительный материал выглядывает
|  |  |  | 2 | Стяжка фланцевого соединения выполнено слабо, большой зазор.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Фланец 2 |  |  |  | 8 | 0.75
|  |  |  | 0 | Перекос поверхностей, осутствие паралельности, криво насажен
|  |  |  | 1 | Болты расположены разрознено, уплотнительный материал выглядывает
|  |  |  | 2 | Стяжка фланцевого соединения выполнено слабо, большой зазор.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
Е | Составление комплектовочной ведомости | [6 empty] | 10
Е1 | Работа с проектно-технической, нормативной и сопроводительной документацией
|  | И | Комплектовочная ведомость выполнена с соблюдением правил разработки согласно ГОСТ 3.1123-84? (заполнены все графы таблицы) |  | Да, нет ошибок= полная оценка / 1-2 ошибки = половина оценки / Нет, больше 2 ошибок = 0 оценка |  | 2 | 1
|  | И | При выполнении задачи используются условные обозначения ГОСТ 21.205.2016 «Условные обозначения элементов трубопроводных систем зданий и сооружений» и ГОСТ 21.609-2014 "Правила выполнения рабочих чертежей систем газоснабжения"? (графа "Эскиз детали") |  | Да, нет ошибок= полная оценка / 1-2 ошибки = половина оценки / Нет, больше 2 ошибок = 0 оценка |  | 2 | 1
|  | И | Артикулы элементов определены, соответствуют каталогу производителя? |  | Да, нет ошибок= полная оценка / 1-2 ошибки = половина оценки / Нет, больше 2 ошибок = 0 оценка |  | 2 | 1
Е2 | Организация работы с потребителями газа, производственная коммуникация
|  | И | Названия элементов прописаны с соблюдением технической терминологии? |  | Да, нет ошибок= полная оценка / 1-2 ошибки = половина оценки / Нет, больше 2 ошибок = 0 оценка |  | 3 | 0.5
|  | И | Участнику не потребовалось дополнительных разъяснений по работе с предложенным чертежом в процессе выполнения работы? Справлялся самостоятельно? |  | Да, не потребовались разъяснения= полная оценка / 1-2 разъянения = половина оценки / Нет, больше 2 разъяснений = 0 оценка |  | 3 | 0.5
Е3 | Проектирование и расчеты
|  | И | В комплектовочной ведомости учтены вспомогательные материалы согласно принятым способам соединений и чертежу? Уплотнительные материалы, крепления |  | Да, нет ошибок= полная оценка / 1-2 ошибки = половина оценки / Нет, больше 2 ошибок = 0 оценка |  | 4 | 1
|  | И | Все элементы учтены участником согласно чертежу (присутствуют в ведомости)? |  | Да, нет ошибок= полная оценка / 1-2 ошибки = половина оценки / Нет, больше 2 ошибок = 0 оценка |  | 4 | 1
|  | И | Все оборудование учтено участником согласно чертежу (присутствуют в ведомости)? |  | Да, нет ошибок= полная оценка / 1-2 ошибки = половина оценки / Нет, больше 2 ошибок = 0 оценка |  | 4 | 1
|  | И | Все арматура учтена участником согласно чертежу? Краны, клапаны (присутствуют в ведомости) |  | Да, нет ошибок= полная оценка / 1-2 ошибки = половина оценки / Нет, больше 2 ошибок = 0 оценка |  | 4 | 1
|  | И | Все способы соединения учтены участником согласно чертежу? Фитинги присоединительные присутствуют в ведомости |  | Да, нет ошибок= полная оценка / 1-2 ошибки = половина оценки / Нет, больше 2 ошибок = 0 оценка |  | 4 | 1
|  | И | Объем трубы определен? Газораспределения, газопотребления |  | Да, нет ошибок= полная оценка / 1-2 ошибки = половина оценки / Нет, больше 2 ошибок = 0 оценка |  | 4 | 1
[5 empty] | Итого |  |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Организация работ, охрана труда и безопасность жизнедеятельности
2 | Работа с проектно-технической, нормативной и сопроводительной документацией
3 | Организация работы с потребителями газа, производственная коммуникация
4 | Проектирование и расчеты
5 | Монтаж систем газораспределения и газопотребления
6 | Обслуживание и эксплуатация систем газораспределения и газопотребления
7 | Испытания, пуск и наладка систем газораспределения и газопотребления
8 | Работа с инструментами и приспособлениями