## Sheet1
| Мероприятие |  | Региональный этап
номер компетенции
| Наименование компетенции |  | Интеллектуальные системы учета электроэнергии
| Наименование квалификации |  | неактуально
| Шифр КОД |  | неактуально
Код | Субкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Профессиональная задача | Макс. балл
А | Проверка и замена расчетных приборов учета потребителей. | [6 empty] | 40
A1 | Проведение проверки однофазного расчетногоприбора учета, выявление неисправностей и вмешательства в работу прибора учета.
|  |  | Выполнен весь комплекс мероприятий по ТБ во время работы ра рабочем месте: |  | При выполнении одного из условий баллы за критерий не начисляются, включая: | да/нет | 2 | 1
1) Очки/забрала одеты/опущены перед проведением каждого переключения в зависимости от типа применяемых средств защиты.
2) Вывешен плакат техники безопасности "Не включать! Работают люди" после отключения вводного коммутационного аппарата.
3) Снят плакат техники безопасности "Не включать! Работают люди" перед включением вводного коммутационного аппарата.
4) При проведении монтажных/демонтажных работ должны быть отключены вводного и отходящий (при наличии) коммутационные аппараты.
5) Применены диэллектрические перчатки и/или ручной изолированный инструмент при наличии напряжения на токоведущих частях на рабочем месте
6) При проведении контактных работ под напряжением применены диэлектрические перчатки и ручной изолированный инструмент.
7) При необходимости проведения работ контактным способом на токоведущих частях без применения диэлектрического инструмента и/или диэлектрических перчаток, продемонстрирована исправность двухполюсного указателя напряжения на токоведущих частях, гарантировано находящихся под напряжением, (точку проверки предоставляет и указывает организатор), продемонстрировано отсутствие фазного напряжения (для однофазной электроустановки) или фазного и межфазного напряжения во всех фазах (для трехфазной электроустановки) двухполюсным указателем напряжения на токоведущих частях длительностью не менее 5 секунд.
8)Перед каждым применением продемонстрирована проверка отсутствия механических повреждений методом скручивания диэлектрических перчаток.
9) Защитные каски во время работы надеты и не снимаются.
|  |  | В акте проверки представлен результат оценки достоверности работы прибора учета с помощью секундомера и токоизмерительных клещей. |  | Проверяется правильность проведения измерений. | да/нет | 5 | 1
|  |  | В акте проверки представлен результат оценки достоверности работы прибора учета с помощью образцового метрологического оборудования. |  | Проверяется правильность проведения измерений. | да/нет | 5 | 1
|  |  | Представлен результат измерения собственного потребления прибора учета (измерение потребляемой активной/полной мощности каждой параллельной цепью напряжения счетчика, представлено сравннение полученных данных с заводскими характеристиками. |  | Проверяется правильность проведения измерений. | да/нет | 5 | 0.5
|  |  | Продемонстрированы все факты вмешательства в работу прибора учета и изменения в схеме включения (визуально, с помощью ниодимого магнита и т.д.) с указанием вида вмешательства. |  | Не найдены случаи вмешательства - 0 баллов, найдены не все случаи вмешательства - 1 балл, найдены все случаи вмешательства - 2 балла. | 0/1/2 | 1 | 2
|  |  | Представлены результаты проверки отсутствия самохода (при отключении нагрузки) и прокоментированны результаты. |  | Проверяется правильность прведения проверки и правильность результата. | да/нет | 5 | 1
|  |  | Выполнена протяжка винтов колодки зажимов прибора учета инструментом с изолированной рукояткой без повреждения головки винта. |  | Проверятеся правильность процедуры протяжки. | да/нет | 4 | 1
А2 | Составение для однофазного прибора учета акта инструментальной проверки и акта о неучтенном потреблении электроэнергии (при необходимости), выдача технического предписания (рекомендации).
|  |  | Продемонстрирован акт проверки (однофазный прибор учета) с предписанием об устранении нарушений в соответствии с требованиями нормативной и технической документации. |  | Баллы не начисляются при не верно заполненном акте и наличии исправлений: | да/нет | 1 | 2
1) Наличие даты, времени и адреса проверки, формы проверки и оснований
2) Информация о лицах, приянывших участие в проверке (команда)
3) Характеристики и место установки проверяемого расчетного прибора учета, показания прибора учета на момент проверки и дата истечения межповерочного интервала приборов учета;
4) Характеристики и место установки контрольных пломб и знаков визуального контроля, установленных на момент начала проверки, а также вновь установленных.
5) Результат проверки с заключением о пригодности/непригодности к расчетам.
6) Характерисики используемого при проведении проверки оборудования и устройств фото/ видеофиксации.
|  |  | Выдано правильное заключение о пригодности (непригодности) прибора учета в соотвествии с законодательством. |  | Проверяется знание законодательства в сфере учета электроэнергии. | да/нет | 1 | 1
|  |  | Пердставленно расчет обьема безучетного потребления для однофазного прибора учета в соответствии с требованиями нормативных актов.Расчет объема выполнен в соответствии с п.81 ПП РФ 354. |  |  | да/нет | 1 | 1.5
|  |  | Представлен акт о неучтенном потреблении (однофазный прибор учета), составленный в соответствии с требованиями нормативных актов и дано разъяснение потребителю последствий безучетного потребления. Акт составлен в соответствии сп. 178 Основных положений функционирования розничного рынка электроэнергии (ПП РФ 442), отсутствуют исправления |  | Балы не начисляются при отсутствии в акте следующих данных: | да/нет | 1 | 2
1) информация о лице, осуществляющем безучетное потребление электрической энергии
2) информация о способе и месте осуществления безучетного потребления
З)информация о приборе(ах) учета на момент составления акта
4) информация о дате предыдущей проверки приборов ‘учета (дате предыдущей проверки технического состояния)
5) объяснения лица, осуществляющего безучетное потребление
6) подпись потребителя
А3 | Проведение проверки трехфазного расчетного прибора учета, выявление неисправностей и вмешательства в работу прибора учета
|  |  | Выполнен весь комплекс мероприятий по ТБ во время работы на рабочем месте: |  | При невыполнении одного из условий баллы за критерий не начисляются, включая: |  | 2 | 1
1) Очки/забрала одеты/опущены перед проведением каждого переключения, в зависимости от типа применяемых средств защиты.
2) Вывешен плакат техники безопасности "Не включать! Работают люди" после отключения вводного коммутационного аппарата.
3) Снят плакат техники безопасности "Не включать! Работают люди" перед включением вводного коммутационного аппарата.
4) При проведении монтажных/демонтажных работ ДОЛЖНЫ быть отключены вводной и отходящий (при наличии) коммутационные аппараты.
5) Применены диэлектрические перчатки и/или ручной изолированный инструмент при наличии напряжения на токоведущих частях на рабочем месте.
6) При проведении контактных работ под напряжением применены диэлектрические перчатки и ручной изолированный инструмент.
7) При необходимости проведения работ контактным способом на токоведущих частях без применения диэлектрического инструмента и/или диэлектрических перчаток продемонстрирована исправность двухполюсного указателя напряжения на токоведущих частях, гарантированно находящихся под напряжением, (точку проверки предоставляет и указывает организатор), продемонстрировано отсутствие фазного напряжения (для однофазной электроустановки) или фазного и межфазного напряжения во всех фазах (для трехфазной электроустановки двухполюсным указателем напряжения на токоведущих частях длительностью не менее 5 сек.
8) Перед каждым применением продемонстрирована проверка отсутствия механических повреждений методом скручивания диэлектрических перчаток.
9) Защитные каски во время работы надеты и не.
|  |  | Представлен в приложении акту проверки результат с помощью секундомера и токоизмерительных клещей |  |  | да/нет | 5 | 2
|  |  | В акте проверки представлен результат оценки достоверности учета с помощью образцового метрологического оборудования |  |  | да/нет | 5 | 1
|  |  | Представлен результат измерения собственного потребления прибора учета (измерение потребляемой активной / полной мощности каждой параллельной цепью напряжения счетчика) представлено сравнение полученных данных с заводскими характеристиками. |  |  | да/нет | 5 | 0.5
|  |  | Представлены в приложении к акту проверки все факты включения вмешательства в работу прибора учета и включения(визуально, с помощью ниодимого магнита и т.д.) с указанием вида вмешательства. |  | не найдены случаи вмешательства - 0 баллов | 0/1/2 | 1 | 2
найдены не все случаи вмещательства - 1 балл
найдены все случаи вмешательства - 2 балла
|  |  | Представленны результаты проверки отсутствия самохода (при отключении нагрузки) и результаты отражены в приложении к акту проверки |  | Результаты продемонстрированы наглядно. | да/нет | 5 | 0.5
|  |  | Выполнена протяжка винтов колодки зажимов прибора учета инструментом с изолированной рукояткой без повреждений головки винта |  | Процедура протяжки выполнена без нарушений. | да/нет | 5 | 0.5
А4 | Составление для трехфазного прибора учета акта инструментальной проверки и акта о неучтенном потреблении электроэнергии (при необходимости), выдача технического предписания (рекомендации)
|  |  | Продемонстрирован акт инструментальной проверки (трехфазный прибор учета) с подписанием об устранении нарушений в соответствие с требованиями нормативной и технической документации. Выдано правильное заключение о пригодности (непригодности) прибора учета электроэнергии, графы акта заполнены полностью, отсутствуют исправления, помарки. Акт составлен в соответствии с п. 173 Основных положений (ПП РФ 442 от 04. 05. 2012) |  | Балы не начисляются при не верно заполненном акте и наличии исправлений: | да/нет | 1 | 2
1)наличие даты, времени и адреса проверки, формы проверки и оснований
2)информация о лицах, принявших участие в проверке (команда)
3)характеристики и место установки проверяемого расчетного прибора учета показания прибора учета на момент проверки и дата истечения межповерочного интервала прибора учета
4)характеристики и место установки контрольных пломб и знаков визуального контроля, установленных на момент начала проверки, а также вновь установленных.
5) результат проверки с заключением о пригодности / непригодности к расчетам
6) характеристики используемого при проведении проверки оборудования и устройств фото/ видеофиксаци
|  |  | Представлен расчет обьема безучетного потребления для трехфазного прибора учета в соответствии с требованиями нормативных актов. Расчет объема выполнен в соответствии с п. 187 Основных положений функционирования розничного рынка (ПП РФ 442) |  |  | да/нет | 1 | 1.5
|  |  | Педставлен акт о неучтенном потреблении (трехфазного приборов учета), составленный в соответвии с требованиям нормативных актов и дано разъяснение потребителю последствий безучетного потребления. Акт составлен в соответствиии с п. 178 Основных положений функционирования розничного рынка электроэнергии(ПП РФ 442), отсутствуют исправления, помарки. |  | При отсутствии в акте одного из следующих данных баллы не начисляются: | да/нет | 1 | 2
1) о лице, осуществляющем безучетное или бездоговорное потребление электрической энергии
2)о способе и месте осуществления безучетного потребления
3) о приборах учета на момент составления акта
4) о дате предыдущей проверки приборов учета (дате предыдущей проверки технического состояния)
5) объяснения лица, осуществляющего безучетное потребление
6) подпись потребителя
А5 | Монтаж "нового" 1ф прибора учета |  | Номера прибора на корпусе и формуляре соответствуют |  |  | да/нет | 1 | 0.5
|  |  | Проверено наличие и целостность пломб госповерителя и ОТК на приборе учета, дата поверки с оттиском в формуляре |  |  | да/нет | 1 | 0.5
|  |  | Монтаж новго прибора учета выполнен в соответствии с руководством по эксплуатации прибора учета |  |  | да/нет | 4 | 0.5
|  |  | Выпонено подключение силовых цепей к зажимам колодки прибора учета. |  |  | да/нет | 4 | 0.5
А6 | Проеврка "нового" 1ф прибора учета
|  |  | Представлен результат оценки достоверности работы прибора учета с помощью секундомера и токоизмерительных клещей |  |  | да/нет | 5 | 1
|  |  | В акте проверки представлен результат оценки достоверности учета с помощью образцового метрологического оборудования |  |  | да/нет | 5 | 1
|  |  | Представлен результат измерения собственного потребления прибора учета (измерение потребляемой активной / полной мощности каждой параллельной цепью напряжения счетчика), представленно сравнение полченных данных с заводскими характеристиками |  |  | да/нет | 5 | 0.5
|  |  | Выполнена установка пломбы в месте расположения датчиков тока |  |  | да/нет | 1 | 0.5
|  |  | Выполнена установка пломб на вводной автомат и предотвращен доступ к неизолированным токоведущим частям до прибора учета. |  |  | да/нет | 1 | 0.5
|  |  | Оформление акта допуска в эксплуатацию прибора учета выполнено в соответствии с требованиями нормативных актов. В акте отстутствуют исправления, помарки. |  | Балы не начисляются при не верно заполненом акте и наличии исправлений: | да/нет | 1 | 2
1) наличие даты, времени и адреса проверки, формы проверки и оснований
2) информация о лицах, принявших участие в проверке (команда) с подписями
3) характеристики и место установки проверяемого технического прибора учета показания прибора учета на момент проверки и дата истечения межпроверочного интервала прибора учета
4) характеристики и место установки контрольных пломб и наков визуального контроля, установленных на момент начала проверки, а также вновь установленных
5) результат проверки с заключением о пригодности / непригодности к расчетам
А7 | Монтаж "нового" 3ф прибора учета
|  |  | Проверено соответствие номера прибора учета на корпусе и формуляре(паспорте) |  |  | да/нет | 1 | 0.5
|  |  | Проверенны наличие и целостность пломб госпроверителя и ОТК на приборе учета, дата поверки с оттиском в формуляре |  |  | да/нет | 1 | 0.5
|  |  | Монтаж нового прибора учета выполнен в соттветствии с руководством по эксплуатации прибора учета |  |  | да/нет | 4 | 0.5
|  |  | Выполнено подключение силовых цепей к зажимам колодки прибора учета |  |  | да/нет | 4 | 0.5
А8 | Проверка "новго" 3ф прибора учета
|  |  | Представлен результат оценки достоверности работы прибора учета с помощью секундомера и токоизмерительных клещей |  |  | да/нет | 5 | 1
|  |  | В приложении к акту допуска представлен результат оценки достоверности учета с помощью образцового метрологического оборудования |  |  | да/нет | 5 | 1
|  |  | В приложении к акту допуска представлен результат измерения собственного потребления прибора учета (измерение потребляемой активной / полной мощности каждой параллельной цепью напряжения счетчика), представленно сравнение полченных данных с заводскими характеристиками |  |  | да/нет | 5 | 0.5
|  |  | Установлена и указана в акте антимагнитная пломба в месте расположения датчиков тока |  |  | да/нет | 1 | 0.5
|  |  | Выполена установка пломбы на вводной автомат и предотвращен доступ к неизолированным токоведущим частям до прибора учета. |  |  | да/нет | 1 | 0.5
|  |  | Оформление акта допуска в эксплуатацию прибора учета выполнено в соответствии с требованиями основных полоений ПП РФ 442. В акте отсутствуют исправления, помарки. Графы акта заполнены полностью. |  | Баллы за критерий не начисляются при отсутствии в акте: | да/нет | 1 | 2.00
1) Даты,времени и адреса проведения процедуры допуска
2) Фамилии, имена и отчества представителей сетевых организаций, ГП, потребителя с подписями.
3) характеристик прибора учета и измерительных трансфоматоров
4) Заводского номера и показаний прибора учета и измерительного трансформатора
5) Решения о допуска прибора учета в эксплуатацию или об отказе с указанием причин
описание мест на приборе учета и измерительных трансформаторах, куда нанесены пломбы
результатов проведения измерений под нагрузкой в ходе допуска в эксплуатацию
номеров нанесенных на прибор учета пломб организации
данных по прибору учета (показаний, года выпуска, значности).
заключения о пригодности / непригодности к расчетам
Б | Сборка технического учета с подключением УСПД. | [6 empty] | 15.5
Б1 | Монтаж измерительных цепей для прибора технического учёта
|  |  | Выполнен весь комплекс мероприятий по ТБ во время работ на рабочем месте: |  | При невыполнении одного из условий баллы за критерий не начисляются, включая: | Да/Нет | 4 | 1
1) Очки/забрала одеты/опущены перед проведением каждого переключения, в зависимости от типа применяемых средств защиты.
2) Вывешен плакат техники безопасности "Не включать! Работают люди" после отключения вводного коммутационного аппарата.
3) Снят плакат техники безопасности "Не включать! Работают люди" перед включенем вводного коммутационного аппарата.
4) При проведениии монтажных/демонтажных работ должны быть отключены вводной и отходящий (при наличии) коммутационные аппараты.
5) Применены диэлектрические перчатки и/или ручной изолированный инструмент при наличии напряжения на токоведущих частях на рабочем месте.
6) При проведении контактных работ под напряжением применены диэлектрическеие перчатки и ручной изолированнный инструмент.
7) При необходимости проведения работ контактным способом на токоведущих частях без применения диэлектрического инструмента и/или диэлектрических перчаток продемонстрирована исправность двухполюсного указателя напряжения на токоведущих частях, гарантированно находящихся под напряжением, (точку проверки указывает организатор), продемонстрированно отсутствие фазного напряжения (для однофазной электроустановки), или фазного и межфазного напряжения во всех фазах (для трёхфазной электроустановки) двухполюсным указателем напряжения на токоведущих частях длительностью не менее 5 секунд.
8) Перед каждым применением продемонстрирована проверка отсутствия механичесих повреждений методом скручивания диэлектрических перчаток.
9) Защитные каски во время работы надеты и не снимаются.
|  |  | Сечение кабеля токовых цепей и цепей напряжения выбрано в соответствии с проектной документацией, цепи напряжения подключены через АВ. |  |  | Да/Нет | 4 | 0.5
|  |  | Имеется запас провода для подключения измерительных приборов. |  |  | Да/Нет | 4 | 0.5
|  |  | Верно выполнено заземление вторичной обмотки измерительных трансформаторов тока. |  |  | Да/Нет | 4 | 1
|  |  | Измерительные трансформаторы тока опломбированы. |  |  | Да/Нет | 1 | 1
|  |  | Верно выполнена маркировка всех вторичных измерительных цепей. |  |  | Да/Нет | 4 | 1
Б2 | Монтаж внешних проводок в шкафу УСПД
|  |  | Подключение питающих цепей УСПД и каналообразующего оборудования соответствует требованиям проектной документации и инстркуции по эксплуатации. |  |  | Да/Нет | 4 | 0.5
|  |  | Подключение информационных цепей УСПД и каналообразующего оборудования соответствует требованиям проектной документации и инстркуции по эксплуатации. |  |  | Да/Нет | 4 | 0.5
|  |  | Выполнена маркировка всех информационных цепей УСПД. |  |  | Да/Нет | 4 | 0.5
Б3 | Аккуратность монтажа кабелей и оборудования в шкафу УСПД
|  |  | Монатж кабельных соединений выполнен аккуратно. |  |  |  | 4
|  |  |  | 0 | Монтаж не выполнен или не соответсвует заданию. |  |  | 3
|  |  |  | 1 | Соответствует требованиям раздела 1.5. ПУЭ и стандартов.
|  |  |  | 2 | Соответствует требованиям раздела 1.5. ПУЭ, отдельные части превосходят требования стандартов.
|  |  |  | 3 | Шедевр, повторить невозможно.
Б4 | Инструментальная проверка прибора учёта, составление акта проверки прибора технического учёта.
|  |  | Предоставлен в приложениии к акту проверки резкльтат оценки достоверности работы приборного учёта с помощью секундомера и токоизмерительных клещей. |  |  | Да/Нет | 5 | 0.75
|  |  | В акте проверки представлен результат оценки достоверностит учёта с помощью образцового метрологического оборудования. |  |  | Да/Нет | 5 | 0.75
|  |  | Представлен результат измерения собственного потребления прибора учёта (измерение потребляемой активной/полной мощности каждой параллельной цепью напряжения счётчика), представлено сравнение полученных данных с заводскими характеристиками. |  |  | Да/Нет | 5 | 0.75
|  |  | Протяжка винтов колодки зажимов прибора учёта инструментом с изолированной рукояткой выполнена без повреждения головки винта. |  |  | Да/Нет | 4 | 0.75
|  |  | Установлены пломбы на крышках испытательных клеммных коробок, измерительных трансформаторах, приборах учёта, шкафе учёта и УСПД. |  |  | Да/Нет | 1 | 1
|  |  | Оформлен акт инструментальной проверки (трёхфазный прибор технического учёта) в соответствии с требованиями нормативной и технической документации, графы акта заполнены полностью, отсутствуют исправления, помарки. |  | При отсутствии в акте одного из следующих условий баллы не начисляются: | Да/Нет | 1 | 2
1) Наличие даты, времени и адреса проверки, формы проверок;
2) лица, принявшего участие в проверке;
3) характеристики и место установки проверямого прибора учёта (измерительного трансформатора), показания прибора учёта на момент проверки и дата истечения межпроверочного интервала прибора учёта (измерительных трансформаторов).
4) характеристики и место установки контрольных пломб и знаков визуального контроля, установленных на момент начала проверки, а так же вновь установленных;
5) результат проверки с заключением о пригодности/непригодности к расчётам;
6) характеристики используемого при проведении проверки оборудования
В | Пусконаладочные работы интеллектуальной системы учета электроэнергии. | [6 empty] | 11.5
В1 | Программирование прибора технического учета
|  |  | Представлено соответствие считанного заводского номера паспортным данным и серийному номеру нанесенному на корпус |  | Соответствие продемонстрировано. | Да/Нет | 1 | 0.5
|  |  | Произведена установка даты и времени, в журнале событий представлена запись об установке даты и текущего времени |  | Соответствие продемонстрировано. | Да/Нет | 1 | 0.5
|  |  | Произведена установка расчетного коэффициента единица, в журнале событий продемонстрирована запись об установке расчетного коэффициента |  | Соответствие продемонстрировано. | Да/Нет | 1 | 0.5
|  |  | Произведена запись интервала усреднения профилей нагрузки 30 мин, в журнале событий продемонстрирована запись о конфигурации интервала усреднения профилей нагрузки |  | Соответствие продемонстрировано. | Да/Нет | 1 | 0.5
В2 | Программирование однофазного прибора учета
|  |  | Представлено соответствие считанного заводского номера паспортным данным и серийному номеру нанесенному на корпус |  | Соответствие продемонстрировано. | Да/Нет | 1 | 0.5
|  |  | Произведена установка даты и времени, продемонстрирован журнал событий с записью об установке даты и текущего времени, демонстрируется поле для замены пароля |  | Соответствие продемонстрировано. | Да/Нет | 1 | 0.5
|  |  | Произведена запись интервала усреднения профилей нагрузки 30 мин, в журнале событий продемонстрирована запись о конфигурации интервала усреднения профилей нагрузки |  | Соответствие продемонстрировано. | Да/Нет | 1 | 0.5
В3 | Программирование трехфазного прибора учета
|  |  | Представлено соответствие считанного заводского номера паспортным данным и серийному номеру нанесенному на корпус |  | Соответствие продемонстрировано. | Да/Нет | 1 | 0.5
|  |  | Произведена установка даты и времени, продемонстрирован журнал событий с записью об установке даты и текущего времени, демонстрируется поле для замены пароля |  | Соответствие продемонстрировано. | Да/Нет | 1 | 0.5
|  |  | Произведена запись интервала усреднения профилей нагрузки 30 мин, в журнале событий продемонстрированна запись о конфигурации интервала усреднения профилей нагрузки |  | Соответствие продемонстрировано. | Да/Нет | 1 | 0.5
В4 | Конфигурирование УСПД, проверка связи с прибором учета
|  |  | В УСПД описаны приборы технического, трехфазного и однофазного учета, настроены каналы связи. (представлен скрин-шот конфигуратора) |  | (скрин-шот экрана с результатами) | Да/Нет | 1 | 1
|  |  | Произведена настройка параметра связи SIM УСПД для связи с ИВК по GPRS с помощью специализированного ПО согласно руководству по эксплуатации УСПД |  | (скрин-шот экрана с результатами) | Да/Нет | 1 | 1
|  |  | Представлен считанный через УСПД журнал событий с текущими показаниями активной и реактивной энергии прибора технического учета |  | (скрин-шот экрана с результатами) | Да/Нет | 1 | 0.5
|  |  | Представлен считанный через УСПД журнал событий с текущими значениями токов и напряжений прибора технического учета ( допукается считывать значения с дискретностью 30 минут ) |  | (скрин-шот экрана с результатами) | Да/Нет | 1 | 0.5
|  |  | Представлен считанный через УСПД журнал событий с профилем активной и реактивной нагрузки ( 30 минут ) прибора технического учета |  | (скрин-шот экрана с результатами) | Да/Нет | 1 | 0.5
|  |  | Представлен считанный через УСПД журнал событий с зафиксированными показаниями активной и реактивной энергии на начало суток за последний день для однофазного приора учета. |  | (скрин-шот экрана с результатами) | Да/Нет | 1 | 0.5
|  |  | Представлен считанный через УСПД журнал событий событий с текущими значениями токов и напряжений ( допускается в течении 30 минут ) для однофазного прибора учета |  | (скрин-шот экрана с результатами) | Да/Нет | 1 | 0.5
|  |  | Представлен считанный через УСПД журнал событий с профилем активной и реактивной нагрузки за последний день для однофазного прибора учета |  | (скрин-шот экрана с результатами) | Да/Нет | 1 | 0.5
|  |  | Представлен считанный через УСПД журнал событий с зафиксированными показаниями активной и реактивной энергии на начало суток за последний день для трехфазного прибора учета |  | (скрин-шот экрана с результатами) | Да/Нет | 1 | 0.5
|  |  | Представлен считанный через УСПД журнал событий с текущими значениями токов и напряжений ( допускается в течении 30 минут ) для трехфазного прибора учета |  | (скрин-шот экрана с результатами) | Да/Нет | 1 | 0.5
|  |  | Представлен считанный через УСПД журнал событий с профилем активной и реактивной нагрузки за день для трехфазного прибора учета |  | (скрин-шот экрана с результатами) | Да/Нет | 1 | 0.5
Г | Организация удаленного сбора данных с приборов технического и коммерческого учёта. | [6 empty] | 12
Г1 | Администрирование ИВК ВУ
|  |  | Продемонстрирован справочник приборов учета с указанием серийных / связных номеров всех установленных приборов учета и их типов ( скрин-шот экрана) |  | (скрин-шот экрана с результатами) | Да/Нет | 1 | 1
|  |  | Продемонстрирован справочник потребителей с точками учета и их адресами ( представлен скрин-шот экрана ) |  | (скрин-шот экрана с результатами) | Да/Нет | 1 | 1
|  |  | Продемонстрирована привязка потребителей к элементам электрической сети 0,4 кВ ( представлен скрин-шот экрана ) |  | (скрин-шот экрана с результатами) | Да/Нет | 1 | 0.5
|  |  | Продемонстрирован опрос текущих показаний трехфазного прибора технического учета через ИВК ( допускается считывать текущие значения с дискретностью 30 минут, скрин-шот экрана ) |  | (скрин-шот экрана с результатами) | Да/Нет | 1 | 1
|  |  | Продемонстрирован результат опроса профиля нагрузки трехфазного прибора технического учета через ИВК ВУ ( скрин-шот экрана ) |  | (скрин-шот экрана с результатами) | Да/Нет | 1 | 1
|  |  | Продемонстрированы скрин-шот с результатами опроса через ИВК трехфазного прибора учета потребителей ( зафиксированные показания на начало суток за последний день ) |  | (скрин-шот экрана с результатами) | Да/Нет | 1 | 1
|  |  | Продемонстрирован скрин-шот экрана с соотношением активной и реактивной мощности по результатам опроса через ИВК трехфазного прибора учета потребителя ( за последний день ) |  | (скрин-шот экрана с результатами) | Да/Нет | 1 | 1
|  |  | Продемонстрированы результаты опроса через ИВК однофазного прибора учета потребителей ( зафиксированные показания на начало суток за последний день ) |  | (скрин-шот экрана с результатами) | Да/Нет | 1 | 1
|  |  | Продемонстрированы данные по географическому местоположению прибора учета потребителей и адреса ТП на карте ( скрин-шот экрана ) |  | (скрин-шот экрана с результатами) | Да/Нет | 1 | 0.5
|  |  | Продемонстрирована балансная группа в ИВК из прибора технического учета трехфазного и однофазного прибора учета потребителей ( скрин-шот экрана ) |  | (скрин-шот экрана с результатами) | Да/Нет | 1 | 1
|  |  | Сформирован суточный или часовой баланс электроэнергии из балансовой группы ИВК, продемонстрированы результаты и величина небаланса (скрин-шот экрана) |  | (скрин-шот экрана с результатами) | Да/Нет | 1 | 1
|  |  | Регистрация потребителя в личном кабинете |  | (скрин-шот экрана с результатами) | Да/Нет | 1 | 0.5
|  |  | Рассмотрение и обработка заявки в личном кабинете сотрудника СО |  | (скрин-шот экрана с результатами) | Да/Нет | 1 | 1
|  |  | Демонстрация результатов измерения прибора учета в личном кабинете потребителя |  | (скрин-шот экрана с результатами) | Да/Нет | 1 | 0.5
Д | Поиск неисправностей в системе учета электроэнергии. | [6 empty] | 10.5
Д1 | Поиск неисправностей в системе учёта электроэнергии
|  |  | Найдена неисправность в программировании 1 |  | (скрин-шот экрана с результатами) | Да/Нет | 1 | 1
|  |  | Найдена неисправность в программировании 2 |  | (скрин-шот экрана с результатами) | Да/Нет | 1 | 1
|  |  | Найдена неисправность в программировании 3 |  | (скрин-шот экрана с результатами) | Да/Нет | 1 | 1
|  |  | Найдена неисправность в программировании 4 |  | (скрин-шот экрана с результатами) | Да/Нет | 1 | 1
|  |  | Продемонстрирован сбор данных ПУ через УСПД |  | (скрин-шот экрана с результатами) | Да/Нет | 1 | 1
|  |  | Продемонстрирован скрин-шот с синхронизацией времени на ПУ и УСПД согласно серверу точного времени |  | (скрин-шот экрана с результатами) | Да/Нет | 1 | 1
|  |  | Найдена неисправность в монтаже 1 |  | (скрин-шот экрана с результатами) | Да/Нет | 1 | 2
|  |  | Найдена неисправность в монтаже 2 |  | (скрин-шот экрана с результатами) | Да/Нет | 1 | 1
|  |  | Найдена неисправность в монтаже 3 |  | (скрин-шот экрана с результатами) | Да/Нет | 1 | 0.75
|  |  | Восстановлено электроснабжение ограниченных потребителей |  | (скрин-шот экрана с результатами) | Да/Нет | 1 | 0.75
Е | Наименование критерия | [6 empty] | 10.5
Е1 | Определение показателей надежности и качества электроэнергии
|  |  | Представлен файл резултатами опроса через оптопорт однофазного прибора учета на предмет нарушения показателей качества электроэнергии, прокомментировано появление соответствующего события. |  | Экран с журналом событий продемонстрирован. Файл (скриншот) сохранен в папку модуля на рабочем столе ПК. | да/нет | 1 | 1
|  |  | Представлен файл с результатами опроса через оптопорт трехфазного прибора учета потребителя на предмет напушения показателей качества электроэнергии, прокоментрировано появление соответствующего события. |  | Продемонстрирован опрос данных. Файл с данными (скриншот) сохранен на рабочем столе ПК. | да/нет | 1 | 1.5
|  |  | Представлен файл с результатами опроса через оптопорт трехфазного прибора учета в ТП на предмет напушения показателей качества электроэнергии, прокоментировано появление соответствующего события. |  | Продемонстрирован опрос данных. Файл с данными (скриншот) сохранен на рабочем столе ПК. | да/нет | 1 | 1.5
|  |  | Продемонстрирован журнал событий УСПД с настройкай фиксации факта нарушения показателей качетсва электроэнергии (изменение напряжения выше и ниже 10% от опорного) |  | Экран с журналом событий продемонстрирован. Файл (скриншот) сохранен в папку модуля на рабочем столе ПК. | да/нет | 1 | 0.5
|  |  | Выполнен опрос через конфигурвтор УСПД данных с приборов учета на предмет нарушения показателей качества электроэнергии, прокомментировано появления соответствующего события для онофазного прибора учета потребителя. |  | Продемонстрирован опрос данных. Файл с данными (скриншот) сохранен на рабочем столе ПК. | да/нет | 1 | 1.5
|  |  | Выполнен опрос через конфигурвтор УСПД данных с приборов учета на предмет нарушения показателей качества электроэнергии, прокомментировано появления соответствующего события для трехфазного прибора учета потребителя. |  | Продемонстрирован опрос данных. Файл с данными (скриншот) сохранен на рабочем столе ПК. | да/нет | 1 | 2
|  |  | Выполнен опрос через конфигуратор УСПД данных с приборов учета на предмет нарушения показателей качества электроэнергии, прокомментировано появления соответствующего события для трехфазногоо прибора учета потребителя в ТП. |  | Продемонстрирован опрос данных. Файл с данными (скриншот) сохранен на рабочем столе ПК. | да/нет | 1 | 2
|  |  | Проанализированы результаты опроса показателей качества электроэнергии и озвучен правильный вывод о расположении источника искажений в цепи (участок) |  | Продемонстрирован опрос данных. Файл с данными (скриншот) сохранен на рабочем столе ПК. | да/нет | 1 | 0.5
[5 empty] | Итого |  |  | 100