## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству (указать регион) 2023
| Номер компетенции |  | 38
| Наименование компетенции |  | Холодильная техника и системы кондиционирования
| Наименование квалификации |  | неактуально
| Шифр КОД |  | неактуально
Код | Подкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Расстановка компонентов холодильной установки | [6 empty] | 10
1 | Модуль А – Монтаж компонентов холодильного контура
|  | И | Положение компрессора |  | В соответствии с чертежом ± 2 мм | да/нет | 3 | 1
|  | И | Положение маслоотделителя |  | В соответствии с чертежом ± 2 мм | да/нет | 3 | 1
|  | И | Положение ресивера |  | В соответствии с чертежом ± 2 мм | да/нет | 3 | 1
|  | И | Положение отделителя жидкости |  | В соответствии с чертежом ± 2 мм | да/нет | 3 | 1
|  | И | Положение конденсатора |  | В соответствии с чертежом ± 2 мм | да/нет | 3 | 1
|  | И | Положение реле высокого давления |  | В соответствии с чертежом ± 2 мм | да/нет | 3 | 1
|  | И | Положение реле низкого давления |  | В соответствии с чертежом ± 2 мм | да/нет | 3 | 1
|  | И | Положение пускового устройства компрессора |  | В соответствии с чертежом ± 2 мм | да/нет | 3 | 1
|  | И | Все компоненты закреплены в соответствии со стандартами |  | -0,5 за каждую ошибку | количество ошибок = | 3 | 1
|  | И | На стенде отсутствуют лишние отверстия |  | -0,5 за каждую ошибку | количество ошибок = | 3 | 1
Б | Монтаж трубопроводов холодильной установки | [6 empty] | 15
1 | Модуль Б - Монтаж холодильного контура
|  | И | Гидравлический контур собран в соответствии со схемой |  |  | да/нет | 1 | 2
|  | И | Все трубопроводы закреплены в соответствии со стандартами |  | -0,25 за каждую ошибку | количество ошибок = | 1 | 2
|  | И | Прямолинейность, вертикальность/горизонтальность участка №1 соответствует спецификации |  | Допустимое отклонение ± 2 мм | да/нет | 4 | 1
|  | И | Прямолинейность, вертикальность/горизонтальность участка №2 соответствует спецификации |  | Допустимое отклонение ± 2 мм | да/нет | 4 | 1
|  | И | Прямолинейность, вертикальность/горизонтальность участка №3 соответствует спецификации |  | Допустимое отклонение ± 2 мм | да/нет | 4 | 1
|  | И | Прямолинейность, вертикальность/горизонтальность участка №4 соответствует спецификации |  | Допустимое отклонение ± 2 мм | да/нет | 4 | 1
|  | И | Прямолинейность, вертикальность/горизонтальность участка №5 соответствует спецификации |  | Допустимое отклонение ± 2 мм | да/нет | 4 | 1
|  | И | Все соответствующие трубопроводы заизолированы, изоляция закреплена в соответствии со стандартами |  | Через каждые 400 мм | да/нет | 4 | 2
|  | И | Балон ТРВ закреплен и заизолирован в соответствии со стандартами |  |  | да/нет | 4 | 1
|  | И | Линии трубопроводов не закрывают доступ к запорной или регулирующей арматуре |  | -0,2 за каждую ошибку | количество ошибок = | 4 | 0.5
2 | Модули А-Б - Техника безопасности, бережливое производство
|  | И | При работе надеты защитные перчатки |  |  | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | При работе надеты защитные очки |  |  | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Каждый вид работ выполняется с помощью соответствующих инструментов |  | Используются безопасные методы работы | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Рабочее место поддерживается в чистоте в течение всего времени |  |  | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | По окончании рабочего дня/модуля рабочее место убрано |  |  | да/нет | 1 | 0.5
В | Электромонтажные работы | [6 empty] | 29
1 | Модуль В – Подключение к электрической сети
|  | И | Напряжение сети 220 В подано на соответствующие входные клеммы распределительного щита, провода качественно обжаты и закрепленны |  | В соответствии со схемой | да/нет | 3 | 1
|  | И | Потребитель M1 подсоединен к соответствующим клеммам щита, провода качественно обжаты и закрепленны |  | В соответствии со схемой | да/нет | 6 | 1
|  | И | Потребитель M2 подсоединен к соответствующим клеммам щита, провода качественно обжаты и закрепленны |  | В соответствии со схемой | да/нет | 3 | 1
|  | И | Потребитель M3 подсоединен к соответствующим клеммам щита, провода качественно обжаты и закрепленны |  | В соответствии со схемой | да/нет | 3 | 1
|  | И | Потребитель M4 подсоединен к соответствующим клеммам щита, провода качественно обжаты и закрепленны |  | В соответствии со схемой | да/нет | 3 | 1
|  | И | Потребитель Y1 подсоединен к соответствующим клеммам щита, провода качественно обжаты и закрепленны |  | В соответствии со схемой | да/нет | 3 | 1
|  | И | Потребитель Y2 подсоединен к соответствующим клеммам щита, провода качественно обжаты и закрепленны |  | В соответствии со схемой | да/нет | 3 | 1
|  | И | Потребитель PSL подсоединен к соответствующим клеммам щита, провода качественно обжаты и закрепленны |  | В соответствии со схемой | да/нет | 3 | 1
|  | И | Потребитель PSH подсоединен к соответствующим клеммам щита, провода качественно обжаты и закрепленны |  | В соответствии со схемой | да/нет | 3 | 1
|  | И | Потребитель TE-H подсоединен к соответствующим клеммам щита, провода качественно обжаты и закрепленны |  | В соответствии со схемой | да/нет | 3 | 1
|  | И | Потребитель TE-i подсоединен к соответствующим клеммам щита, провода качественно обжаты и закрепленны |  | В соответствии со схемой | да/нет | 3 | 1
|  | И | Потребитель TE-C подсоединен к соответствующим клеммам щита, провода качественно обжаты и закрепленны |  | В соответствии со схемой | да/нет | 6 | 1
|  | И | Потребитель TE-A подсоединен к соответствующим клеммам щита, провода качественно обжаты и закрепленны |  | В соответствии со схемой | да/нет | 6 | 1
|  | И | Качество подключения всех потребителей соответствует стандарту |  | -0,2 за каждую ошибку | количество ошибок = | 4 | 2
|  | И | Все кабели проложены в гофре, закреплены клипсами и не передавливаются трубами и другими компонентами |  | -0,5 за каждую ошибку | количество ошибок = | 6 | 1.5
2 | Модуль В – Подключение управляющей электроники
|  | И | Датчик TE-H установлен правильно |  | В соответствии со схемой | да/нет | 6 | 1
|  | И | Датчик TE-i установлен правильно |  | В соответствии со схемой | да/нет | 6 | 1
|  | И | Датчик TE-C установлен правильно |  | В соответствии со схемой | да/нет | 6 | 1
3 | Модуль В – Электрические испытания
|  |  | Установка проверена на наличие заземления до источника питания |  |  | да/нет | 6 | 1
|  |  | Установка проверена на наличие заземления компрессора перед включением |  |  | да/нет | 2 | 1
|  |  | Установка проверена на наличие заземления насосов |  |  | да/нет | 2 | 1
|  |  | Установка проверена на короткое замыкание между фазой и нейтралью перед включением |  |  | да/нет | 3 | 1
|  |  | Установка проверена на короткое замыкание между фазой и землей перед включением |  |  | да/нет | 3 | 1
|  |  | При проверке схемы мультиметром не выявлено неправильных соединений, все соединения выполнены в полном соответствии со схемой |  |  | да/нет | 2 | 2
4 | Модуль В - Техника безопасности, бережливое производство
|  | И | При работе надеты защитные перчатки |  |  | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | При работе надеты защитные очки |  |  | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Каждый вид работ выполняется с помощью соответствующих инструментов |  | Используются безопасные методы работы | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Рабочее место поддерживается в чистоте в течение всего времени |  |  | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | По окончании рабочего дня/модуля рабочее место убрано |  |  | да/нет | 1 | 0.5
Г | Подготовка оборудования к вводу в эксплуатацию | [6 empty] | 22
1 | Модуль Г – Испытания под давлением
|  | И | Открыты все клапаны, обеспечивабщие исытание под давлением всей системы |  | Открыта вся запорная арматура | да/нет | 2 | 0.5
|  | И | Манометры правильно подсоединены к системе |  |  | да/нет | 3 | 1
|  | И | Уровень даления опрессовки во всех попытках соответствует конкурсному заданию |  | Тконд ± 5 К | да/нет | 2 | 1
|  | И | Система под давлением проверена на отсутствие течей |  | Мыльная вода или альтернативное средство | да/нет | 5 | 1
|  | И | При ПЕРВОМ испытании не обнаружено утечек |  |  | да/нет | 5 | 2
|  | И | При ВТОРОМ испытании не обнаружено утечек |  |  | да/нет | 5 | 1
|  | И | При ПОСЛЕДНЕМ испытании не обнаружено утечек |  |  | да/нет | 5 | 0.5
|  | И | После устранения утечек давление в контуре не меняется в течение заданного времени |  | Давление не падает более 0,2 Бар | да/нет | 6 | 1
|  | И | При опрессовки и в дальнейшем не было попыток устранения возможных утечек ПОД ДАВЛЕНИЕМ |  |  | да/нет | 6 | 1
2 | Модуль Г – Вакуумирование
|  | И | Открыты все клапаны, обеспечивабщие вакуумирование всей системы |  |  | да/нет | 2 | 0.5
|  | И | Шланг низкого давления подключен к отключаемоу штуцеру вентиля rotalock |  | на линии всасывания компрессора | да/нет | 3 | 1
|  | И | Шланг высокого давления подключен к отключаемоу штуцеру вентиля rotalock |  | на ресивере | да/нет | 3 | 1
|  | И | Вакуумметр установлен правильно |  | при отсоединии от вакуумного насоса вакуумметр должен измерять вакуум в системе | да/нет | 3 | 2
|  | И | Вакуум после ПЕРВОГО откачивания держится 10 мин после отсоединения вакуумного насоса |  | менее 30 мБар | да/нет | 5 | 1.5
|  | И | Вакуум после ПОСЛЕДНЕГО откачивания держится 10 мин после отсоединения вакуумного насоса |  | менее 30 мБар | да/нет | 5 | 0.5
3 | Модуль Г – Зарядка первичного контура хладагентом
|  | И | Перед началом работы открыты необходимые клапаны |  | Открыта вся запорная арматура в системе | да/нет | 2 | 0.5
|  | И | Шланги с момента вакуумирования до момента заправки не отключались |  |  | да/нет | 3 | 1
|  | И | Жидкий хладагент был заправлен только в ресивер |  |  | да/нет | 4 | 1
|  | И | Отмерено и записано необходимое для системы количество хладагента |  | В соответствии с заданием ± 25 гр | да/нет | 4 | 1
|  | И | Проверка течеискателем показала отсутствие утечек |  |  | да/нет | 4 | 2
|  | И | Шланги от балона отсоединены без излишних потерь хладагента |  |  | да/нет | 3 | 1
Д | Пусконаладочные работы | [6 empty] | 24
1 | Модуль Д – Настройка установки
|  | И | Выключение и включение реле низкого давления установлено с точностью ± 0,1 Бар, |  | правильно указано в отчете и продемонстрировано срабатывание реле (в соотв. с заданием) | да/нет | 5 | 1
|  | И | Выключение и включение реле высокого давления установлено с точностью ± 0,5 Бар, |  | правильно указано в отчете и продемонстрировано срабатывание реле (в соотв. с заданием) | да/нет | 5 | 1
|  | И | Отрегулирована температура регулятора производительности компрессора |  | В соотв. с заданием (допуск от -0 К до +5 К) | да/нет | 5 | 1
2 | Модуль Д – Запуск холодильной установки
|  | И | На все компоненты установлены и плотно закрыты крышки и заглушки |  | -0,25 за каждую ошибку | количество ошибок = | 5 | 1
|  | И | Осутствовали попытки запуска установки без настройки автоматики и с надетым магнитом |  |  | да/нет | 5 | 1
|  | И | При первом пуске не потребовалось вносить каких-либо изменений в схему |  |  | да/нет | 5 | 1
|  | И | Установка после работала 30 минут без аварий |  | никаких измений в настройках приборов автоматики не потребовалось | да/нет | 5 | 1
3 | Модуль Д – Ввод в эксплуатацию. Измерение и контроль параметров
|  | И | Температура окружающей среды указана правильно |  |  | да/нет | 1 | 1
|  | И | Давление всасывания измерено и указано правильно |  | В соотв. с заданием (допуск от -0 К до +5 К) | да/нет | 1 | 1
|  | И | Давление нагнетания измерено и указано правильно |  | В соотв. с заданием (допуск от -5 К до +0 К) | да/нет | 5 | 1
|  | И | Температура кипения измерена и указана правильно |  | В соотв. с заданием ± 2 К | да/нет | 5 | 1
|  | И | Температура конденсации измерена и указана правильно |  | В соотв. с заданием ± 2 К | да/нет | 5 | 1
|  | И | Переохлаждение в конденсаторе измерено и указано правильно |  |  | да/нет | 5 | 1
|  | И | Переохлаждение в рекуперативном ТО измерено и указано правильно указано правильно |  |  | да/нет | 5 | 1
|  | И | Перегрев в испарителе измерен и указан правильно |  |  | да/нет | 5 | 1
|  | И | Перегрев в рекуперативном ТО измерен и указан правильно |  |  | да/нет | 5 | 1
|  | И | Общий перегрев измерен и указан правильно |  |  | да/нет | 5 | 1
|  | И | Рабочий ток компрессора измерен и указан правильно |  |  | да/нет | 1 | 1
|  | И | Рабочий ток насоса измерен и указан правильно |  |  | да/нет | 5 | 1
4 | Модули Г-Д - Техника безопасности, бережливое производство
|  | И | При работе надеты защитные перчатки |  |  | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | При работе надеты защитные очки |  |  | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Каждый вид работ выполняется с помощью соответствующих инструментов |  | Используются безопасные методы работы | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | После опрессовки обеспечено безопасное удаление азота из системы |  |  | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Рабочее место поддерживается в чистоте в течение всего времени |  |  | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | По окончании рабочего дня/модуля рабочее место убрано |  |  | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Задание выполнено без запроса дополнительных инструментов и материалов |  |  | да/нет | 1 | 1
|  | И | Отсутствуют повреждения стенда, оборудования (инструментов) |  |  | да/нет | 1 | 1
[5 empty] | Итого |  |  | 100

## Лист1 (hidden)
| 3.5 | 1.5 |  | 5 | 10
|  | 2 | 2 |  | 4
6 |  | 6 | 3 |  | 15
| 5.5 | 2 | 2.5 |  | 10
|  |  | 6 | 10 | 16
| 0 | 5.5 | 0.5 |  | 6
6 | 9 | 17 | 14 | 15

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Организация и управление работой
2 | Коммуникация
3 | Проектирование систем ХС и КВ
4 | Монтаж и техобслуживание систем ХС и КВ
5 | Ввод в эксплуатацию системы ХС и КВ
6 | Устранение неисправностей в системах ХС и КВ