## Sheet1
| Мероприятие |  | Региональный этап
номер компетенции
| Наименование компетенции |  | Обслуживание и ремонт оборудования релейной звщиты и автоматики
| Наименование квалификации |  | неактуально
| Шифр КОД |  | неактуально
Код | Субкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Профессиональная задача | Макс. балл
А | Наименование критерия | [6 empty] | 18
A1 | Подготовка рабочего места
|  | И | Проверка исправности средств защиты |  | исправность дилектрических перчаток и дата штампа | да/нет | 1 | 1
|  | И | Проверка исправности проверочного оборудования |  | наличие повреждений, заземление | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Проверка наличия протокола и документации |  |  | да/нет | 2 | 0.5
A2 | Внешний осмотр ТТ 110кВ
|  | И | Проверяется целостность корпуса, клеммных колодок, отсутствие потеков |  | проводится осмотр на наличие механических повреждений, за каждое отклонение снимается 0,5 балла |  | 3 | 1
A3 | Проверка сопротивления изоляции
|  | И | подготовка и подключение приборов |  | За каждое нарушение снимается 0,5 балла |  | 2 | 0.5
|  | И | Полнота измерений |  | За каждое нарушение снимается 0,5 балла |  | 6 | 1
|  | И | снятие заряда перед переключениями |  | За каждое нарушение снимается 0,5 балла |  | 6 | 1
A4 | Проверка коэффициента трансформации
|  | И | подключение приборов, закорачивание обмоток |  | За каждое нарушение снимается 0,5 балла |  | 2 | 0.5
|  | И | Полнота измерений для заданных обмоток |  | За каждое нарушение снимается 0,5 балла |  | 1 | 2
A5 | Проверка полярности обмоток
|  | И | подключение приборов, закорачивание обмоток |  | За каждое нарушение снимается 0,5 балла |  | 2 | 0.5
|  | И | Полнота измерений для заданных обмоток |  | За каждый не выполненнй замер 0,5 балла |  | 1 | 2
A6 | Снятие ВАХ
|  | И | подключение приборов, не закорачивание обмоток |  | За каждое нарушение снимается 0,5 балла |  | 2 | 1
|  | И | Учет петли гистерезиса |  | не учет снимается 0,5 балла для каждой характеристики |  | 1 | 1.5
|  | И | Полнота измерений для заданных обмоток |  | За каждое нарушение снимается 0,75 балла |  | 1 | 2
A7 | Составление протокола
|  | И | Протоколирование |  | За каждое исправление или незаполненное поле вычесть 0,2 балла. |  | 8 | 1
A8 | Методы работы
|  | И | Содержание рабочего места во время работы |  | Расположение всех приборов и устройств на рабочем месте аккуратное. | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Содержание рабочего места по окончании работ |  | Рабочее место убрано, инструменты и провода аккуратно сложены. | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Безопасные условия труда. |  | Переключения в схеме только после снятия заряда. Использование СИЗ.За каждое отклонение снимается 0,5 балла |  | 1 | 1
Б | Наименование критерия | [6 empty] | 26
Б1 | Подготовка рабочего места
|  | И | Осмотр проверочных устройств, инструментов |  | Осмотр устройств, инструментов и проводов на соответствие требованиям по ОТ. | да/нет | 1 | 0.5
Б2 | Внешний осмотр устройства защиты
|  | И | Проверка состояния |  | целостность корпуса, клемм, заземления. За каждую не выполненную или не озвученную проверку снимается 0,25 балла |  | 3 | 0.5
Б3 | Проверка сопротивления изоляции
|  | И | подготовка и подключение приборов |  | За каждое нарушение снимается 0,5 балла |  | 1 | 1
|  | И | Полнота измерений |  | За каждое нарушение снимается 0,5 балла |  | 6 | 1
Б4 | Установка связи с терминалом защиты. Синхронизация времени, проверка светодиодов
|  | И | Установка связи с терминалом |  | Проверяется полнота выполнения задания, за каждое отклонение снимается 1 балл | да/нет | 1 | 1
|  | И | Синхронизация времени терминала с ПК |  | Проверяется полнота выполнения задания | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Проверка работоспособности светодиодов |  | Проверяется полнота выполнения задания, за каждое отклонение снимается 1 балл | да/нет | 1 | 1
Б5 | Сохранение на рабочий стол исходного файла уставок
|  | И | Сохранение файлов на рабочий стол |  |  | да/нет | 1 | 1
Б6 | Задание требуемой конфигурации, уставок
|  | И | Задание уставок в устройство согласно задания |  | Проверяется полнота выполнения задания, за каждое отклонение снимается 0,5 балла |  | 1 | 2
Б7 | Проверка точности измерений терминала по аналоговым входам (величина и угол)
|  | И | Подготовка к выполнению проверки |  | Проверяется правильность подключения приборов, за каждое отклонение снимается 0,25 балла |  | 2 | 0.5
|  | И | Проверка точности измерений величин |  | Проверяется полнота и правильность выполнения задания согласно протокола, за каждое отклонение снимается 0,5 балла |  | 1 | 1
|  | И | Проверка точности измерений углов |  | Проверяется полнота выполнения задания согласно протокола, за каждое отклонение снимается 0,5 балла |  | 1 | 2
Б8 | Проверка уставок защит и времен срабатывания
|  | И | Проверка функции МТЗ-1 |  | Проверяется полнота выполнения измерений, за каждое отклонение снимается 0,75 балл |  | 1 | 1.5
|  | И | Проверка функции МТЗ-2 |  | Проверяется полнота выполнения измерений, за каждое отклонение снимается 0,75 балл |  | 1 | 1.5
|  | И | Проверка функции МТЗ-3 |  | Проверяется полнота выполнения измерений, за каждое отклонение снимается 0,75 балл |  | 1 | 1.5
|  | И | Проверка функции ТНЗНП-1 |  | Проверяется полнота выполнения измерений, за каждое отклонение снимается 0,75 балл |  | 1 | 1.5
|  | И | Проверка функции ТНЗНП-2 |  | Проверяется полнота выполнения измерений, за каждое отклонение снимается 0,75 балл |  | 1 | 1.5
Б9 | Проверка функций УРОВ
|  | И | Проверка функции УРОВ |  | Проверяется полнота выполнения измерений, за каждое отклонение снимается 0,75 балл |  | 1 | 1.5
Б10 | Сохранение на рабочий стол итогового файла уставок
|  | И | Сохранение файлов на рабочий стол |  |  | да/нет | 1 | 1
Б11 | Сохранение на рабочий стол файла осциллограммы согласно Заданию.
|  | И | Сохранение файлов на рабочий стол |  |  | да/нет | 1 | 1.5
Б12 | Составление протокола
|  | И | Протоколирование |  | За каждое исправление, отутствие записи вычесть 0,2 балла |  | 8 | 1
Б13 | Методы работы
|  | И | Содержание рабочего места во время работы |  | Расположение всех приборов и устройств на рабочем месте аккуратное. | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Содержание рабочего места по окончании работ |  | Рабочее место убрано, инструменты и провода аккуратно сложены. | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Безопасные условия труда.Подача питания после разрешения эксперта. |  | Во время смены испытуемых устройств измерительная установка обесточена. | да/нет | 1 | 0.5
В | Наименование критерия | [6 empty] | 26
В1 | Подготовка рабочего места
|  | O | Осмотр проверочных устройств, инструментов |  |  | да/нет | 1 | 0.5
|  | O | Проверка исправности средств защиты (коврик) |  | Проверка наличия штампа на коврике | да/нет | 1 | 0.5
В2 | Внешний осмотр РП-256
|  | O | Проверка наличия механических повреждений, |  | За каждую не выполненную или не озвученную проверку снимается 0,25 балла |  | 3 | 1
В3 | внутренний осмотр РП-256, проверка механическй части
|  | O | Проверка состояния контактов |  | Проверка состояния и затяжки контактов соединений и групп контактов.За каждое отклонение снимется 0,5 балла |  | 4 | 1.5
В4 | Регулировка механической части РП-256
|  | O | регулировка хода и запаса хода траверсы |  | ход траверсы 3.5-4мм, отсутствие затираний, запас хода 0.5-1.5мм при срабат.За каждое отклонение снимается 0,2 балла |  | 5 | 0.2
|  | O | Отсутствия зазора траверсы в начальном положении |  | за наличие зазора между якорем и траверсой снимается 0,2 балла |  | 5 | 0.2
|  | O | Проверка регулировки межконтактных зазоров |  | Зазор (не менее 2,5 мм). За каждое отклонение снимается 0,2 балла |  | 5 | 0.2
|  | O | Одновременности замыкания и размыкания контактов |  | Проверяется одновременность, за каждое отклонение снимается 0,2 балла |  | 5 | 1
|  | O | регулировка прогиба контактов при их замыкании |  | Прогиб при замыкании не менее 0,5мм. За каждое отклонение снимается 0,2 балла |  | 5 | 0.4
В5 | Проверка сопротивления изоляции РП-256
|  | O | Проверка между всеми заданными цепями |  | за каждый невыполненный замер снимается 0,5 балла |  | 6 | 1.5
В6 | Проверка и регулировка электрических характеристик РП-256
|  | O | Правильность подключения приборов |  |  | да/нет | 2 | 0.5
|  | O | Проверка соответствия времени возврата заданию |  |  | да/нет | 7 | 1
|  | O | Проверка U срабатывания и возврата нормативам |  |  | да/нет | 7 | 1
В7 | Составление протокола
|  | O | протоколирование |  | За каждое исправленное или незаполненное поле снимается 0,2 балла |  | 8 | 1
В8 | Внешний осмотр РТ-40
|  | O | Проверяется наличие механических повреждений |  | За каждую не выполненную или не озвученную проверку снимается 0,25 балла |  | 3 | 1
|  | O | Проверка надежности внешних соединений |  | За нарушения контакта, слабую затяжку, повреждения резьбы шпилек плоскогубцами снимается 0,5 балла |  | 3 | 1.5
В9 | Внутренний осмотр, проверка и регулировка механической части реле РТ-40
|  | O | Проверка состояния и надежности соединений |  | За нарушения контакта, слабую затяжку - 0,5 балла |  | 5 | 1
|  | O | Сборка обмоток в соответствии с заданием |  |  | да/нет | 4 | 1
|  | O | Регулировка хода контактов |  | встреча 1/3 от края пластины, совместный ход 1/3.длины пластины. За каждое отклонение снимается по 0,5 балла |  | 5 | 1
|  | O | Прверка регулировки якоря. |  | Осевой ход 0,15-0,2мм, гайка якоря затянута | да/нет | 5 | 0.5
|  | O | регулировка упоров фиксации. |  | Пружины неподвижных контактов прогибаются >0,5мм. За каждое отклонение снимается по 0,5 балла |  | 5 | 0.5
|  | O | Проверка зазора между замыкающими контактами |  | Зазор 1.8-2.5мм | да/нет | 5 | 0.5
|  | O | Контакт мостика должен свободно поворачиваться |  | Поворот на оси на угол 5-8 градусов | да/нет | 5 | 0.5
В10 | Проверка сопротивления изоляции РТ-40
|  | O | между всеми независимыми цепями |  | За каждый невыполненный замер снимается по 0,5 балла |  | 6 | 1
В11 | Проверка и регилировка электрических характеристик реле РТ-40
|  | O | Правильность подключения приборов |  |  | да/нет | 2 | 0.5
|  | O | Осмотр проверочных устройств, инструментов |  | Осмотр на соответствие требованиям по ОТ. За каждое отклонение снимается по 0,25 балла |  | 2 | 0.5
|  | O | Проверка реле в начале шкалы |  | Отклонение тока не более 5%, Кв=0,82-0,92. За отклонение тока срабатывания снимается 1 балл, за отклонение Кв 0,5 балла |  | 7 | 1
|  | O | Поверка реле в конце шкалы |  | Отклонение тока не более 5%, Кв=0,82-0,92. За отклонение тока срабатывания снимается 1 балл, за отклонение Кв 0,5 балла |  | 7 | 1
|  | O | Проверка реле на уставке |  | Отклонение тока не более 5%, Кв=0,82-0,92. За отклонение тока срабатывания снимается 1 балл, за отклонение Кв 0,5 балла |  | 7 | 1
|  | O | проверка отсутствия вибрации |  | не выполнена проверка при заданном максимальном токе | да/нет | 7 | 0.5
В12 | Составление протокола
|  | O | Оформление протокола проверки |  | За каждую ошибку / исправление / пропущенную запись снимается 0,2 балла |  | 8 | 1
В13 | Методы работы
|  | O | содержание рабочего места во время работы |  | Расположение устройств на рабочем месте аккуратное |  | 1 | 0.5
|  | O | содержание рабочего места по окончании работ |  | Рабочее место убрано, провода и инструмент сложены |  | 1 | 0.5
|  | O | Подача питания после разрешения эксперта |  | При переключениях проверочная установка отключена |  | 1 | 0.5
Г | Наименование критерия | [6 empty] | 15
Г1 | предаварийный режим (событие1)
|  | O | определение величин токов |  | определение величин токов не в тех значениях (вторичные, амплитудные), погрешность более 5%. За ошибку -0,5 балла |  | 1 | 0.5
|  | O | определение длительности доаварийного режима |  | неверное с погрешностью более 5% определение времени | да/нет | 1 | 0.5
Г2 | событие 2 (КЗ ф.АС)
|  | O | Правильное определение вида КЗ |  |  | да/нет | 1 | 0.5
|  | O | определение величин токов |  | определение величин токов не в тех значениях (вторичные, амплитудные), погрешность более 5%.За каждый ток -0,5 балла |  | 1 | 0.5
|  | O | правильное определение времени работы защиты |  | неверное с погрешностью более 5% определение времени | да/нет | 1 | 0.5
|  | O | Правильное определение работавшей защиты |  |  | да/нет | 1 | 0.5
|  | O | заключение по правильности работы защиты |  |  | да/нет | 1 | 0.5
Г3 | событие 3 (отсчет времени и работа АПВ)
|  | O | Правильное определение режима сети |  |  | да/нет | 1 | 0.5
|  | O | Правильное определение времени АПВ |  | неверное с погрешностью более 5% определение времени | да/нет | 1 | 0.5
|  | O | определение работавшей автоматики |  |  | да/нет | 1 | 0.5
|  | O | заключение по работе защиты/автоматики |  |  | да/нет | 1 | 0.5
Г4 | событие 4 (КЗ АВС)
|  | O | Правильное определение вида КЗ |  |  | да/нет | 1 | 0.5
|  | O | определение величин токов |  | определение величин токов не в тех значениях (вторичные, амплитудные), погрешность более 5%.За каждый ток -0,5 балла |  | 1 | 0.5
|  | O | правильное определение времени работы защиты |  | неверное с погрешностью более 5% определение времени | да/нет | 1 | 0.5
|  | O | определение работавшей защиты/автоматики |  |  | да/нет | 1 | 0.5
|  | O | заключение по работе защиты/автоматики |  |  | да/нет | 1 | 0.5
Г5 | событие 5 (отсчет времени и работа АПВ 2ст.)
|  | O | Правильное определение режима сети |  |  | да/нет | 1 | 0.5
|  | O | Правильное определение времени АПВ |  |  | да/нет | 1 | 0.5
|  | O | определение работавшей автоматики |  |  | да/нет | 1 | 0.5
|  | O | заключение по работе защиты/автоматики |  |  | да/нет | 1 | 0.5
Г6 | событие 6 (КЗ АВС)
|  | O | Правильное определение вида КЗ |  |  | да/нет | 1 | 0.5
|  | O | определение величин токов |  | определение величин токов не в тех значениях (вторичные, амплитудные), погрешность более 5%.За каждый ток -0,5 балла |  | 1 | 0.5
|  | O | Правильное определение работавшей защиты |  |  | да/нет | 1 | 0.5
|  | O | правильное определение времени работы защиты |  | неверное с погрешностью более 5% определение времени | да/нет | 1 | 0.5
|  | O | заключение по правильности работы защиты |  |  | да/нет | 1 | 0.5
Г7 | Общий анализ работы защиты
|  | O | правильное заключение о работе защит/автоматики |  |  | да/нет | 1 | 0.5
Г8 | Методы работы
|  | O | Содержание рабочего места во время работы |  | Расположение устройств на рабочем месте аккуратное | да/нет | 1 | 0.5
|  | O | Содержание рабочего места по окончании работ |  | Рабочее место убрано | да/нет | 1 | 0.5
Г9 | Составление протокола
|  | O | Оформление протокола проверки |  | За каждую ошибку / исправление / пропущенную запись снимается 0,2 балла |  | 8 | 1
Д | Наименование критерия | [6 empty] | 15
Д1 | Эвакуация пострадавшего
|  | O | Пострадавший освобожден от контакта |  | Пострадавший освобожден от контакта с электрооборудованием или электрическим проводом | да/нет | 1 | 1
|  | O | Пострадавший перемещен от источника тока |  | Пострадавший перемещен от источника тока на расстояние не менее 4 метров | да/нет | 1 | 1
|  | O | Исключен контакт участника с телом пострадавшего |  |  | да/нет | 1 | 0.5
|  | O | Перемещение пострадавшего выполнено одной рукой |  | Перемещение пострадавшего выполнено одной рукой | да/нет | 1 | 0.5
|  | O | Безопасное перемещение при эвакуации пострадавшего |  | Все перемещения участника осущетсвлялись с использованием "гусиного шага". | да/нет | 1 | 0.5
Д2 | Оценка состояния пострадавшего
|  | O | Проверка реакции зрачков на свет |  |  | да/нет | 1 | 0.5
|  | O | Проверка пульса на сонной артерии |  | Не менее 10 секунд | да/нет | 1 | 0.5
|  | O | Не выполнена проверка дыхания |  |  | нет/да | 1 | 0.5
|  | O | Пострадавший освобожден от сдавливающей одежды |  | Пострадавший освобожден от сдавливающей одеждыНа пострадавшем растегнут ремень | да/нет | 1 | 0.5
Д3 | Искусственное дыхание
|  | O | Обеспечена проходимость дыхательных путей |  |  | да/нет | 1 | 0.5
|  | O | Освобождена грудная клетка от одежды |  |  | да/нет | 1 | 0.5
|  | O | Участник запрокинул голову пострадавшего |  | Подбородок пострадавшего находится на одной линии с шеей | да/нет | 1 | 0.5
|  | O | Нижняя челюсть пострадавшего выдвинута вперед и удерживается участником в этом положении |  | Нижняя челюсть пострадавшего выдвинута вперед и удерживается участником в этом положении | да/нет | 1 | 0.5
|  | O | Произведен вдох |  | Вдох длиться 5-6 секунд или 10-12 раз в минуту. Вдох производится через носовой платок или марлю | да/нет | 1 | 0.5
Д4 | Непрямой массаж сердца
|  | O | Надавливание производится быстрым толчком |  | Нижняя часть грудины пострадавшего продвигается на 3-4 см в сторону позвоночника | да/нет | 1 | 0.5
|  | O | Верное расположение рук на грудной клетке |  | Верхний край ладони первой руки участника на нижней трети грудины пострадавшего, сверху на первой руке находится вторая рука участника | да/нет | 1 | 0.5
|  | O | Соблюдена очередность манипуляций |  | Начало реанимации с надавливания: 30 надавливаний - 2 выдоха, 30 надавливаний - 2 выдоха, после проверка пульса на сонной артерии, затем цикл повторяется, до появления пульса на сонной артерии | да/нет | 1 | 1
|  | O | Участник не повредил ребра пострадавшему во время реанимации |  | Вычесть 0,5балла за каждое сломанное ребро |  | 1 | 1
Д5 | Результат оказания первой помощи
|  | O | Оживление пострадавшего. |  | Снять 2балла при смерти Гоши; 1.5 балл если в течение 6 минут нет оживления; снять 1б при оживлении Гоши от 5 до 6мин |  | 1 | 2
|  | O | Вызов 03 |  | адрес и причина происшествия, с кем НС, состояние пострадавшего, время вызова, ФИО участника. -0,1балла за неуказание одного из подаспекта. | да/нет | 1 | 0.5
Д6 | Оказание первой помощи после сердечно-легочной реанимации
|  | O | Пострадавший переведен в боковое устойчивое положение. |  | Пострадавший переведен в боковое устойчивое положение. | да/нет | 1 | 1
|  | O | Приложен холод к затылку |  |  | да/нет | 1 | 0.5
[5 empty] | Итого |  |  | 100