## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Чемпионат "Профессионалы"
| Наименование компетенции |  | Диспетчеризация технологических процессов
Код | Субкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Установка элементов системы управления | [6 empty] | 30
А1 | Установка элементов системы управления. Организация рабочего процесса и охрана труда.
|  | И | С1. Соблюдение требований инструкции по ОТ и ТБ |  | 1-ое нарушение - 25%, 2-е - 25%, 3-ое - 50%, 4-ое и последующие - 15мин.инструктаж | дискрет | 2 | 0.4
|  | И | С1. Содержание рабочего места во время проведения работ |  | Нет остатков материалов в рабочей зоне, инструменты в поясе, на верстаке т.е. не разбросаны по полу. 1-ое нарушение - 25%, 2-е - 25%, 3-ое - 50%, 4-ое и последующие - 15мин.инструктаж | дискрет | 2 | 0.4
|  | И | С1. Содержание рабочего места по окончании проведения работ |  | Рабочее место убрано, инструменты сложены, пол подметен, убран мусор. Расходные материалы аккуратно сложены. | да/нет | 2 | 0.5
|  | И | С1. Отсутствие повреждений и травм |  | Нет порезов, проколов, заноз и т.п. (в глазах, на руках) | да/нет | 2 | 0.3
|  | И | С2. Соблюдение требований инструкции по ОТ и ТБ |  | 1-ое нарушение - 25%, 2-е - 25%, 3-ое - 50%, 4-ое и последующие - 15мин.инструктаж | дискрет | 2 | 0.4
|  | И | С2. Содержание рабочего места во время проведения работ |  | Нет остатков материалов в рабочей зоне, инструменты в поясе, на верстаке т.е. не разбросаны по полу. 1-ое нарушение - 25%, 2-е - 25%, 3-ое - 50%, 4-ое и последующие - 15мин.инструктаж | дискрет | 2 | 0.4
|  | И | С2. Содержание рабочего места по окончании проведения работ |  | Рабочее место убрано, инструменты сложены, пол подметен, убран мусор. Расходные материалы аккуратно сложены. | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | С2. Отсутствие повреждений и травм |  | Нет порезов, проколов, заноз и т.п. (в глазах, на руках) | да/нет | 2 | 0.3
|  | И | С3. Соблюдение требований инструкции по ОТ и ТБ |  | 1-ое нарушение - 25%, 2-е - 25%, 3-ое - 50%, 4-ое и последующие - 15мин.инструктаж | дискрет | 2 | 0.4
|  | И | С3. Содержание рабочего места во время проведения работ |  | Нет остатков материалов в рабочей зоне, инструменты в поясе, на верстаке т.е. не разбросаны по полу. 1-ое нарушение - 25%, 2-е - 25%, 3-ое - 50%, 4-ое и последующие - 15мин.инструктаж | дискрет | 2 | 0.4
|  | И | С3. Содержание рабочего места по окончании проведения работ |  | Рабочее место убрано, инструменты сложены, пол подметен, убран мусор. Расходные материалы аккуратно сложены. | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | С3. Отсутствие повреждений и травм |  | Нет порезов, проколов, заноз и т.п. (в глазах, на руках) | да/нет | 3 | 0.3
|  | И | С3. Отсутствие нарушений регламента, этики |  | За каждое нарушение минус 0,5 балла | дискрет | 3 | 1
А2 | Установка элементов системы управления. Кабеленесущие системы.
|  | И | Кабельные каналы |  | Установлены в соответствии со схемой | да/нет | 2 | 0.4
|  | И | Металлические лотки |  | Установлены в соответствии со схемой | да/нет | 2 | 0.4
|  | И | Жесткие и гофрированные трубы ПВХ |  | Установлены в соответствии со схемой | да/нет | 4 | 0.4
|  | И | Элементы управления, сигнализации |  | Установлены в соответствии со схемой | да/нет | 2 | 0.4
|  | И | Розетки, силовые разъемы, эл.потребители |  | Установлены в соответствии со схемой | да/нет | 2 | 0.5
|  | И | Открытые проводки |  | Установлены в соответствии со схемой | да/нет | 2 | 0.4
|  | И | Измерение 1 |  | погрешность 2мм | да/нет | 2 | 0.4
|  | И | Измерение 2 |  | погрешность 2мм | да/нет | 2 | 0.5
|  | И | Измерение 3 |  | погрешность 2мм | да/нет | 2 | 0.5
|  | И | Измерение 4 |  | погрешность 2мм | да/нет | 2 | 0.5
|  | И | Измерение 5 |  | погрешность 2мм | да/нет | 2 | 0.5
|  | И | Уровень 1 |  | в пределах риски | да/нет | 2 | 0.5
|  | И | Уровень 2 |  | в пределах риски | да/нет | 2 | 0.5
|  | И | Уровень 3 |  | в пределах риски | да/нет | 2 | 0.5
|  | И | Уровень 4 |  | в пределах риски | да/нет | 2 | 0.5
|  | И | Уровень 5 |  | в пределах риски | да/нет | 2 | 0.5
|  | И | Угол 1 |  | погрешность 1° | да/нет | 2 | 0.5
|  | И | Угол 2 |  | погрешность 1° | да/нет | 2 | 0.5
|  | С | Кабельные каналы |  | Учитываются: надежность крепления, зазоры, стыки. Отсутствуют стружка, доп.линии, защитная пленка, изломы, заусенцы, повреждения. Эстетика, коммерческий вид. |  | 2 | 1.5
|  |  |  | 0 | Не соответствует отраслевому стандарту или не выполнено
|  |  |  | 1 | Соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | Местами выше отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | Превосходит отраслевой стандарт.
|  | С | Металлические лотки |  | Учитываются: симметрия и достаточность креплений, надежность креплений кронштейнов и лотка, плавность поворотов, надежность стыковки, обработка заусенцев, отсутствие доп.линий, заземление. Эстетика, коммерческий вид. |  | 2 | 1.5
|  |  |  | 0 | Не соответствует отраслевому стандарту или не выполнено
|  |  |  | 1 | Соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | Местами выше отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | Превосходит отраслевой стандарт.
|  | С | Трубы ПВХ (гибкие, жесткие) |  | Учитываются: симметрия и достаточность креплений, плавность поворотов, установка муфт, механические и термические повреждения, изломы, надежность стыковки, лишние отверстия, доп.линий, эстетика, коммерческий вид. |  | 2 | 1.5
|  |  |  | 0 | Не соответствует отраслевому стандарту или не выполнено
|  |  |  | 1 | Соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | Местами выше отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | Превосходит отраслевой стандарт.
А3 | Установка элементов системы управления. Проводники и внешнее электрооборудование.
|  | И | Элементы управления и нагрузки |  | Корректность установки, отсутствие повреждений, надежность крепления. За каждый не корректный минус 0,5 балла | дискрет | 2 | 1
|  | И | Элементы управления и нагрузки |  | Тип проводника выбран согласно КЗ. Многожильные провода обжаты соответствующим наконечником. Надежность контакта. Отсутствие видимых токоведущих жил. Проводники заходят в двойной изоляции. Оболочка ровно обрезана. За каждый не корректный минус 1 балл | дискрет | 3 | 1.5
|  | И | Маркировка оборудования |  | Все элементы подписаны в соответствии с КЗ. За каждый не корректный минус 0,5 балла | дискрет | 2 | 0.8
|  | И | Ввод проводников внешнего оборудования в щит |  | Провода и кабели заходят в щит в двойной изоляции. Внешняя оболочка ровно обрезана. Обеспечена защита проводников от механических повреждений. | да/нет | 3 | 0.8
|  | И | Подключение проводников внешнего оборудования в щите |  | За каждое не подключенное внешнее оборудование (устройство) в НКУ минус 1 балл | дискрет | 3 | 1.5
А4 | Установка элементов системы управления. Низковольтные комплектные устройства (ЩУ).
|  | И | Установка щита |  | Надежно установлен в соответствии со схемой КЗ, отсутствуют механические повреждения. | да/нет | 2 | 0.5
|  | И | Установка оборудования щита |  | Надежно установлены корректно в соответствии с КЗ, отсутствуют механические повреждения. | да/нет | 2 | 0.25
|  | И | Маркировка оборудования щита |  | Оборудование корректно промаркировано | да/нет | 2 | 0.25
|  | И | Выбор проводников щита |  | Проводники выбраны в соответствии с КЗ, соблюдена цветовая маркировка. За каждый не корректный/не подключенный минус 0,25 балла | дискрет | 3 | 0.5
|  | И | Монтаж проводников |  | Проводники уложены в жгуты или кабельные каналы в соответствии с КЗ | да/нет | 2 | 0.8
|  | И | Качество подключения проводников |  | Отсутствуют видимые токопроводящие жилы. Надежность контактных соединений. За каждый не корректный минус 0,5 балла | дискрет | 3 | 0.8
|  | И | Маркировка проводников щита |  | Проводники корректно промаркированы. За каждый не корректный/не промаркированный минус 0,5 балла | дискрет | 3 | 0.8
|  | И | Коммутация щита |  | За каждое не подключенное оборудование (устройство) в НКУ минус 0,5 балла | дискрет | 3 | 0.8
|  | С | Общий вид НКУ |  | Щит собран в полном объеме, нет перекосов, повреждений, надежная фиксация. Оборудование установлено корректно, работоспособно. Проводники уложены аккуратно, выверена оптимальная длина и не затрудняют замену оборудования, многожильные проводники опрессованы наконечниками. Отсутствуют повреждения изоляции, срощенные участки. В контактах нет видимой меди, проводники надежно зафиксированы. Проводники промаркированы. Отсутствие стружки, мусора, остатков материалов и т.п. Эстетика, коммерческий вид. |  | 3 | 1
|  |  |  | 0 | Не соответствует отраслевому стандарту или не выполнено
|  |  |  | 1 | Соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | Местами выше отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | Превосходит отраслевой стандарт.
Б | Программирование | [6 empty] | 50
Б1 | Программирование. Написание алгоритмов управления
|  | И | Проверка. Алгоритм 1 |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | да/нет | 4 | 1
|  | И | Проверка. Алгоритм 2 |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | да/нет | 4 | 1
|  | И | Проверка. Алгоритм 3 |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | да/нет | 4 | 1
|  | И | Проверка. Алгоритм 4 |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | да/нет | 4 | 1
|  | И | Проверка. Алгоритм 5 |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | да/нет | 4 | 1
|  | И | Проверка. Алгоритм 6 |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | да/нет | 4 | 1
|  | И | Проверка. Алгоритм 7 |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | да/нет | 4 | 1
|  | И | Проверка. Алгоритм 8 |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | да/нет | 4 | 1
|  | И | Проверка. Алгоритм 9 |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | да/нет | 4 | 1
|  | И | Проверка. Алгоритм 10 |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | да/нет | 4 | 1
|  | И | Проверка. Алгоритм 11 |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | да/нет | 4 | 1
|  | И | Проверка. Алгоритм 12 |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | да/нет | 4 | 1
|  | И | Проверка. Алгоритм 13 |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | да/нет | 4 | 1
|  | И | Проверка. Алгоритм 14 |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | да/нет | 4 | 1
|  | И | Проверка. Алгоритм 15 |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | да/нет | 4 | 1
|  | И | Создание трендов |  | За каждый не работающий минус 1 бал | да/нет | 4 | 2
|  | И | Отображение данных в виде цифр |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | да/нет | 4 | 1
|  | И | Отображение данных о ходе процесса в виде графика |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | да/нет | 4 | 1
|  | И | Наличие АРМ-оператора |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | да/нет | 4 | 1
|  | И | Разграничение прав доступа |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | да/нет | 4 | 1
|  | И | Выбор протоколов обмена данными |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | да/нет | 4 | 1
|  | И | Правильность настройки протоколов |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | да/нет | 4 | 1
|  | И | Наличие и корректность настройки OPC клиент/сервер |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | да/нет | 4 | 1
|  | И | Наличие и корректность работы оповещений критических параметров |  | За каждый не работающий или отсутствующий параметр минус 1 бал | дискрет | 4 | 2
|  | С | Полнота графического интерфейса |  |  |  | 4 | 2
|  |  |  | 0 | Не соответствует отраслевому стандарту или не выполнено
|  |  |  | 1 | Соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | Местами выше отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | Превосходит отраслевой стандарт.
|  | С | Юзабельность интерфейса на ПК |  |  |  | 4 | 2
|  |  |  | 0 | Не соответствует отраслевому стандарту или не выполнено
|  |  |  | 1 | Соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | Местами выше отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | Превосходит отраслевой стандарт.
Б2 | Программирование. Интеллектуальных устройств (HMI/PLR)
|  | И | Программный код. Алгоритм 1 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 5 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 2 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 5 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 3 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 5 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 4 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 5 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 5 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 5 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 6 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 5 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 7 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 5 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 8 |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 5 | 1
|  | И | Наличие мнемосхемы |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 5 | 1
|  | И | Корректрая работа перехода между окнами проекта |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 5 | 1
|  | И | Возможность вбития уставок |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 5 | 1
|  | И | Корректное отображение частоты вращения двигателя |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 5 | 1
|  | С | Полнота графического интерфейса |  | Выполнение всех функций конкурсного задания. Юзабельность. Наличие разграничений прав доступа. Наличие анимации пыполняемых процессов. |  |  | 2
|  |  |  | 0 | Не соответствует отраслевому стандарту или не выполнено
|  |  |  | 1 | Соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | Местами выше отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | Превосходит отраслевой стандарт.
|  | С | Юзабельность интерфейса на ПК |  | Доступность и наглядность представления информации. Интеграция с системами анализа данных. Представление данных в табличном и графическом форматах. |  | 5 | 2
|  |  |  | 0 | Не соответствует отраслевому стандарту или не выполнено
|  |  |  | 1 | Соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | Местами выше отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | Превосходит отраслевой стандарт.
Б3 | Программирование. Интеллектуальных устройств (ПЧВ)
|  | И | Все частоты вращения соответствуют КЗ |  | Выполнено в соответствии с КЗ. За каждую не верно установленую частоту минус 0,5 бала | дискрет | 5 | 1
|  | И | Время переходного процесса при ускорении соответствует КЗ |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 5 | 1
|  | И | Время переходного процесса при замедлении соответствует КЗ |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 5 | 1
|  | И | Смена направлений вращения Forvard/Revers соответствует КЗ |  | Выполнено в соответствии с КЗ | да/нет | 5 | 1
В | Пусконаладочные работы | [6 empty] | 10
В1 | Пусконаладочные работы. Организация рабочего процесса и охрана труда.
|  | И | Соблюдение требований ОТ и ТБ |  | Соблюдение требований безопасности при проведении пусконаладочных работ. | да/нет | 6 | 0.5
В2 | Пусконаладочные работы.Нормативная и сопроводительная документация.
|  | И | Протоколы испытаний |  | Корректность заполнения протоколов. За каждый не корректный/не заполненный минус 0,5 балла | дискрет | 6 | 1
|  | И | Оформление проверочного листа |  | Корректно, честно отмечены работающие/не работающие функции. За каждый не корректный/не заполненный минус 0,25 балла | дискрет | 6 | 0.5
В3 | Пусконаладочные работы. Коммуникация и навыки общения.
|  | С | Доклад участника о выполненных работах и методике проведения испытаний |  | Оценивается представление ЭУ, объем знаний по методикам проведения испытаний, |  | 6 | 1
виды испытаний, дополнительная информация, грамотная речь, четкое построение фраз,
отстутствие жаргона, слов паразитов
|  |  |  | 0 | Доклад не раскрыл требований по выполненным работам и методикам проведения испытаний
|  |  |  | 1 | Даны посредственные объяснения по работе ЭУ и методикам проведения испытаний
|  |  |  | 2 | Даны четкая профессиональная информация в рамках требований КЗ
|  |  |  | 3 | Даны четкая профессиональная информация превышающая требования КЗ
В4 | Пусконаладочные работы. Приемо-сдаточные испытания.
|  | И | Измерение R изоляции |  | Корректность проведения испытаний | да/нет | 6 | 1
|  | И | Измерение R проводников |  | Корректность проведения испытаний | да/нет | 6 | 1
|  | И | Измерение токов КЗ |  | Корректность проведения испытаний | да/нет | 6 | 1
В5 | Пусконаладочные работы. Проверка функций (корректность коммутации).
|  | И | Включение эл.аппарата 1 |  | Корректно, в соответствии со схемами КЗ | да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Включение эл.аппарата 2 |  | Корректно, в соответствии со схемами КЗ | да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Включение эл.аппарата 3 |  | Корректно, в соответствии со схемами КЗ | да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Напряжение на электроустановке |  | Отсутствие коротких замыканий, ложных срабатываний, специфичного запаха нагрева, посторонние шумы, поврежденного напряжением оборудования. | да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Дополнительные попытки |  | Оценивается в случае подачи напряжения! Каждая попытка минус 1 балл. Не более 2 доп.попыток. | дискрет | 6 | 2
Г | Проектирование системы управления | [6 empty] | 10
Г1 | Проектирование системы управления. Электрические принципиальные схемы
|  | И | Использованны все используемые элементы |  | Указаны и корректно подключены все элементы схемы. За каждый не корректно подключенный или не используемый элемент минус 0,5 бала | дискрет | 1 | 1
|  | И | УГО в соответствии с ЕСКД |  | Соответствие действующим ЕСКД | да/нет | 1 | 1
|  | И | Наличие аппаратов защиты на схеме |  | Соответствие ПУЭ | да/нет | 1 | 1
|  | И | Наличие маркировки проводников |  | За каждый не маркированый проводник минус 0,5 бала | дискрет | 1 | 1
|  | И | Корректно определены все элементы и устройства |  | За каждый не корректно подписаный или не подписаный элемент минус 0,5 бала | дискрет | 1 | 1
|  | И | Перечень элементов в виде таблицы |  | Наличие | да/нет | 1 | 1
|  | С | Читабельность схемы электрической принципиальной |  |  |  | 1 | 2
|  |  |  | 0 | Не соответствует отраслевому стандарту или не выполнено
|  |  |  | 1 | Соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | Местами выше отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | Превосходит отраслевой стандарт.
Г2 | Проектирование системы управления. Структурные схемы
|  | И | Использованны все используемые элементы |  | Указаны и корректно подключены все элементы схемы. За каждый не корректно подключенный или не используемый элемент минус 0,5 бала | дискрет | 1 | 1
|  | С | Читабельность структурной схемы |  | Структурная схема соответствует логике процесса конкурсного задания. Отсутствие лишних блоков и коммуникаций. Полнота реализации алгоритмов конкурсного задания. |  |  | 1
|  |  |  | 0 | Не соответствует отраслевому стандарту или не выполнено
|  |  |  | 1 | Соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | Местами выше отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | Превосходит отраслевой стандарт.
[6 empty] | Итого: |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Проектирование систем управления и диспетчеризации технологическим процессом
2 | Монтаж технологического оборудования, датчиков и органов управления
3 | Коммутация элементов управления
4 | Написание алгоритмов управления
5 | Программирование интеллектуальных устройств
6 | Производить ввод системы управления в эксплуатацию