## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата профессионального мастерства "Профессионалы" 2024
| Наименование компетенции |  | Метрология и КИП
Код | Субкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Монтаж технического оборудования | [6 empty] | 17
1 | Техника безопасности при выполнении монтажных работ
|  | С | Содержание рабочего места по окончанию работ первого дня |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | 0 | Рабочее место не убрано
|  |  |  | 1 | Значительное количество мусора на рабочем месте, в ЩУ, на ЩУ, в кабель каналах, на кабель каналах, на оборудовании
|  |  |  | 2 | Незначительное количество мусора на рабочем месте, в ЩУ, на ЩУ, в кабель каналах, на кабель каналах, на оборудовании
|  |  |  | 3 | Полностью соответствующее отраслевым стандартам
2 | Организция работы
|  | И | Смонтированное оборудование и расходные материаллы без повреждений, дополнительное оборудование не запрашивалось |  | Дополнительное оборудование не запрашивалось, все целое | Да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Дополнительные расходные материалы для механического монтажа не запрашивались |  | Дополнительных расходные матриаллы не запрашивались | Да/нет | 1 | 0.5
3 | Монтаж навесного оборудования (Судейская оценка)
|  | С | Монтаж навесного оборудования выполнен надлежащим образом |  |  |  | 2 | 1.5
|  |  |  | 0 | Исполнение не соответствует отраслевому стандарту Отсутствует более одного элемента
|  |  |  | 1 | Исполнение имеет значительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 2 | Имеет незначительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | Полностью соответствующее отраслевым стандартам
|  | С | Монтаж пневмолинии выполнен надлежащим образом |  |  |  | 2 | 1.5
|  |  |  | 0 | Исполнение не соответствует отраслевому стандарту Отсутствует более одного элемента
|  |  |  | 1 | Исполнение имеет значительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 2 | Имеет незначительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | Полностью соответствующее отраслевым стандартам
4 | Монтаж навесного оборудования (Полнота монтажа)
|  | И | Монтаж оборудования выполнен в соответствии с монтажной схемой |  | Расположение соотвествует монтажной схеме | Да/нет | 2 | 0.5
|  | И | Монтаж пневмолинии выполнен в соответствии с монтажной схемой |  | Расположение соотвествует монтажной схеме | Да/нет | 2 | 0.5
|  | И | Оборудование ЩУ установлено в соответствии с монтажной схемой |  | Расположение соотвествует монтажной схеме | Да/нет | 2 | 0.5
|  | И | Маркировка навесного оборудования Монтажная схема стр. 1-2 |  | Все оборудование промаркировано (монтажная схема, л.1) Вычет за каждую отсутствующую маркировку | Вычет по 0,10 | 2 | 0.5
5 | Монтаж навесного оборудования (Размеры)
|  | И | Размер 1 |  | Щит управления ( ЩУ) | Да/нет | 2 | 0.5
|  | И | Размер 2 |  | Проволочный лоток | Да/нет | 2 | 0.5
|  | И | Размер 3 |  | Распределительная коробка КР1 | Да/нет | 2 | 0.5
|  | И | Размер 4 |  | Распределительная коробка КР2 | Да/нет | 2 | 0.5
|  | И | Размер 5 |  | Электромагнитный клапан (XV1) | Да/нет | 2 | 0.5
|  | И | Размер 6 |  | Электромагнитный клапан (XV2) | Да/нет | 2 | 0.5
|  | И | Размер 7 |  | Реле давления (PSA) | Да/нет | 2 | 0.5
|  | И | Размер 8 |  | Трубка ПВХ | Да/нет | 2 | 0.5
|  | И | Размер 9 |  | Кнопочный пост П-1 | Да/нет | 2 | 0.5
|  | И | Размер 10 |  | Кнопочный пост П-2 | Да/нет | 2 | 0.5
6 | Монтаж навесного оборудования (Уровни)
|  | И | Уровень 1 |  | Щит управления ( ЩУ) | Да/нет | 2 | 0.5
|  | И | Уровень 2 |  | Проволочный лоток | Да/нет | 2 | 0.5
|  | И | Уровень 3 |  | Распределительная коробка КР1 | Да/нет | 2 | 0.5
|  | И | Уровень 4 |  | Распределительная коробка КР2 | Да/нет | 2 | 0.5
|  | И | Уровень 5 |  | Электромагнитный клапан (XV1) | Да/нет | 2 | 0.5
|  | И | Уровень 6 |  | Электромагнитный клапан (XV2) | Да/нет | 2 | 0.5
|  | И | Уровень 7 |  | Реле давления (PSA) | Да/нет | 2 | 0.5
|  | И | Уровень 8 |  | Трубка ПВХ | Да/нет | 2 | 0.5
|  | И | Уровень 9 |  | Кнопочный пост П-1 | Да/нет | 2 | 0.5
|  | И | Уровень 10 |  | Кнопочный пост П-2 | Да/нет | 2 | 0.5
Б | Монтаж электрооборудования | [6 empty] | 32
1 | Техника безопасности при выполнении монтажных работ
|  | С | Содержание рабочего места по окончанию работ второго дня |  |  |  | 1 | 1
|  |  |  | 0 | Рабочее место не убрано
|  |  |  | 1 | Значительное количество мусора на рабочем месте, в ЩУ, на ЩУ, в кабель каналах, на кабель каналах, на оборудовании
|  |  |  | 2 | Незначительное количество мусора на рабочем месте, в ЩУ, на ЩУ, в кабель каналах, на кабель каналах, на оборудовании
|  |  |  | 3 | Полностью соответствующее отраслевым стандартам
2 | Организция работы
|  | И | Смонтированное оборудование и расходные материаллы без повреждений, дополнительное оборудование не запрашивалось |  | Дополнительное оборудование не запрашивалось, все целое | Да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Дополнительные расходные материалы для механического монтажа не запрашивались |  | Дополнительных расходные матриаллы не запрашивались | Да/нет | 1 | 0.5
3 | Общий вид установки
|  | И | Все устройства надежно закреплены Монтажная схема стр. 4 |  | Вычет за каждое незакрепленное оборудование | Вычет по 0,10 | 2 | 2
|  | И | Маркировка ЩУ и КР Монтажная схема стр. 4 |  | Маркировка проводов внутри щита управления, маркировка проводов внутри клеммных коробок Вычет за каждую отсутствующую маркировку | Вычет по 0,10 | 2 | 1
|  | И | Маркировка кабелей с двух сторон Согласно кабельному журналу |  | Маркировка с двух сторон кабелей Вычет за каждую отсутствующую маркировку | Вычет по 0,10 | 2 | 1
4 | Коммутация (устройства)
|  | И | У1. П1. Ввод кабеля в двойной изоляции |  | Кабель заходит в оборудование в двойной изоляции 2-8мм | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | У1. П1. Фиксация кабеля |  | Кабель зафиксирован в гермовводе (сальнике) Если зафиксировать невозможно, гермоввод (сальник) полностью затянут Проверка фиксации двумя пальцами | Да/нет | 2 | 0.15
|  | И | У1. П1. Целостность изоляции кабеля |  | Изоляция кабеля и отдельных проводников не повреждена | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | У1. П1. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | У1. П1. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 2 | 0.15
|  | И | У1. П1. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников (Ширина+Высота) | Да/нет | 2 | 0.15
|  | И | У1. П1. Неиспользуемые проводники |  | Неиспользуемые проводники заизолированы и одинаковой длины с используемыми проводниками | Да/нет | 2 | 0.15
|  | И | У2. П2. Ввод кабеля в двойной изоляции |  | Кабель заходит в оборудование в двойной изоляции 2-8мм | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | У2. П2. Фиксация кабеля |  | Кабель зафиксирован в гермовводе (сальнике) Если зафиксировать невозможно, гермоввод (сальник) полностью затянут Проверка фиксации двумя пальцами | Да/нет | 2 | 0.15
|  | И | У2. П2. Целостность изоляции кабеля |  | Изоляция кабеля и отдельных проводников не повреждена | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | У2. П2. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | У2. П2. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 2 | 0.15
|  | И | У2. П2. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников (Ширина+Высота) | Да/нет | 2 | 0.15
|  | И | У2. П2. Неиспользуемые проводники |  | Неиспользуемые проводники заизолированы и одинаковой длины с используемыми проводниками | Да/нет | 2 | 0.15
|  | И | У3. П3. Ввод кабеля в двойной изоляции |  | Кабель заходит в оборудование в двойной изоляции 2-8мм | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | У3. П3. Фиксация кабеля |  | Кабель зафиксирован в гермовводе (сальнике) Если зафиксировать невозможно, гермоввод (сальник) полностью затянут Проверка фиксации двумя пальцами | Да/нет | 2 | 0.15
|  | И | У3. П3. Целостность изоляции кабеля |  | Изоляция кабеля и отдельных проводников не повреждена | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | У3. П3. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | У3. П3. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 2 | 0.15
|  | И | У3. П3. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников (Ширина+Высота) | Да/нет | 2 | 0.15
|  | И | У3. П3. Неиспользуемые проводники |  | Неиспользуемые проводники заизолированы и одинаковой длины с используемыми проводниками | Да/нет | 2 | 0.15
|  | И | У4.КР 1. Ввод кабеля в двойной изоляции |  | Кабель заходит в оборудование в двойной изоляции 2-8мм | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | У4. КР 1. Фиксация кабеля |  | Кабель зафиксирован в гермовводе (сальнике) Если зафиксировать невозможно, гермоввод (сальник) полностью затянут Проверка фиксации двумя пальцами | Да/нет | 2 | 0.15
|  | И | У4. КР 1. Целостность изоляции кабеля |  | Изоляция кабеля и отдельных проводников не повреждена | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | У4. КР 1. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | У4. КР 1. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 2 | 0.15
|  | И | У4. КР 1. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников (Ширина+Высота) | Да/нет | 2 | 0.15
|  | И | У4 КР 1. Неиспользуемые проводники |  | Неиспользуемые проводники заизолированы и одинаковой длины с используемыми проводниками | Да/нет | 2 | 0.15
|  | И | У5. КР 2. Ввод кабеля в двойной изоляции |  | Кабель заходит в оборудование в двойной изоляции 2-8мм | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | У5. КР 2. Фиксация кабеля |  | Кабель зафиксирован в гермовводе (сальнике) Если зафиксировать невозможно, гермоввод (сальник) полностью затянут Проверка фиксации двумя пальцами | Да/нет | 2 | 0.15
|  | И | У5. КР 2. Целостность изоляции кабеля |  | Изоляция кабеля и отдельных проводников не повреждена | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | У5. КР 2. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | У5. КР 2. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 2 | 0.15
|  | И | У5. КР 2. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников (Ширина+Высота) | Да/нет | 2 | 0.15
|  | И | У5. КР 2. Неиспользуемые проводники |  | Неиспользуемые проводники заизолированы и одинаковой длины с используемыми проводниками | Да/нет | 2 | 0.15
|  | И | У6. XV-1. Ввод кабеля в двойной изоляции |  | Кабель заходит в оборудование в двойной изоляции 2-8мм | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | У6. XV-1. Фиксация кабеля |  | Кабель зафиксирован в гермовводе (сальнике) Если зафиксировать невозможно, гермоввод (сальник) полностью затянут Проверка фиксации двумя пальцами | Да/нет | 2 | 0.15
|  | И | У6. XV-1. Целостность изоляции кабеля |  | Изоляция кабеля и отдельных проводников не повреждена | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | У6. XV-1. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | У6. XV-1. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 2 | 0.15
|  | И | У6. XV-1. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников (Ширина+Высота) | Да/нет | 2 | 0.15
|  | И | У6. XV-1. Неиспользуемые проводники |  | Неиспользуемые проводники заизолированы и одинаковой длины с используемыми проводниками | Да/нет | 2 | 0.15
|  | И | У7. XV-2. Ввод кабеля в двойной изоляции |  | Кабель заходит в оборудование в двойной изоляции 2-8мм | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | У7. XV-2. Фиксация кабеля |  | Кабель зафиксирован в гермовводе (сальнике) Если зафиксировать невозможно, гермоввод (сальник) полностью затянут Проверка фиксации двумя пальцами | Да/нет | 2 | 0.15
|  | И | У7. XV-2. Целостность изоляции кабеля |  | Изоляция кабеля и отдельных проводников не повреждена | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | У7. XV-2. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | У7. XV-2. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 2 | 0.15
|  | И | У7. XV-2. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников (Ширина+Высота) | Да/нет | 2 | 0.15
|  | И | У7. XV-2. Неиспользуемые проводники |  | Неиспользуемые проводники заизолированы и одинаковой длины с используемыми проводниками | Да/нет | 2 | 0.15
|  | И | У8. PT. Ввод кабеля в двойной изоляции |  | Кабель заходит в оборудование в двойной изоляции 2-8мм | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | У8. PT. Фиксация кабеля |  | Кабель зафиксирован в гермовводе (сальнике) Если зафиксировать невозможно, гермоввод (сальник) полностью затянут Проверка фиксации двумя пальцами | Да/нет | 2 | 0.15
|  | И | У8. PT. Целостность изоляции кабеля |  | Изоляция кабеля и отдельных проводников не повреждена | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | У8. PT. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | У8. PT. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 2 | 0.15
|  | И | У7. PT. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников (Ширина+Высота) | Да/нет | 2 | 0.15
|  | И | У8. PT. Неиспользуемые проводники |  | Неиспользуемые проводники заизолированы и одинаковой длины с используемыми проводниками | Да/нет | 2 | 0.15
|  | И | У9. ТСМ. Ввод кабеля в двойной изоляции |  | Кабель заходит в оборудование в двойной изоляции 2-8мм | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | У9. ТСМ. Фиксация кабеля |  | Кабель зафиксирован в гермовводе (сальнике) Если зафиксировать невозможно, гермоввод (сальник) полностью затянут Проверка фиксации двумя пальцами | Да/нет | 2 | 0.15
|  | И | У9. ТСМ. Целостность изоляции кабеля |  | Изоляция кабеля и отдельных проводников не повреждена | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | У9. ТСМ. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | У9. ТСМ. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 2 | 0.15
|  | И | У9. ТСМ. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников (Ширина+Высота) | Да/нет | 2 | 0.15
|  | И | У9. ТСМ. Неиспользуемые проводники |  | Неиспользуемые проводники заизолированы и одинаковой длины с используемыми проводниками | Да/нет | 2 | 0.15
|  | И | У10. PSA. Ввод кабеля в двойной изоляции |  | Кабель заходит в оборудование в двойной изоляции 2-8мм | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | У10. PSA. Фиксация кабеля |  | Кабель зафиксирован в гермовводе (сальнике) Если зафиксировать невозможно, гермоввод (сальник) полностью затянут Проверка фиксации двумя пальцами | Да/нет | 2 | 0.15
|  | И | У10. PSA. Целостность изоляции кабеля |  | Изоляция кабеля и отдельных проводников не повреждена | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | У10. PSA. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | У10. PSA. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 2 | 0.15
|  | И | У10. PSA. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников (Ширина+Высота) | Да/нет | 2 | 0.15
|  | И | У10. PSA. Неиспользуемые проводники |  | Неиспользуемые проводники заизолированы и одинаковой длины с используемыми проводниками | Да/нет | 2 | 0.15
5 | Коммутация (ЩУ) | [5 empty] | 2
|  | И | ЩУ. Ввод кабелей в двойной изоляции |  | Кабель заходит в ЩУ в двойной изоляции в перфорированный к/к 5-30 мм (кроме PE) | Вычет по 0,25 за каждую ошибку | 2 | 1.5
|  | И | ЩУ. Целостность изоляции кабелей |  | Изоляция кабеля и отдельных проводников не повреждена | Вычет по 0,50 за каждую ошибку | 2 | 1.5
|  | И | ЩУ. Фиксация кабелей |  | Кабель зафиксирован в гермовводе (сальнике) Если зафиксировать невозможно, гермоввод (сальник) полностью затянут Проверка фиксации двумя пальцами | Вычет по 0,50 за каждую ошибку | 2 | 1.5
|  | И | У1. Выбирается случайно. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | У1. Выбирается случайно. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | У1. Выбирается случайно. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников, нет натяга | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | У2. Выбирается случайно. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | У2. Выбирается случайно. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | У2. Выбирается случайно. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников, нет натяга | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | У3. Выбирается случайно. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | У3. Выбирается случайно. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | У3. Выбирается случайно. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников, нет натяга | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | У4. Выбирается случайно. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | У4. Выбирается случайно. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | У4. Выбирается случайно. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников, нет натяга | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | У5. Выбирается случайно. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | У5. Выбирается случайно. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 2 | 0.2
|  | И | У5. Выбирается случайно. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников, нет натяга | Да/нет | 2 | 0.2
6 | Подключение в ЩУ
|  | И | ЩУ. Ввод кабеля в двойной изоляции |  | Кабели заходяд в перфорированный к/к в двойной изоляции 5-30мм Вычет за каждую ошибку Отсутствующий кабель является ошибкой | Вычет по 0,20 | 2 | 0.5
|  | И | ЩУ. Кабель в гермовводе зафиксирован |  | Проверяется двумя пальцами, при отсутствии фиксации гермоввод должен быть полностью затянут Вычет за каждую ошибку Отсутствующий кабель является ошибкой | Вычет по 0,20 | 2 | 0.5
|  | И | ЩУ. Нет повреждения изоляции |  | 5 случайных точек Нет повреждения изоляции при обжиме и зачистке двойной изоляции | Да/нет | 2 | 2
|  | И | ЩУ. Нет натяга подключенных проводов |  | Отсутствие натяга проводов при подключении оборудования Отсутствие натяга проводов при открытии дверцы Проверяется при 100% собранном ЩУ | Да/нет | 2 | 0.5
|  | И | ЩУ. Правильный выбор наконечника |  | 5 случайных точек Наконечник соотвествует сечению провода Проверяется при 100% собранном ЩУ | Да/нет | 2 | 0.5
|  | И | ЩУ. Опрессовка наконечников |  | 5 случайных точек Нет видимой меди на конце наконечника, медь внутри наконечника не глубже 1мм, нет "усов" перед наконечником Проверяется при 100% собранном ЩУ | Да/нет | 2 | 0.5
7 | Подключение в ЩУ
|  | С | Общий вид внутренних установок ЩУ |  |  |  | 2 | 2
|  |  |  | 0 | исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | исполнение имеет значительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 2 | имеет незначительные отклонения от отраслевого стандарта
|  |  |  | 3 | полностью соответствующее отраслевым стандартам
В | Подача напряжения | [6 empty] | 21
1 | Техника безопасности при выполнении пусконаладочных работ
|  | И | Применение СИЗ при подаче напряжения |  |  | Да/нет | 1 | 1
2 | Проверка готовности установки к подаче напряжения и подача напряжения
|  | И | Отчет по безопасности. П1. Визуальный осмотр |  | П1. Визуальный осмотр пройден и заполнен | Да/нет | 3 | 2
|  | И | Отчет по безопасности. П2. Измерение сопротивления защитного заземления |  | П2. Измерение сопротивления защитного заземления пройдено и заполнено | Да/нет | 3 | 2
|  | И | Отчет по безопасности. П3. Измерение сопротивления изоляции |  | П3. Измерение сопротивления изоляции пройдено и заполнено | Да/нет | 3 | 2
|  | И | Отчет по безопасности. П4. Питание и ввод в эксплуатацию |  | П4. Питание и ввод в эксплуатацию пройдено и заполнено | Да/нет | 3 | 2
|  | С | Питание на установку подано с первой попытки |  |  |  | 3 | 2
|  |  |  | 0 | Не подано/больше 3 попыток
|  |  |  | 1 | С 3 попытки
|  |  |  | 2 | Со 2 попытки
|  |  |  | 3 | С 1 попытки
3 | Настройка и наладка оборудования
|  | И | Настройка распередителя плавного пуска |  | Настройка соотвествует значению в задании |  | 3 | 1
|  | И | Настройка реле давления (PSA) |  | Настройка соотвествует значению в задании |  | 3 | 1
4 | Настройка и наладка преобразователя давления (PT)
|  | И | Настройка верхнего диапозона |  |  |  | 3 | 2
|  |  | Настройка нижнего диапозона |  |  |  | 3 | 2
|  |  | Настройка единиц измерения |  |  |  | 3 | 2
|  |  | Количество знаков после запятой |  |  |  | 3 | 2
Г | Функционирование | [6 empty] | 30
1 | Загрузка программного алгоритма
|  | И | Работоспосбоность программного алгоритма достигнута с первой попытки |  | Выполняется 100 процентов алгоритма. Повторная попытка минус 0,5 балла |  | 4 | 1
2 | Проверка работы системы (режим)
|  | И | Выбор режима Ручн/Авто осуществляется с помощью переключателя SA1 (0 – Ручной, 1 – Автоматический) |  |  | Да/нет | 4 | 1
|  | И | Ручной режим. Функция 1 |  | Удержание кнопки SB1 открывает клапан XV1 и набирает давление в систему. |  | 4 | 1.25
|  | И | Ручной режим. Функция 2 |  | Удержание кнопки SB2 открывает клапан XV2 и сбрасывает давление из системы | Да/нет | 4 | 1.25
|  | И | Ручной режим. Функция 3 |  | При одновременном Удержании SB1 и SB2 приоритетом является сброс давления из системы, набор не работает. | Да/нет | 4 | 1.5
|  | И | Автоматический режим. Функция 1 |  | Автоматический режим сопровождается горением лампы HL4 | Да/нет | 4 | 1.5
|  | И | Автоматический режим. Функция 2 |  | При сигнале PT1 < 2 бар включается подрежим «Набор давления» | Да/нет | 4 | 1.5
|  | И | Автоматический режим. Функция 3 |  | При сигнале PT1 < 2 бар работает световая индикация HL2. | Да/нет | 4 | 1.5
|  | И | Автоматический режим. Функция 4 |  | При сигнале PT1 > 2,2 бар выключается подрежим «Набор давления» | Да/нет | 4 | 1.5
|  | И | Автоматический режим. Функция 5 |  | При сигнале PT1 >= 2 бар и PT1 <= 2,3 бар световая индикация отсутствует. | Да/нет | 4 | 1.5
|  | И | Автоматический режим. Функция 6 |  | При сигнале PT1 > 2,5 бар включается подрежим «Сброс давления» | Да/нет | 4 | 1.5
|  | И | Автоматический режим. Функция 7 |  | При сигнале PT1 > 2,3 бар работает световая индикация HL3 | Да/нет | 4 | 1.5
|  | И | Автоматический режим. Функция 8 |  | При сигнале PT1 < 2,2 бар выключается подрежим «Сброс давления» | Да/нет | 4 | 1.5
|  | И | Авария по температуре. Функция 1 |  | При сигнале TT1 >= 30 °С включается подрежим «Сброс давления при аварии по температуре». | Да/нет | 4 | 1.5
|  | И | Авария по температуре. Функция 2 |  | При сигнале PT1 = 0 бар и TT1 < 30 °С выключается подрежим «Сброс давления при аварии по температуре». | Да/нет | 4 | 1.5
|  | И | Сброс давления при аварии по температуре. Функция 1 |  | Открывается клапан XV2 и сбрасывает давление из системы. Клапан XV1 закрыт. | Да/нет | 4 | 1.5
|  | И | Сброс давления при аварии по температуре. Функция 2 |  | Режимы «Ручной» и «Автоматический» не функционируют | Да/нет | 4 | 1.5
|  | И | Экран устройства. Функция 1 |  | На экран необходимо вывести состояние режимов Ручн/Авто. | Да/нет | 4 | 1.5
|  | И | Экран устройства. Функция 2 |  | На экран необходимо вывести значение PT1. | Да/нет | 4 | 1.5
|  | И | Экран устройства. Функция 3 |  | На экран необходимо вывести значение TT1. | Да/нет | 4 | 1.5
|  | И | Экран устройства. Функция 4 |  | На экран необходимо вывести состояние давления Низкое (<2 бар), Норма (>=2 бар и <= 2,3), Высокое (>2,3 бар). | Да/нет | 4 | 1.5
[6 empty] | Итого: |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач |  | Баллов в КО | Баллов в КЗ
1 | Организация работ | 5 | 5
2 | Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности | 45 | 45
3 | Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в соответствии с требованиями технической документации | 20 | 20
4 | Диагностика сложных и уникальных приборов, устройств и систем измерения, контроля и автоматики на базе микропроцессорной техники с помощью тестовых программ и стендов; корректировка их параметров | 30 | 30
| Сумма | 100 | 100