Модуль А Определение оптимальной дозы коагулянта

Пробное коагулирование.

Задание:

- Приготовить растворы коагулянта и щелочи

- Откалибровать рН-метр

- Провести пробное коагулирование

- Заполнить таблицу полученных данных

- Определить оптимальную дозу коагулянта для очистки воды

Оборудование и реактивы:

Флокулятор

pH-метр лабораторный

весы лабораторные

штатив для дозатора и пипеток горизонтальный

стаканы мерные разных объемов

цилиндр

дозаторы разных объемов

наконечники для дозаторов

воронки лабораторные

конические колбы

фильтровальная бумага

модельная вода (растворы солей)

коагулянт (хлорид железа)

флокулянт

соляная кислота

гидроксид натрия

буферные растворы 1,65;9,18 и 4,01

дистиллированная вода

Ход работы:

- Приготовление рабочих растворов

  - Приготовление раствора коагулянта.

Приготовить 1% раствор коагулянта объемом 100 см3

  - Приготовление раствора гидроксида натрия, концентрацией 6 % объемом 100см3

- Калибровка рН-метра

Откалибровать прибор по 2-ум буферным растворам и произвести проверку по контрольному раствора. Сделать выводы.

- Произвести пробный процесс коагуляции

Пробную коагуляцию проводят в мерных стаканах объемом 1л. В каждый стакан с помощью цилиндра наливают по 1л модельной воды. После этого все пробы ставят в флокулятор и включают перемешивание 60 об. Затем последовательно вносят требуемое количество коагулянта, согласно таблице 1, скорость перемешивания опускают до 40 об.

Таблица 1. – Требуемые Объемы коагулянта.

| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем коагулянта I, см3 | 3 | 6 | 9 |  |  |  |
| Объем коагулянта II, см3 |  |  |  | 3 | 6 | 9 |

После добавления раствора коагулянта. Отмечают время введения коагулянта в воду.

При отстаивании воды отмечают время начала образования хлопьев, время начала и конца оседания, а также вид хлопьев (рыхлые, крупные, мелкие).

После добавления коагулянта в каждый стакан, добавляют по 5 см3 щелочи и 1 см3 флокулянта. Скорость перемешивания опускают до 30 об. Отмечают скорость и размер образовавшихся хлопьев. Процесс перемешивания занимает 15 минут. Затем перемешивание выключают, поднимают мешатели и наблюдают осаждения осадка. Отстаивание занимает 15 минут.

- Фильтрование проб воды.

Отфильтровать 6 проб прокоагулированных вод и исходной в конические колбы 500см3, для последующего исследования на показатели качества.

Собрать фильтровальные установки и фильтры.

Отфильтровать порядка 300-350 см3 каждой пробы.

- Определить водородный показатель вод

Определить рН каждой пробы очищенной воды и пробы исходной воды. Перелить пробы вод стаканчики объемом 100 см3 и измерить и заполнить таблицу 2.

Таблица 2 – Полученные данные после процесса.

| № пробы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Исходная вода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название коагулянта |  |  |  |  |  |  |  |
| Доза коагулянта мг/см3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Время начала образования хлопьев |  |  |  |  |  |  |  |
| Время начала оседания хлопьев |  |  |  |  |  |  |  |
| Время конца оседания хлопьев |  |  |  |  |  |  |  |
| Водородный показатель, рН |  |  |  |  |  |  |  |

Оптимальной будет минимальная доза, дающая наибольшую прозрачность, наименьшую цветность и быстрейшее оседание. Отмечаем в таблице + наилучшие результаты.