## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"
| Наименование компетенции |  | Монтаж и эксплуатация газового оборудования
Код | Субкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Монтаж наружного газопровода. | [6 empty] | 22
А1 | Организация работ, охрана труда и безопасность жизнедеятельности
|  | И | К участнику не было замечаний по использованию защитных очков? |  | Не было замечаний по использованию защитных очков - Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.1
|  | И | К участнику не было замечаний по использованию защитных перчаток? |  | Не было замечаний по использованию защитных очков - Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.1
|  | И | К участнику не было замечаний по использованию одежды с длинными рукавами при проведении работ с высокими температурами? |  | Не было замечаний Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.1
|  | И | На протяжении выполнения всей задачи участник использовал термозащитные перчатки при проведении работ с высокими температурами? |  | Не было замечаний Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.1
|  | И | На полу в рабочей зоне отсутствуют излишки труб, отходы производства, инструменты находятся в инструментальном ящике или аккуратно лежат на верстаке? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.1
|  | И | На поверхностях (стена, пол) нет видимых неправильных отверстий, пятен, сделанных участником. |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.1
|  | И | Нет вспомогательных линий за исключением нулевых линий. |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.1
|  | И | Технология сварочных работ соблюдена? Последовательность (обработка края трубы, зачистка поверхности трубы, метка глубины вставки до установки элемента, очистка поверхности зачищенной части с помощью спиртовой салфетки, установка элемента), выполнение всех рабочих операций |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.4
|  | И | Модуль завершен в отведенное время? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.4
А2 | Работа с проектно-технической, нормативной и сопроводительной документацией
|  | И | Система смонтирована в соответствии чертежу? Все элементы присутствуют согласно чертежу? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 2 | 0.5
|  | И | Предусмотрены мероприятия согласно СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из стальных и полиэтиленовых труб" Футляр прохода через стену, сигнальная лента |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 2 | 0.5
А4 | Проектирование и расчеты
|  | И | Все элементы системы установлены в положении с соблюдением СП 62.13330.2011"Газораспределительные системы" и требованиям монтажа? Опоры (крепления) установлены в соответствующих положениях. |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 4 | 0.5
|  | И | Все узлы труб системы выполнены согласно чертежу и эскизам узлов (при необходимости)? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 4 | 0.5
А5 | Монтаж систем газораспределения и газопотребления
|  | И | Строительный размер на чертеже 1 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.5
|  | И | Строительный размер на чертеже 2 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.5
|  | И | Строительный размер на чертеже 3 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.5
|  | И | Строительный размер на чертеже 4 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.5
|  | И | Строительный размер на чертеже 5 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.5
|  | И | Строительный размер на чертеже 6 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.5
|  | И | Строительный размер на чертеже 7 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.5
|  | И | Строительный размер на чертеже 8 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.5
|  | И | Строительный размер на чертеже 9 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.5
|  | И | Строительный размер на чертеже 10 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.5
|  | И | Строительный размер на чертеже 11 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.5
|  | И | Строительный размер на чертеже 12 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.5
|  | И | Строительный размер на чертеже 13 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.5
|  | И | вертикаль и горизонталь 1 горизонталь |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка |  | 5 | 0.5
|  | И | вертикаль и горизонталь 2 горизонталь |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка |  | 5 | 0.5
|  | И | вертикаль и горизонталь 3 вертикаль |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка |  | 5 | 0.5
|  | И | вертикаль и горизонталь 4 вертикаль |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка |  | 5 | 0.5
А7 | Испытания, пуск и наладка систем газораспределения и газопотребления
|  | И | Участник соблюдал технологию и последовательность проведения испытания согласно СП 62.13330.2011 |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 7 | 0.5
|  | И | Трубы/трубопроводные системы герметичны (не учитывая производственный брак)? |  | Да = пройдено без протечек, полная оценка / Нет = испытание на протечки не пройдено, 0 оценка |  | 7 | 1
А8 | Работа с инструментами и приспособлениями
|  | С | Сварное-соединение 1 |  |  |  | 8 | 0.8
|  |  |  | 0 | Некомпетентный. Показатели, если хотя бы один из: Индикаторы сварки в исходном положении (непровар), расплавление поверхности детали, частичное появление расплава полиэтилена по торцам детали, не до конца вставленная труба ( нет метки глубины вставки, деталь установлена не по метке), нет зачистки трубы (не видна зачистка), искривление осей трубы и детали (более 2,0 мм на длине L = 3 de трубы)
|  |  |  | 1 | Соответствует стандарту отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) искривление осей трубы и детали (менее 2,0 мм на длине L = 3 de трубы), Зазор между охватывающей частью детали и трубой более 0,5 мм
|  |  |  | 2 | Выше стандартов отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазором не более 0,5 мм, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар)
|  |  |  | 3 | Превосходно/выдающаяся работа Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазоров, плотно прилегает к трубе, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена аккуратно, видна из под детали не менее чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) Если хоть один показатель не подтвержден - производится снижение балла
|  | С | Сварное-соединение 2 |  |  |  | 8 | 0.8
|  |  |  | 0 | Некомпетентный. Показатели, если хотя бы один из: Индикаторы сварки в исходном положении (непровар), расплавление поверхности детали, частичное появление расплава полиэтилена по торцам детали, не до конца вставленная труба ( нет метки глубины вставки, деталь установлена не по метке), нет зачистки трубы (не видна зачистка), искривление осей трубы и детали (более 2,0 мм на длине L = 3 de трубы)
|  |  |  | 1 | Соответствует стандарту отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) искривление осей трубы и детали (менее 2,0 мм на длине L = 3 de трубы), Зазор между охватывающей частью детали и трубой более 0,5 мм
|  |  |  | 2 | Выше стандартов отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазором не более 0,5 мм, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар)
|  |  |  | 3 | Превосходно/выдающаяся работа Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазоров, плотно прилегает к трубе, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена аккуратно, видна из под детали не менее чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) Если хоть один показатель не подтвержден - производится снижение балла
|  | J | Сварное-соединение 3 |  |  |  | 8 | 0.8
|  |  |  | 0 | Некомпетентный. Показатели, если хотя бы один из: Индикаторы сварки в исходном положении (непровар), расплавление поверхности детали, частичное появление расплава полиэтилена по торцам детали, не до конца вставленная труба ( нет метки глубины вставки, деталь установлена не по метке), нет зачистки трубы (не видна зачистка), искривление осей трубы и детали (более 2,0 мм на длине L = 3 de трубы)
|  |  |  | 1 | Соответствует стандарту отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) искривление осей трубы и детали (менее 2,0 мм на длине L = 3 de трубы), Зазор между охватывающей частью детали и трубой более 0,5 мм
|  |  |  | 2 | Выше стандартов отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазором не более 0,5 мм, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар)
|  |  |  | 3 | Превосходно/выдающаяся работа Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазоров, плотно прилегает к трубе, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена аккуратно, видна из под детали не менее чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) Если хоть один показатель не подтвержден - производится снижение балла
|  | С | Сварное-соединение 4 |  |  |  | 8 | 0.8
|  |  |  | 0 | Некомпетентный. Показатели, если хотя бы один из: Индикаторы сварки в исходном положении (непровар), расплавление поверхности детали, частичное появление расплава полиэтилена по торцам детали, не до конца вставленная труба ( нет метки глубины вставки, деталь установлена не по метке), нет зачистки трубы (не видна зачистка), искривление осей трубы и детали (более 2,0 мм на длине L = 3 de трубы)
|  |  |  | 1 | Соответствует стандарту отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) искривление осей трубы и детали (менее 2,0 мм на длине L = 3 de трубы), Зазор между охватывающей частью детали и трубой более 0,5 мм
|  |  |  | 2 | Выше стандартов отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазором не более 0,5 мм, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар)
|  |  |  | 3 | Превосходно/выдающаяся работа Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазоров, плотно прилегает к трубе, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена аккуратно, видна из под детали не менее чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) Если хоть один показатель не подтвержден - производится снижение балла
|  | С | Сварное-соединение 5 |  |  |  | 8 | 0.8
|  |  |  | 0 | Некомпетентный. Показатели, если хотя бы один из: Индикаторы сварки в исходном положении (непровар), расплавление поверхности детали, частичное появление расплава полиэтилена по торцам детали, не до конца вставленная труба ( нет метки глубины вставки, деталь установлена не по метке), нет зачистки трубы (не видна зачистка), искривление осей трубы и детали (более 2,0 мм на длине L = 3 de трубы)
|  |  |  | 1 | Соответствует стандарту отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) искривление осей трубы и детали (менее 2,0 мм на длине L = 3 de трубы), Зазор между охватывающей частью детали и трубой более 0,5 мм
|  |  |  | 2 | Выше стандартов отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазором не более 0,5 мм, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар)
|  |  |  | 3 | Превосходно/выдающаяся работа Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазоров, плотно прилегает к трубе, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена аккуратно, видна из под детали не менее чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) Если хоть один показатель не подтвержден - производится снижение балла
|  | С | Сварное-соединение 6 |  |  |  | 8 | 0.8
|  |  |  | 0 | Некомпетентный. Показатели, если хотя бы один из: Индикаторы сварки в исходном положении (непровар), расплавление поверхности детали, частичное появление расплава полиэтилена по торцам детали, не до конца вставленная труба ( нет метки глубины вставки, деталь установлена не по метке), нет зачистки трубы (не видна зачистка), искривление осей трубы и детали (более 2,0 мм на длине L = 3 de трубы)
|  |  |  | 1 | Соответствует стандарту отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) искривление осей трубы и детали (менее 2,0 мм на длине L = 3 de трубы), Зазор между охватывающей частью детали и трубой более 0,5 мм
|  |  |  | 2 | Выше стандартов отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазором не более 0,5 мм, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар)
|  |  |  | 3 | Превосходно/выдающаяся работа Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазоров, плотно прилегает к трубе, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена аккуратно, видна из под детали не менее чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) Если хоть один показатель не подтвержден - производится снижение балла
|  | С | Сварное-соединение 7 |  |  |  | 8 | 0.8
|  |  |  | 0 | Некомпетентный. Показатели, если хотя бы один из: Индикаторы сварки в исходном положении (непровар), расплавление поверхности детали, частичное появление расплава полиэтилена по торцам детали, не до конца вставленная труба ( нет метки глубины вставки, деталь установлена не по метке), нет зачистки трубы (не видна зачистка), искривление осей трубы и детали (более 2,0 мм на длине L = 3 de трубы)
|  |  |  | 1 | Соответствует стандарту отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) искривление осей трубы и детали (менее 2,0 мм на длине L = 3 de трубы), Зазор между охватывающей частью детали и трубой более 0,5 мм
|  |  |  | 2 | Выше стандартов отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазором не более 0,5 мм, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар)
|  |  |  | 3 | Превосходно/выдающаяся работа Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазоров, плотно прилегает к трубе, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена аккуратно, видна из под детали не менее чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) Если хоть один показатель не подтвержден - производится снижение балла
|  | С | Сварное-соединение 8 |  |  |  | 8 | 0.8
|  |  |  | 0 | Некомпетентный. Показатели, если хотя бы один из: Индикаторы сварки в исходном положении (непровар), расплавление поверхности детали, частичное появление расплава полиэтилена по торцам детали, не до конца вставленная труба ( нет метки глубины вставки, деталь установлена не по метке), нет зачистки трубы (не видна зачистка), искривление осей трубы и детали (более 2,0 мм на длине L = 3 de трубы)
|  |  |  | 1 | Соответствует стандарту отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) искривление осей трубы и детали (менее 2,0 мм на длине L = 3 de трубы), Зазор между охватывающей частью детали и трубой более 0,5 мм
|  |  |  | 2 | Выше стандартов отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазором не более 0,5 мм, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар)
|  |  |  | 3 | Превосходно/выдающаяся работа Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазоров, плотно прилегает к трубе, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена аккуратно, видна из под детали не менее чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) Если хоть один показатель не подтвержден - производится снижение балла
|  | С | Сварное-соединение 9 |  |  |  | 8 | 0.8
|  |  |  | 0 | Некомпетентный. Показатели, если хотя бы один из: Индикаторы сварки в исходном положении (непровар), расплавление поверхности детали, частичное появление расплава полиэтилена по торцам детали, не до конца вставленная труба ( нет метки глубины вставки, деталь установлена не по метке), нет зачистки трубы (не видна зачистка), искривление осей трубы и детали (более 2,0 мм на длине L = 3 de трубы)
|  |  |  | 1 | Соответствует стандарту отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) искривление осей трубы и детали (менее 2,0 мм на длине L = 3 de трубы), Зазор между охватывающей частью детали и трубой более 0,5 мм
|  |  |  | 2 | Выше стандартов отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазором не более 0,5 мм, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар)
|  |  |  | 3 | Превосходно/выдающаяся работа Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазоров, плотно прилегает к трубе, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена аккуратно, видна из под детали не менее чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) Если хоть один показатель не подтвержден - производится снижение балла
|  | С | Сварное соединение 10 |  |  |  | 8 | 0.8
|  |  |  | 0 | Некомпетентный. Показатели, если хотя бы один из: Индикаторы сварки в исходном положении (непровар), расплавление поверхности детали, частичное появление расплава полиэтилена по торцам детали, не до конца вставленная труба ( нет метки глубины вставки, деталь установлена не по метке), нет зачистки трубы (не видна зачистка), искривление осей трубы и детали (более 2,0 мм на длине L = 3 de трубы)
|  |  |  | 1 | Соответствует стандарту отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) искривление осей трубы и детали (менее 2,0 мм на длине L = 3 de трубы), Зазор между охватывающей частью детали и трубой более 0,5 мм
|  |  |  | 2 | Выше стандартов отрасли. Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазором не более 0,5 мм, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена небрежно, видна из под детали более чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар)
|  |  |  | 3 | Превосходно/выдающаяся работа Показатели: гладкая поверхность детали, без искривления и зазоров, плотно прилегает к трубе, края детали установлены по метке (метка есть), зачистка трубы выполнена аккуратно, видна из под детали не менее чем на 20 мм, индикаторы сварки вышли из своего положения (провар) Если хоть один показатель не подтвержден - производится снижение балла
|  | С | Резьба 1 (кран на газовом вводе) |  |  |  | 8 | 0.5
|  |  |  | 0 | Видно менее 1 витка резьбы.
|  |  |  | 1 | Видно более двух витков резьбы.
|  |  |  | 2 | Эксперт может удалить часть уплотнительного материала руками без помощи инструментов.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
Б | Монтаж внутреннего газопровода. | [6 empty] | 22
Б1 | Организация работ, охрана труда и безопасность жизнедеятельности
|  | И | К участнику не было замечаний по использованию защитных очков? |  | Не было замечаний по использованию защитных очков - да, полная оценка / нет, 0 оценка |  | 1 | 0.1
|  | И | К участнику не было замечаний по использованию защитных перчаток? |  | Не было замечаний по использованию защитных перчаток - да, полная оценка / нет, 0 оценка |  | 1 | 0.1
|  | И | К участнику не было замечаний по использованию одежды с длинными рукавами при проведении работ с высокими температурами? |  | Не было замечаний Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.1
|  | И | На протяжении выполнения всей задачи участник использовал огнеупорные перчатки при проведении работ с высокими температурами? |  | Не было замечаний Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.1
|  | И | Участнику не потребовались дополнительные трубы, фитинги? |  | 0 м, шт = полная оценка / 1-2 м, шт суммарно = половина оценки / более 2 м, шт = 0 оценка |  | 1 | 0.1
|  | И | Технология работы по пайке соблюдена? Последовательность (обработка края трубы, зачистка поверхности трубы, флюс нанесен на трубу, резкое принудительное охлаждение места пайки не допускается, зачистка шва), выполнение всех рабочих операций |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.3
|  | И | Нет вспомогательных линий за исключением нулевых линий. |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.1
|  | И | На поверхностях (стена, пол) нет видимых неправильных отверстий, пятен, сделанных участником |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.1
|  | И | На полу в рабочей зоне отсутствуют излишки труб, отходы производства, инструменты находятся в инструментальном ящике или аккуратно лежат на верстаке? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.1
|  | И | Модуль завершен в отведенное время? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.4
Б2 | Работа с проектно-технической, нормативной и сопроводительной документацией
|  | И | Система смонтирована в соответствии чертежу? Все фитинги присутствуют согласно чертежу? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 2 | 0.3
|  | И | Все трубы и элементы системы установлены в монтажном положении согласно чертежу? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 2 | 0.3
|  | И | Предусмотрены мероприятия согласно СП 402.1325800.2018 "Правила проектирования систем газопотребления" Присутствуют футляры, изолирующие вставки у кранов |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 2 | 0.4
Б4 | Проектирование и расчеты
|  | И | Вентили и другая трубопроводная арматура установлены в необходимом направлении согласно чертежу? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 4 | 0.25
|  | И | Все изгибы (узлы) труб системы выполнены согласно чертежу и эскизам узлов (при необходимости)? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 4 | 0.25
|  | И | Диаметры всех труб соответствуют проекту? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 4 | 0.25
|  | И | Все крепления труб системы соответствуют требованиям СП 402.1325800.2018 "Правила проектирования систем газопотребления? Количество, месторасположение |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 4 | 0.25
Б5 | Монтаж систем газораспределения и газопотребления
|  | И | Строительный размер на чертеже 1 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.5
|  | И | Строительный размер на чертеже 2 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.5
|  | И | Строительный размер на чертеже 3 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.5
|  | И | Строительный размер на чертеже 4 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.5
|  | И | Строительный размер на чертеже 5 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.5
|  | И | Строительный размер на чертеже 6 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.5
|  | И | Строительный размер на чертеже 7 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.5
|  | И | Строительный размер на чертеже 8 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.5
|  | И | Строительный размер на чертеже 9 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.5
|  | И | Строительный размер на чертеже 10 |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 0.5
|  | И | Вертикаль и горизонталь 1. Вертикаль Cu |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка |  | 5 | 0.5
Используйте измерительное оборудование из тулбокса участника, введите данные с цифрового уровня
|  | И | Вертикаль и горизонталь 2. Вертикаль Cu |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка |  | 5 | 0.5
Используйте измерительное оборудование из тулбокса участника, введите данные с цифрового уровня
|  | И | Вертикаль и горизонталь 3. Вертикаль РЕХ |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка |  | 5 | 0.5
Используйте измерительное оборудование из тулбокса участника, введите данные с цифрового уровня
|  | И | Вертикаль и горизонталь 4. Горизонталь РЕХ |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка |  | 5 | 0.5
|  | И | Вертикаль и горизонталь 5. Горизонталь Сu |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка |  | 5 | 0.5
|  | И | Вертикаль и горизонталь 6. Горизонталь Cu |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка |  | 5 | 0.5
Б7 | Испытания, пуск и наладка систем газораспределения и газопотребления
|  | И | Участник соблюдал технологию и последовательность проведения испытания Согласно СП 62.13330.2011 |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 7 | 0.5
|  | И | Трубы/трубопроводные системы герметичны (не учитывая производственный брак)? |  | Да = пройдено без протечек, полная оценка / Нет = испытание на протечки не пройдено, 0 оценка |  | 7 | 1
Б8 | Работа с инструментами и приспособлениями
|  | С | Пресс-соединение 1 Cu |  |  |  | 8 | 0.2
|  |  |  | 0 | Фитинг незапрессован или запрессован неправильно
|  |  |  | 1 | Маркировка глубины встакви не видна, как указано в спецификациях производителя
|  |  |  | 2 | Нет других отметок на трубе или фитинге, кроме отметки глубины вставки.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Пресс-соединение 2 Cu |  |  |  | 8 | 0.2
|  |  |  | 0 | Фитинг незапрессован или запрессован неправильно
|  |  |  | 1 | Маркировка глубины встакви не видна, как указано в спецификациях производителя
|  |  |  | 2 | Нет других отметок на трубе или фитинге, кроме отметки глубины вставки.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Пресс-соединение 3 Cu |  |  |  | 8 | 0.2
|  |  |  | 0 | Фитинг незапрессован или запрессован неправильно
|  |  |  | 1 | Маркировка глубины вставки не видна, как указано в спецификациях производителя
|  |  |  | 2 | Нет других отметок на трубе или фитинге, кроме отметки глубины вставки.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Пресс-соединение 4 Cu |  |  |  | 8 | 0.2
|  |  |  | 0 | Фитинг незапрессован или запрессован неправильно
|  |  |  | 1 | Маркировка глубины встакви не видна, как указано в спецификациях производителя
|  |  |  | 2 | Нет других отметок на трубе или фитинге, кроме отметки глубины вставки.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Пресс-соединение 5 Cu |  |  |  | 8 | 0.2
|  |  |  | 0 | Фитинг незапрессован или запрессован неправильно
|  |  |  | 1 | Маркировка глубины встакви не видна, как указано в спецификациях производителя
|  |  |  | 2 | Нет других отметок на трубе или фитинге, кроме отметки глубины вставки.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Пресс-соединение 1 РЕХ |  |  |  | 8 | 0.3
|  |  |  | 0 | Фитинг незапрессован или запрессован неправильно
|  |  |  | 1 | Маркировка глубины встакви не видна, как указано в спецификациях производителя
|  |  |  | 2 | Нет других отметок на трубе или фитинге, кроме отметки глубины вставки.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Пресс-соединение 2 РЕХ |  |  |  | 8 | 0.3
|  |  |  | 0 | Фитинг незапрессован или запрессован неправильно
|  |  |  | 1 | Маркировка глубины встакви не видна, как указано в спецификациях производителя
|  |  |  | 2 | Нет других отметок на трубе или фитинге, кроме отметки глубины вставки.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Пресс-соединение 3 РЕХ |  |  |  | 8 | 0.3
|  |  |  | 0 | Фитинг незапрессован или запрессован неправильно
|  |  |  | 1 | Маркировка глубины встакви не видна, как указано в спецификациях производителя
|  |  |  | 2 | Нет других отметок на трубе или фитинге, кроме отметки глубины вставки.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Пресс-соединение 4 РЕХ |  |  |  | 8 | 0.3
|  |  |  | 0 | Фитинг незапрессован или запрессован неправильно
|  |  |  | 1 | Маркировка глубины встакви не видна, как указано в спецификациях производителя
|  |  |  | 2 | Нет других отметок на трубе или фитинге, кроме отметки глубины вставки.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Пресс-соединение 5 РЕХ |  |  |  | 8 | 0.3
|  |  |  | 0 | Фитинг незапрессован или запрессован неправильно
|  |  |  | 1 | Маркировка глубины встакви не видна, как указано в спецификациях производителя
|  |  |  | 2 | Нет других отметок на трубе или фитинге, кроме отметки глубины вставки.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Пресс-соединение 6 (разрушающий контроль) Cu |  |  |  | 8 | 0.3
|  |  |  | 0 | Конец трубы (один или более) не вставлен в фитинг более чем на 1 мм И внутри соединения сужен конец трубы - труба не откалибрована или не удален грат
|  |  |  | 1 | Конец трубы (один или более) не вставлен в фитинг более чем на 1 мм
|  |  |  | 2 | Внутри соединения сужен конец трубы - труба не откалибрована или не удален грат
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Пресс-соединение 7 (разрушающий контроль) РЕХ |  |  |  | 8 | 0.3
|  |  |  | 0 | Конец трубы (один или более) не вставлен в фитинг более чем на 1 мм И внутри соединения сужен конец трубы - труба не откалибрована или не удален грат
|  |  |  | 1 | Конец трубы (один или более) не вставлен в фитинг более чем на 1 мм
|  |  |  | 2 | Внутри соединения сужен конец трубы - труба не откалибрована или не удален грат
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Резьбовое соединение 1 кран |  |  |  | 8 | 0.35
|  |  |  | 0 | Видно менее 1 витка резьбы.
|  |  |  | 1 | Видно более двух витков резьбы.
|  |  |  | 2 | Эксперт может удалить часть уплотнительного материала руками без помощи инструментов.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Резьбовое соединение 2 фильтр |  |  |  | 8 | 0.35
|  |  |  | 0 | Видно менее 1 витка резьбы.
|  |  |  | 1 | Видно более двух витков резьбы.
|  |  |  | 2 | Эксперт может удалить часть уплотнительного материала руками без помощи инструментов.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Резьбовое соединение 3 счетчик |  |  |  | 8 | 0.35
|  |  |  | 0 | Видно менее 1 витка резьбы.
|  |  |  | 1 | Видно более двух витков резьбы.
|  |  |  | 2 | Эксперт может удалить часть уплотнительного материала руками без помощи инструментов.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | J | Резьбовое соединение 4 клапан термозапорный |  |  |  | 8 | 0.35
|  |  |  | 0 | Видно менее 1 витка резьбы.
|  |  |  | 1 | Видно более двух витков резьбы.
|  |  |  | 2 | Эксперт может удалить часть уплотнительного материала руками без помощи инструментов.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Резьбовое соединение 5 муфта |  |  |  | 8 | 0.35
|  |  |  | 0 | Видно менее 1 витка резьбы.
|  |  |  | 1 | Видно более двух витков резьбы.
|  |  |  | 2 | Эксперт может удалить часть уплотнительного материала руками без помощи инструментов.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Пайка 1 медных труб (визуальный контроль) |  |  |  | 8 | 0.55
|  |  |  | 0 | Паяное кольцо не заполнено или заполнено не полностью/Повреждение металла, перегрев
|  |  |  | 1 | Видны излишки припоя (пузырьки)/Имеются остатки припоя или компоненты пригорания/Паяное соединение имеет избыток припоя более 2мм
|  |  |  | 2 | Имеются остатки припоя или компоненты пригорания/Паяное соединение имеет избыток припоя более 2мм
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов/Паяное соединение гладкое и достаточное менее 2мм избытка, без повреждения металла.
|  | С | Пайка 2 медных труб (визуальный контроль) |  |  |  | 8 | 0.55
|  |  |  | 0 | Паяное кольцо не заполнено или заполнено не полностью/Повреждение металла, перегрев
|  |  |  | 1 | Видны излишки припоя (пузырьки)/Имеются остатки припоя или компоненты пригорания/Паяное соединение имеет избыток припоя более 2мм
|  |  |  | 2 | Имеются остатки припоя или компоненты пригорания/Паяное соединение имеет избыток припоя более 2мм
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов/Паяное соединение гладкое и достаточное менее 2мм избытка, без повреждения металла.
|  | С | Пайка 3 медных труб (визуальный контроль) |  |  |  | 8 | 0.55
|  |  |  | 0 | Паяное кольцо не заполнено или заполнено не полностью/Повреждение металла, перегрев
|  |  |  | 1 | Видны излишки припоя (пузырьки)/Имеются остатки припоя или компоненты пригорания/Паяное соединение имеет избыток припоя более 2мм
|  |  |  | 2 | Имеются остатки припоя или компоненты пригорания/Паяное соединение имеет избыток припоя более 2мм
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов/Паяное соединение гладкое и достаточное менее 2мм избытка, без повреждения металла.
|  | С | Пайка 4 медных труб (визуальный контроль) |  |  |  | 8 | 0.55
|  |  |  | 0 | Паяное кольцо не заполнено или заполнено не полностью/Повреждение металла, перегрев
|  |  |  | 1 | Видны излишки припоя (пузырьки)/Имеются остатки припоя или компоненты пригорания/Паяное соединение имеет избыток припоя более 2мм
|  |  |  | 2 | Имеются остатки припоя или компоненты пригорания/Паяное соединение имеет избыток припоя более 2мм
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов/Паяное соединение гладкое и достаточное менее 2мм избытка, без повреждения металла.
|  | С | Пайка медных труб (разрушающий контроль) |  |  |  | 8 | 0.45
|  |  |  | 0 | Труба не полностью вставлена в фитинг
|  |  |  | 1 | Внутри соединения сужен конец трубы - труба не откалибрована или не удален грат И Внутри трубы/фитинга припой виден не по всей окружности конца трубы.
|  |  |  | 2 | Внутри соединения сужен конец трубы - труба не откалибрована или не удален грат ИЛИ Внутри трубы/фитинга припой виден не по всей окружности конца трубы.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Фланец 1 |  |  |  | 8 | 0.4
|  |  |  | 0 | Перекос поверхностей, отсутствие параллельности, криво насажен фланец
|  |  |  | 1 | Болты расположены разрознено, уплотнительный материал выглядывает
|  |  |  | 2 | Стяжка фланцевого соединения выполнено слабо, большой зазор.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Фланец 2 |  |  |  | 8 | 0.4
|  |  |  | 0 | Перекос поверхностей, осутствие паралельности, криво насажен
|  |  |  | 1 | Болты расположены разрознено, уплотнительный материал выглядывает
|  |  |  | 2 | Стяжка фланцевого соединения выполнено слабо, большой зазор.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Резьба 1 |  |  |  | 8 | 0.35
|  |  |  | 0 | Видно менее 1 витка резьбы.
|  |  |  | 1 | Видно более двух витков резьбы.
|  |  |  | 2 | Эксперт может удалить часть уплотнительного материала руками без помощи инструментов.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Резьба 2 |  |  |  | 8 | 0.35
|  |  |  | 0 | Видно менее 1 витка резьбы.
|  |  |  | 1 | Видно более двух витков резьбы.
|  |  |  | 2 | Эксперт может удалить часть уплотнительного материала руками без помощи инструментов.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
В | Обслуживание системы газопотребления (Обслуживание газовых приборов) | [6 empty] | 20
В1 | Организация работ, охрана труда и безопасность жизнедеятельности
|  | И | К участнику не было замечаний по использованию защитных очков? |  | Не было замечаний по использованию защитных очков - да, полная оценка / нет, 0 оценка |  | 1 | 0.1
|  | И | К участнику не было замечаний по использованию защитных перчаток? |  | Не было замечаний по использованию защитных перчаток - да, полная оценка / нет, 0 оценка |  | 1 | 0.1
|  | И | Участник выполнил проверку (визуальную) состояния газовых приборов? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.3
|  | И | Участник выполнил проверку наличия приточной/вытяжной вентиляции, подключения к дымоходам? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.1
|  | И | Участник выполнил проверку наличия тяги в соответствии с проектом газоснабжения и актом на дымоходы? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.1
|  | И | Участник выполнил проверку состояния газопроводов, газоотводящих труб? |  | Да = полная оценка ; Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.2
|  | И | Участник выполнил проверку правильности размещения газовых приборов? |  | Да = полная оценка ; Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.3
|  | И | Участнику проверил герметичность соединений газового котла с газопроводом с помощью прибора ? |  | Да = полная оценка ; Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.2
|  | И | Участнику проверил герметичность соединений газового котла с газопроводом с помощью прибора ? |  | Да = полная оценка ; Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.2
|  | И | Участник выполнил проверку плавности и легкости вращения кранов плиты и на опуске? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.1
|  | И | Участник выполнил проверку плотности закрытия дверцы, вращения вертела? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.1
|  | И | Участнику проверил герметичность соединений от крана на опуске до кранов плиты с помощью прибора? |  | Да = полная оценка ; Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.2
|  | И | Инструменты и приспособления находятся в отведенном для них месте? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.1
|  | И | На стенах, оборудовании нет пятен, затертостей, забоин, сделанных участником во время работы? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.1
|  | И | На полу в рабочей зоне отсутствуют отходы производства? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.1
|  | И | Модуль завершен в отведенное время? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.7
В2 | Работа с проектно-технической, нормативной и сопроводительной документацией
|  | И | Участник подключил газовый котел к системе газоснабжения, водоснабжения, отопления согласно инструкции Методических рекомендаций о правилах расчета стоимости технического обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования ? |  | Да = участник подключил котел к системам, соблюдал требования инструкции = полная оценка / участник подключил котел к системам, 1-2 отклонения от инструкции = половина оценки/ Нет, инструкция не соблюдалась = 0 оценка |  | 2 | 0.5
|  | И | Участник подключил газовую плиту к системе газоснабжения согласно инструкции Методических рекомендаций о правилах расчета стоимости технического обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования ? |  | Да = участник подключил плиту к системе, соблюдал требования инструкции = полная оценка / участник подключил плиту к системе, 1-2 отклонения от инструкции = половина оценки/ Нет, инструкция не соблюдалась = 0 оценка |  | 2 | 0.5
|  | И | Обслуживание и ремонт выполнены в соответствии с приложение 3 и 4 Методических рекомендаций о правилах расчета стоимости технического обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования |  | Да = участник соблюдал требования инструкции,полная оценка /1-2 отклонения от инструкции - половина оценки/ Нет = 0 оценка |  | 2 | 1
В3 | Организация работы с потребителями газа, производственная коммуникация
|  | И | Участник представился/попрощался? (ФИО, регион, учебное заведение) |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 3 | 0.2
|  | И | Участник объяснил виды выполняемых работ? (Ежегодное обслуживание газового котла) |  | Да, пояснил -Ежегодное обслуживание газового котла, перечислил все виды выполняемых работ= полная оценка/ нет, не пояснил = 0 оценка |  | 3 | 0.3
|  | И | Участник объяснил виды выполняемых работ? (Ежегодное обслуживание газовой плиты) |  | Да, пояснил -Ежегодное обслуживание газовой плиты, перечислил все виды выполняемых работ= полная оценка/ нет, не пояснил = 0 оценка |  | 3 | 0.3
|  | И | Участник предупредил об отключении системы |  | Да, пояснил -Отключение временное , продолжительность до 2 часов=полная оценка/нет, не пояснил = 0 оценка |  | 3 | 0.2
|  | И | Участник рассказал о функционировании котла, о возможности дистанционного управления котлом? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 3 | 0.3
|  | И | Участник рассказал о функционировании плиты? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 3 | 0.3
|  | И | Участник объяснил необходимые материалы и оборудование? (Перечислил материалы, объяснил назначение) |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 3 | 0.2
|  | И | Участник провел инструктаж абонента. Правильно назвал, перечислил правила по безопасному использованию газоиспользующего оборудования после выполнения обслуживания |  | Да, все перечислено = полная оценка /1-2 недочета = половина оценки/ Нет, множественные недочеты, инструктаж не провел = 0 оценка |  | 3 | 0.8
|  | И | Участник передал всю документацию заказчику? (паспорт оборудования, гарантийные талоны и т.д.) |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 3 | 0.2
|  | И | Участник передал акт приемки-сдачи выполненных работ? (акт приемки-сдачи работ, испытаний) |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 3 | 0.1
|  | И | Участник передал акт, подтверждающий прохождение первичного инструктажа потребителей по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 3 | 0.1
В4 | Проектирование и расчеты
|  | И | Рассчитанные характеристики расширительного бака соответствуют требуемым? Объем расширительного бака, давление расширительного бака |  | Да, все характеристики рассчитаны верно, единицы измерения указаны верно = полная оценка / Одна из характеристик не рассчитана или рассчитана неверно, единицы измерения не указаны, либо перепутаны= половина оценки / Нет, характеристики рассчитаны неверно или не рассчитаны вовсе, единицы измерения не указаны, либо перепутаны = 0 оценка |  | 4 | 0.5
|  | И | Участник создал (накачал) давление в расширительном баке в соответствии с рассчитанным? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка (Допустимое отклонение +/- 0,1 бара) |  | 4 | 0.5
|  | И | Неисправность определена согласно заданной ситуационной задачи? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 4 | 0.5
|  | И | Решение по устранению неисправности принято согласно заданной ситуационной задачи? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 4 | 0.5
В5 | Монтаж систем газораспределения и газопотребления
|  | И | Участник подключил газовый котел к системе газоснабжения? |  | Да = участник подключил котел к системе, не перепутал подключения = полная оценка / Нет, участник перепутал подключения = 0 оценка |  | 5 | 0.1
|  | И | Участник подключил газовый котел к системе водоснабжения? |  | Да = участник подключил котел к системе, не перепутал подключения = полная оценка / Нет, участник перепутал подключения = 0 оценка |  | 5 | 0.2
|  | И | Участник подключил газовый котел к системе отопления? |  | Да = участник подключил котел к системе, не перепутал подключения = полная оценка / Нет, участник перепутал подключения = 0 оценка |  | 5 | 0.2
В6 | Обслуживание и эксплуатация систем газораспределения и газопотребления
|  | И | Участник произвел очистку теплообменника, фильтра сетчатого на входе холодной воды (если применимо), пояснил свои действия? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.3
|  | И | Участник снял пробку с насоса, провернул шток насоса, пояснил свои действия? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.3
|  | И | Участник выполнил чистку горелки и регулировку горения газа на всех режимах работы газового котла (пояснил свои действия)? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.5
|  | И | Участник произвел вывод воздуха из системы отопления через кран для сброса воздуха, пояснил свои действия |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.3
|  | И | Участник выполнил проверку давления газа на входе в газовый котел (динамическое давление газа), пояснил свои действия? |  | Да = полная оценка ; Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.3
|  | И | Участник выполнил проверку плавности и легкости вращения кранов/регуляторов и надежности фиксирования их в положении «закрыто»? |  | Да = полная оценка ; Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.2
|  | И | Участник заполнил акты приемки-сдачи выполненных работ при удовлетворении коммунально-бытовых нужд? |  | Да, акт заполнен полностью = полная оценка /Ошибки заполнения = половина оценки/ Нет, множественные ошибки, акты не заполнены = 0 оценка |  | 6 | 0.2
|  | И | Участник заполнил акт, подтверждающий прохождение первичного инструктажа потребителей по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд? |  | Да, акт заполнен полностью = полная оценка /Ошибки заполнения = половина оценки/ Нет, множественные ошибки, акты не заполнены = 0 оценка |  | 6 | 0.2
|  | И | Участник сделал отметки в эксплуатационной документации (паспорте газового котла)? |  | Да, отметки сделаны полностью= полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.2
|  | И | Участник сделал отметки в эксплуатационной документации (паспорте газовой плиты) |  | Да, отметки сделаны полностью= полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.2
|  | И | Участник перекрыл подачу газа перед устранением неисправности? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.3
|  | И | Участник выполнил дожог газа перед началом работ? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.3
|  | И | Технологическая последовательность работ соблюдена? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.3
|  | И | После подключения оборудования участник возобновил подачу газа? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.3
|  | И | После подключения оборудования участник отрегулировал подачу газа? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.3
|  | И | Аккуратность работы 1 - Газовый котел |  | Газоиспользующее оборудование не имеют повреждений? Да - полная оценка / нет - 0 оценка |  | 6 | 0.4
|  | И | Аккуратность работы 2 - Газовая плита |  | Газоиспользующее оборудование не имеют повреждений? Да - полная оценка / нет - 0 оценка |  | 6 | 0.4
В7 | Испытания, пуск и наладка систем газораспределения и газопотребления
|  | И | Технологическая последовательность пуска (подключения) оборудования (газового котла) соблюдена согласно инструкции Методических рекомендаций о правилах расчета стоимости технического обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования ? |  | Да = участник соблюдал требования инструкции,полная оценка /1-2 отклонения от инструкции - половина оценки/ Нет = 0 оценка |  | 7 | 0.3
|  | И | Технологическая последовательность наладки оборудования (газового котла) соблюдена согласно инструкции Методических рекомендаций о правилах расчета стоимости технического обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования ? |  | Да = участник соблюдал требования инструкции,полная оценка /1-2 отклонения от инструкции - половина оценки/ Нет = 0 оценка |  | 7 | 0.2
|  | И | Герметичность соединений газового котла была проверена перед включением оборудования при сдаче работы ? |  | Да, герметичность проверена = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 7 | 0.5
|  | И | Технологическая последовательность пуска (подключения) оборудования (газовой плиты)соблюдена согласно инструкции Методических рекомендаций о правилах расчета стоимости технического обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования ? |  | Да = участник соблюдал требования инструкции,полная оценка /1-2 отклонения от инструкции - половина оценки/ Нет = 0 оценка |  | 7 | 0.5
|  | И | Технологическая последовательность наладки оборудования ( газовой плиты) соблюдена согласно инструкции Методических рекомендаций о правилах расчета стоимости технического обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования ? |  | Да = участник соблюдал требования инструкции,полная оценка /1-2 отклонения от инструкции - половина оценки/ Нет = 0 оценка |  | 7 | 0.5
|  | И | Герметичность соединений газовой плиты была проверена перед включением оборудования при сдаче работы ? |  | Да, герметичность проверена = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 7 | 0.5
В8 | Работа с инструментами и приспособлениями
|  | С | Резьбовое соединение 1 подсоединение газа (газовый котел) |  |  |  | 8 | 0.5
|  |  |  | 0 | Видно менее 1 витка резьбы.
|  |  |  | 1 | Видно более двух витков резьбы.
|  |  |  | 2 | Эксперт может удалить часть уплотнительного материала руками без помощи инструментов.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Резьбовое соединение 2 подсоединение системы отопления и водоснабжения (газовый котел) |  |  |  | 8 | 0.5
|  |  |  | 0 | Видно менее 1 витка резьбы.
|  |  |  | 1 | Видно более двух витков резьбы.
|  |  |  | 2 | Эксперт может удалить часть уплотнительного материала руками без помощи инструментов.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Резьбовое соединение 1(газовая плита) |  |  |  | 8 | 0.5
|  |  |  | 0 | Перекос соединения/срыв резьбы/смятие резьбы
|  |  |  | 1 | Повреждение боковых граней и ребер гайки, головки болта, препятствующих затяжке резьбового соединения
|  |  |  | 2 | Изгиба газоподающей трубки
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Резьбовое соединение 2(газовая плита) |  |  |  | 8 | 0.5
|  |  |  | 0 | Перекос соединения/срыв резьбы/смятие резьбы
|  |  |  | 1 | Повреждение боковых граней и ребер гайки, головки болта, препятствующих затяжке резьбового соединения
|  |  |  | 2 | Изгиба газоподающей трубки
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
Г | Обслуживание системы газораспределения (Обслуживание газорегуляторного пункта шкафного типа) | [6 empty] | 26
Г1 | Организация работ, охрана труда и безопасность жизнедеятельности
|  | И | На протяжении выполнения всей задачи участник использовал защитные очки? |  | Защитные очки использовались (не было замечаний) = да, полная оценка / 0 = нет, 0 оценка |  | 1 | 0.1
|  | И | На протяжении выполнения всей задачи участник использовал защитные перчатки? |  | Защитные перчатки использовались (не было замечаний) = да, полная оценка / 0 = нет, 0 оценка |  | 1 | 0.1
|  | И | Участник при работе ГРПш убедился, что оно не загазовано. Выполнил проветривание помещения? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.3
|  | И | Участник создал давление на входе в ГРПш согласно режимной карте |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.4
|  | И | Участник выполнил проверку состояния и положения запорных устройств ГРПш? Запорные устройства должны быть закрыты |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.3
|  | И | Участник открыл краны перед манометрами на вводе и после регулятора? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.4
|  | И | Участник открыл задвижку на вводе в ГРПш и проверил наличие давления газа, достаточного для работы? |  | Да = полная оценка ; Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.4
|  | И | Инструменты и приспособления находятся в отведенном для них месте? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.1
|  | И | В рабочей зоне отсутствуют отходы производства? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.1
|  | И | Участник выполнил проверку (визуальную) состояния газового оборудования?проверку внешним осмотром целостности газопроводов, их креплений и опор? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.3
|  | И | Модуль завершен в отведенное время? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 1 | 0.5
Г2 | Работа с проектно-технической, нормативной и сопроводительной документацией
|  | И | Обслуживание и ремонт выполнены в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления |  | Да = участник соблюдал требования инструкции приказа,полная оценка / 1-2 ошибки = половина оценки / Нет = 0 оценка |  | 2 | 1.6
Г3 | Организация работы с потребителями газа, производственная коммуникация
|  | И | Участник представился/попрощался |  | Да, назвал ФИО, регион, учебное заведение, попрощался = полная оценка/ нет= 0 оценка |  | 3 | 0.2
|  | И | Участник объяснил виды выполняемых работ |  | Да, объяснил/пояснил работы по обслуживанию ГРПш/пуск ГРПш после кратковременной остановки = полная оценка/ нет, не пояснил свои действия = 0 оценка |  | 3 | 0.6
|  | И | Участник предупредил об отключении системы в связи с устранением неисправности? |  | Да, пояснил Отключение временное , продолжительность не более 2 часа = полная оценка/ нет, не пояснил=0 оценка |  | 3 | 0.2
|  | И | Участник озвучил выявленную неисправность, объяснил способ устранения несисправности? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 3 | 0.5
|  | И | Участник объяснил необходимые материалы и оборудование |  | Да, Перечислил материалы, объяснил назначение = полная оценка/ нет, затруднился объяснить свои действия = 0 оценка |  | 3 | 0.3
|  | И | Участник выполнил отметку в паспорте (эксплуатационном журнале) объекта |  | Да, необходимые записи сделаны (паспорта объекта, эксплуатационном журнале, оборудования, гарантийные талоны и т.д.) = полная оценка/ нет , отметки не сделаны = 0 оценка |  | 3 | 0.2
|  | И | Участник передал акт приемки-сдачи выполненных работ |  | Да, передан Акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) по техническому обслуживанию и ремонту газопроводов и газоиспользующего оборудования общественных зданий = полная оценка/ нет , не передан = 0 оценка |  | 3 | 0.2
|  | И | Участник передал акт выполненного испытания оборудования |  | Да, передан акт испытаний= полная оценка/ нет, не передан = 0 оценка |  | 3 | 0.2
Г4 | Проектирование и расчеты
|  | И | Давление газа на входе в ГРПш соответствует режимной карте? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 4 | 0.25
|  | И | Давление газа на выходе соответствует режимной карте? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 4 | 0.25
|  | И | Давление срабатывания ПЗК рассчитано согласно режимной карте? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 4 | 0.25
|  | И | Давление срабатывания ПСК рассчитано согласно режимной карте? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 4 | 0.25
Г5 | Монтаж систем газораспределения и газопотребления
|  | И | Разборка регулятора давления-ПЗК произведена согласно типовой технологической инструкции с соблюдением последовательности |  | Отклонений нет = полная оценка / Отклонений не более 2 = половина оценки / Отклонение многочисленные = 0 оценка |  | 5 | 0.5
|  | И | Сборка регулятора давления-ПЗК произведена согласно типовой технологической инструкции с соблюдением последовательности |  | Отклонений нет = полная оценка / Отклонений не более 2 = половина оценки / Отклонение многочисленные = 0 оценка |  | 5 | 0.5
Г6 | Обслуживание и эксплуатация систем газораспределения и газопотребления
|  | И | Участник проверил осмотром исправность регулятора давления? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.8
|  | И | Участник осмотрел предохранительный запорный клапан ПЗК? Проверил, чтобы краны на байпасе и импульсной трубке были закрыты? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.8
|  | И | Участник выполнил проверку перепада давления на фильтре |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.8
|  | И | Участник выполнил прочистку фильтра |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 1
|  | И | Участник, убедившись в устойчивой работе регулятора, поднял ударный молоточек ПЗК, зацепил его с рычагом мембраны, до этого открыв кран на импульсной трубке ПЗК? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.6
|  | И | Участник настроил ПЗК на срабатывание при максимальном давлении, рассчитаном согласно режимной карте? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 1
|  | И | Участник настроил ПСК на срабатывание при максимальном давлении, рассчитаном согласно режимной карте? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 4 | 1
|  | И | Участник проверил состояние и положение запорных устройств? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.6
|  | И | Участник проверил состояние и работу фильтра? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.6
|  | И | Участник выполнил проверку герметичности фланцевых и сварных соединений газопроводов прибором или пенообразующим раствором? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.8
|  | И | Участник произвел очистку газопровода и оборудования от пыли, грязи и посторонних предметов |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.8
|  | И | Участник проверил клеймо срока государственной поверки и пломбы на манометрах |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.8
|  | И | Участник заполнил эксплуатационную документацию? Согласно ГОСТ 58095.4-2022 |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 6 | 0.8
|  | И | Участник закрыл дверь ГРПш по окончании обхода (осмотра технического состояния) |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 4 | 0.6
Г7 | Испытания, пуск и наладка систем газораспределения и газопотребления
|  | И | Участник соблюдал технологию и последовательность проведения испытания Согласно СП 62.13330.2011 |  | Да = полная оценка / Нет = , 0 оценка |  | 7 | 0.75
|  | И | Трубы/трубопроводные системы герметичны (не учитывая производственный брак)? |  | Да = герметично, полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 7 | 0.75
|  | И | Участник соблюдал технологию и последовательность проведения пуск Согласно ТПК "Ввод в эксплуатацию ГРПш" |  | Да = полная оценка / Нет = , 0 оценка |  | 7 | 0.75
|  | И | Участник соблюдал технологию и последовательность проведения наладки Согласно ТПК "Ввод в эксплуатацию ГРПш" |  | Да = полная оценка / Нет = , 0 оценка |  | 7 | 0.75
Г8 | Работа с инструментами и приспособлениями
|  | С | Визуальный осмотр регулятора давления РДНК 1 |  |  |  | 8 | 0.75
|  |  |  | 0 | Перекос поверхностей, осутствие паралельности, криво насажен
|  |  |  | 1 | Болты расположены разрознено, уплотнительный материал выглядывает
|  |  |  | 2 | Стяжка соединения выполнено слабо, большой зазор.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Визуальный осмотр регулятора давления РДНК 2 |  |  |  | 8 | 0.75
|  |  |  | 0 | Перекос поверхностей, осутствие паралельности, криво насажен
|  |  |  | 1 | Болты расположены разрознено, уплотнительный материал выглядывает
|  |  |  | 2 | Стяжка соединения выполнено слабо, большой зазор.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Визуальный осмотр регулятора давления РДНК 3 |  |  |  | 8 | 0.75
|  |  |  | 0 | Перекос поверхностей, осутствие паралельности, криво насажен
|  |  |  | 1 | Болты расположены разрознено, уплотнительный материал выглядывает
|  |  |  | 2 | Стяжка соединения выполнено слабо, большой зазор.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Визуальный осмотр регулятора давления РДНК 4 |  |  |  | 8 | 0.75
|  |  |  | 0 | Перекос поверхностей, осутствие паралельности, криво насажен
|  |  |  | 1 | Болты расположены разрознено, уплотнительный материал выглядывает
|  |  |  | 2 | Стяжка соединения выполнено слабо, большой зазор.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
Д | Проектирование (Оформление маршрутной карты) | [6 empty] | 10
Д1 | Работа с проектно-технической, нормативной и сопроводительной документацией
|  | И | Маршрутная карта выполнена с соблюдением правил разработки согласно ГОСТ 34741-2021? |  | Да, нет ошибок= полная оценка / 1-2 ошибки = половина оценки / Нет, больше 2 ошибок = 0 оценка |  | 2 | 1
|  | И | При выполнении маршрутной карты используются условные обозначения ГОСТ 21.205.2016 «Условные обозначения элементов трубопроводных систем зданий и сооружений» и ГОСТ 21.609-2014 "Правила выполнения рабочих чертежей систем газоснабжения"? |  | Да, нет ошибок= полная оценка / 1-2 ошибки = половина оценки / Нет, больше 2 ошибок = 0 оценка |  | 2 | 1
|  | И | Названия элементов прописаны с соблюдением технической терминологии? |  | Да =полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 2 | 1
Д2 | Организация работы с потребителями газа, производственная коммуникация
|  | И | Маршрутная карта читаема, различима на плане, разборчиво помечена ? |  | Да =полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 3 | 0.5
|  | И | Документация обходчика трассы газопровода заполнена в соответствии с ситуационной задачей |  | Да, нет ошибок= полная оценка / 1-2 ошибки = половина оценки / Нет, больше 2 ошибок = 0 оценка |  | 3 | 0.5
Д3 | Проектирование и расчеты
|  | И | Обозначение Привязок выполнено в соответствии ГОСТ 34715.0-2021 «Проектирование, строительство и ликвидация сетей газораспределения природного газа. Часть 0. Общие требования» |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 4 | 1
|  | И | Обозначение 1 Привязки 1 соответствует ситуационной задаче |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 4 | 1
|  | И | Обозначение 2 Привязки 2 соответствует ситуационной задаче |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 4 | 1
|  | И | Обозначение 32 Привязки 3 соответствует ситуационной задаче |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 4 | 1
|  | И | Все оборудование, объекты учтены участником согласно чертежу (присутствуют в маршрутной карте)? |  | Да, нет ошибок= полная оценка / 1-2 ошибки = половина оценки / Нет, больше 2 ошибок = 0 оценка |  | 4 | 1
|  | И | Маршрутная карта соответствует ситуационной задаче ? |  | Да =полная оценка / Нет = 0 оценка |  | 4 | 1
[5 empty] | Итого |  |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Организация работ, охрана труда и безопасность жизнедеятельности
2 | Работа с проектно-технической, нормативной и сопроводительной документацией
3 | Организация работы с потребителями газа, производственная коммуникация
4 | Проектирование и расчеты
5 | Монтаж систем газораспределения и газопотребления
6 | Обслуживание и эксплуатация систем газораспределения и газопотребления
7 | Испытания, пуск и наладка систем газораспределения и газопотребления
8 | Работа с инструментами и приспособлениями