## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"
| Наименование компетенции |  | Холодильная техника и системы кондиционирования
Код | Субкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Изготовление компонентов холодильной установки | [6 empty] | 18
1 | Модуль А – Изготовление испарителя
|  | И | Испаритель собран в соответствии с чертежом |  | В соответствии с чертежом | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Размер А соответствует чертежу |  | В соответствии с чертежом ± 2 мм | да/нет | 4 | 0.75
|  | И | Размер В соответствует чертежу |  | В соответствии с чертежом ± 2 мм | да/нет | 4 | 0.75
|  | И | Размер C соответствует чертежу |  | В соответствии с чертежом ± 2 мм | да/нет | 4 | 0.75
|  | И | Размер D соответствует чертежу |  | В соответствии с чертежом ± 2 мм | да/нет | 4 | 0.75
|  | И | Пайка испарителя под азотом |  |  | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Герметичность испарителя при испытании под давлением |  |  | да/нет | 2 | 1
|  | С | Паяный стык № 1 выполнен согласно стандартам |  |  |  | 4 | 0.4
|  |  |  | 0 | исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | исполнение соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях превосходит его
|  |  |  | 3 | исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное
|  | С | Паяный стык № 2 выполнен согласно стандартам |  |  |  | 4 | 0.4
|  |  |  | 0 | исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | исполнение соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях превосходит его
|  |  |  | 3 | исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное
2 | Модуль А – Изготовление участка с соленоидами
|  | И | Участок собран в соответствии с чертежом |  |  | да/нет | 4 | 1
|  | И | Размер А соответствует чертежу |  | В соответствии с чертежом ± 2 мм | да/нет | 4 | 0.75
|  | И | Размер В соответствует чертежу |  | В соответствии с чертежом ± 2 мм | да/нет | 4 | 0.75
|  | И | Размер C соответствует чертежу |  | В соответствии с чертежом ± 2 мм | да/нет | 4 | 0.75
|  | И | Размер D соответствует чертежу |  | В соответствии с чертежом ± 2 мм | да/нет | 4 | 0.75
|  | И | Пайка участка под азотом |  |  | да/нет | 4 | 0.5
|  | С | Паяный стык № 1 выполнен согласно стандартам |  |  |  | 4 | 0.4
|  |  |  | 0 | исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | исполнение соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях превосходит его
|  |  |  | 3 | исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное
|  | С | Паяный стык № 2 выполнен согласно стандартам |  |  |  | 4 | 0.4
|  |  |  | 0 | исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | исполнение соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях превосходит его
|  |  |  | 3 | исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное
|  | С | Паяный стык № 3 выполнен согласно стандартам |  |  |  | 4 | 0.4
|  |  |  | 0 | исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | исполнение соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях превосходит его
|  |  |  | 3 | исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное
|  | С | Паяный стык № 4 выполнен согласно стандартам |  |  |  | 4 | 0.4
|  |  |  | 0 | исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | исполнение соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях превосходит его
|  |  |  | 3 | исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное
|  | И | Герметичность участка при испытании под давлением |  |  | да/нет | 2 | 1
|  | И | Теплообменники изготовлены быстрее, чем за 90 мин (при условии герметичности) |  |  | да/нет | 4 | 1.5
|  | И | Теплообменники изготовлены быстрее, чем за 120 мин (при условии герметичности) |  |  | да/нет | 4 | 1
|  | И | Теплообменники изготовлены быстрее, чем за 150 мин (при условии герметичности) |  |  | да/нет | 4 | 0.5
3 | Модуль А - Техника безопасности, бережливое производство
|  | И | При работе надеты защитные перчатки |  |  | да/нет | 1 | 0.3
|  | И | При работе надеты защитные очки |  |  | да/нет | 1 | 0.2
|  | И | В течение всего времени пайки надеты затенённые очки |  |  | да/нет | 4 | 0.2
|  | И | Каждый вид работ выполняется с помощью соответствующих инструментов, |  | Используются безопасные методы работы | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | По завершении модуля выключены горелки, стравлены газы и перекрыты все вентили |  |  | да/нет | 4 | 0.2
|  | И | Рабочее место поддерживается в чистоте в течение всего времени |  |  | да/нет | 4 | 0.2
|  | И | По окончании рабочего дня/модуля рабочее место убрано |  |  | да/нет | 4 | 0.25
|  | И | Задание выполнено без запроса дополнительных материалов |  |  | да/нет | 4 | 0.25
Б | Расстановка компонентов холодильной установки | [6 empty] | 6
1 | Модуль Б – Монтаж компонентов холодильного контура
|  | И | Положение компрессора |  | В соответствии с чертежом ± 2 мм | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Положение маслоотделителя |  | В соответствии с чертежом ± 2 мм | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Положение ресивера |  | В соответствии с чертежом ± 2 мм | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Положение отделителя жидкости |  | В соответствии с чертежом ± 2 мм | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Положение конденсатора |  | В соответствии с чертежом ± 2 мм | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Положение реле высокого давления |  | В соответствии с чертежом ± 2 мм | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Положение реле низкого давления |  | В соответствии с чертежом ± 2 мм | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Положение пускового устройства компрессора |  | В соответствии с чертежом ± 2 мм | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Все компоненты закреплены в соответствии со стандартами |  | -0,5 за каждую ошибку | количество ошибок = | 3 | 1
|  | И | На стенде отсутствуют лишние отверстия |  | -0,5 за каждую ошибку | количество ошибок = | 3 | 1
В | Монтаж трубопроводов холодильной установки | [6 empty] | 11
1 | Модуль В - Монтаж холодильного контура
|  | И | Гидравлический контур собран в соответствии со схемой |  |  | да/нет | 1 | 1
|  | И | Все трубопроводы закреплены в соответствии со стандартами |  | -0,25 за каждую ошибку | количество ошибок = | 1 | 1
|  | И | Прямолинейность, вертикальность/горизонтальность участка №1 соответствует спецификации |  | Допустимое отклонение ± 2 мм | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Прямолинейность, вертикальность/горизонтальность участка №2 соответствует спецификации |  | Допустимое отклонение ± 2 мм | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Прямолинейность, вертикальность/горизонтальность участка №3 соответствует спецификации |  | Допустимое отклонение ± 2 мм | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Прямолинейность, вертикальность/горизонтальность участка №4 соответствует спецификации |  | Допустимое отклонение ± 2 мм | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Прямолинейность, вертикальность/горизонтальность участка №5 соответствует спецификации |  | Допустимое отклонение ± 2 мм | да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Пайка под азотом линий трубопровода от компрессора до ТРВ |  |  | да/нет | 4 | 0.7
|  | И | Пайка под азотом линий трубопровода от ТРВ до испарителя |  |  | да/нет | 4 | 0.7
|  | И | Пайка под азотом линий трубопровода от испарителя до компрессора |  |  | да/нет | 4 | 0.7
|  | С | Паяный стык № 1 выполнен согласно стандартам |  |  |  | 4 | 0.4
|  |  |  | 0 | исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | исполнение соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях превосходит его
|  |  |  | 3 | исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное
|  | С | Паяный стык № 2 выполнен согласно стандартам |  |  |  | 4 | 0.4
|  |  |  | 0 | исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | исполнение соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях превосходит его
|  |  |  | 3 | исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное
|  | С | Паяный стык № 3 выполнен согласно стандартам |  |  |  | 4 | 0.4
|  |  |  | 0 | исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | исполнение соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях превосходит его
|  |  |  | 3 | исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное
|  | И | Все соответствующие трубопроводы заизолированы, изоляция закреплена в соответствии со стандартами |  | Через каждые 400 мм | да/нет | 4 | 2
|  | И | Балон ТРВ закреплен и заизолирован в соответствии со стандартами |  |  | да/нет | 4 | 0.4
|  | И | Линии трубопроводов не закрывают доступ к запорной или регулирующей арматуре |  | -0,2 за каждую ошибку | количество ошибок = | 4 | 0.4
2 | Модуль В - Техника безопасности, бережливое производство
|  | И | В течение всего времени пайки надеты затенённые очки |  |  | да/нет | 4 | 0.2
|  | И | По завершении модуля выключены горелки, стравлены газы и перекрыты все вентили |  |  | да/нет | 4 | 0.2
Г | Электромонтажные работы | [6 empty] | 15
1 | Модуль Г – Подключение к электрической сети
|  | И | Напряжение сети 220 В подано на соответствующие входные клеммы распределительного щита, провода качественно обжаты и закрепленны |  | В соответствии со схемой | да/нет | 3 | 0.4
|  | И | Потребитель M1 подсоединен к соответствующим клеммам щита, провода качественно обжаты и закрепленны |  | В соответствии со схемой | да/нет | 6 | 1
|  | И | Потребитель M2 подсоединен к соответствующим клеммам щита, провода качественно обжаты и закрепленны |  | В соответствии со схемой | да/нет | 3 | 0.4
|  | И | Потребитель M3 подсоединен к соответствующим клеммам щита, провода качественно обжаты и закрепленны |  | В соответствии со схемой | да/нет | 3 | 0.4
|  | И | Потребитель M4 подсоединен к соответствующим клеммам щита, провода качественно обжаты и закрепленны |  | В соответствии со схемой | да/нет | 3 | 0.4
|  | И | Потребитель Y1 подсоединен к соответствующим клеммам щита, провода качественно обжаты и закрепленны |  | В соответствии со схемой | да/нет | 3 | 0.4
|  | И | Потребитель Y2 подсоединен к соответствующим клеммам щита, провода качественно обжаты и закрепленны |  | В соответствии со схемой | да/нет | 3 | 0.4
|  | И | Потребитель PSL подсоединен к соответствующим клеммам щита, провода качественно обжаты и закрепленны |  | В соответствии со схемой | да/нет | 3 | 0.4
|  | И | Потребитель PSH подсоединен к соответствующим клеммам щита, провода качественно обжаты и закрепленны |  | В соответствии со схемой | да/нет | 3 | 0.4
|  | И | Потребитель TE-H подсоединен к соответствующим клеммам щита, провода качественно обжаты и закрепленны |  | В соответствии со схемой | да/нет | 3 | 0.4
|  | И | Потребитель TE-i подсоединен к соответствующим клеммам щита, провода качественно обжаты и закрепленны |  | В соответствии со схемой | да/нет | 3 | 0.4
|  | И | Потребитель TE-C подсоединен к соответствующим клеммам щита, провода качественно обжаты и закрепленны |  | В соответствии со схемой | да/нет | 6 | 0.4
|  | И | Потребитель TE-A подсоединен к соответствующим клеммам щита, провода качественно обжаты и закрепленны |  | В соответствии со схемой | да/нет | 6 | 0.4
|  | И | Качество подключения всех потребителей соответствует стандарту |  | -0,2 за каждую ошибку | количество ошибок = | 4 | 2
|  | И | Все кабели проложены в гофре, закреплены клипсами и не передавливаются трубами и другими компонентами |  | -0,5 за каждую ошибку | количество ошибок = | 6 | 1.5
2 | Модуль Г – Подключение управляющей электроники
|  | И | Датчик TE-H установлен правильно |  | В соответствии со схемой | да/нет | 6 | 0.4
|  | И | Датчик TE-i установлен правильно |  | В соответствии со схемой | да/нет | 6 | 0.4
|  | И | Датчик TE-C установлен правильно |  | В соответствии со схемой | да/нет | 6 | 0.4
3 | Модуль Г – Электрические испытания
|  |  | Установка проверена на наличие заземления до источника питания |  |  | да/нет | 6 | 0.5
|  |  | Установка проверена на наличие заземления компрессора перед включением |  |  | да/нет | 2 | 0.5
|  |  | Установка проверена на наличие заземления насосов |  |  | да/нет | 2 | 0.5
|  |  | Установка проверена на короткое замыкание между фазой и нейтралью перед включением |  |  | да/нет | 3 | 0.5
|  |  | Установка проверена на короткое замыкание между фазой и землей перед включением |  |  | да/нет | 3 | 0.5
|  |  | Проверка целостности изоляции мегаомметром подтвердило соответствие сопротивления стандарту |  | минимум 500 В | да/нет | 5 | 1
|  |  | При проверке схемы мультиметром не выявлено неправильных соединений, все соединения выполнены в полном соответствии со схемой |  |  | да/нет | 1 | 1
Д | Подготовка оборудования к вводу в эксплуатацию | [6 empty] | 15
1 | Модуль Д – Испытания под давлением
|  | И | Открыты все клапаны, обеспечивабщие исытание под давлением всей системы |  | Открыта вся запорная арматура | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Манометры правильно подсоединены к системе |  |  | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Уровень даления опрессовки во всех попытках соответствует конкурсному заданию |  | Тконд ± 5 К | да/нет | 2 | 0.5
|  | И | Система под давлением проверена на отсутствие течей |  | Мыльная вода или альтернативное средство | да/нет | 5 | 0.5
|  | И | При ПЕРВОМ испытании не обнаружено утечек |  |  | да/нет | 5 | 2
|  | И | При ВТОРОМ испытании не обнаружено утечек |  |  | да/нет | 5 | 1
|  | И | При ПОСЛЕДНЕМ испытании не обнаружено утечек |  |  | да/нет | 5 | 0.5
|  | И | После устранения утечек давление в контуре не меняется в течение заданного времени |  | Давление не падает более 0,2 Бар | да/нет | 6 | 0.5
|  | И | При опрессовки и в дальнейшем не было попыток устранения возможных утечек ПОД ДАВЛЕНИЕМ |  |  | да/нет | 6 | 1
2 | Модуль Д – Вакуумирование
|  | И | Открыты все клапаны, обеспечивабщие вакуумирование всей системы |  |  | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Шланг низкого давления подключен к отключаемоу штуцеру вентиля rotalock |  | на линии всасывания компрессора | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Шланг высокого давления подключен к отключаемоу штуцеру вентиля rotalock |  | на ресивере | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Вакуумметр установлен правильно |  | при отсоединии от вакуумного насоса вакуумметр должен измерять вакуум в системе | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Вакуум после ПЕРВОГО откачивания держится 10 мин после отсоединения вакуумного насоса |  | менее 30 мБар | да/нет | 5 | 1.5
|  | И | Вакуум после ПОСЛЕДНЕГО откачивания держится 10 мин после отсоединения вакуумного насоса |  | менее 30 мБар | да/нет | 5 | 0.5
3 | Модуль Д – Зарядка первичного контура хладагентом
|  | И | Перед началом работы открыты необходимые клапаны |  | Открыта вся запорная арматура в системе | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Шланги с момента вакуумирования до момента заправки не отключались |  |  | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Жидкий хладагент был заправлен только в ресивер |  |  | да/нет | 4 | 1
|  | И | Отмерено и записано необходимое для системы количество хладагента |  | В соответствии с заданием ± 25 гр | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Проверка течеискателем показала отсутствие утечек |  |  | да/нет | 4 | 1
|  | И | Шланги от балона отсоединены без излишних потерь хладагента |  |  | да/нет | 3 | 0.5
Е | Пусконаладочные работы | [6 empty] | 15
1 | Модуль Е – Настройка установки
|  | И | Выключение и включение реле низкого давления установлено с точностью ± 0,1 Бар, |  | правильно указано в отчете и продемонстрировано срабатывание реле (в соотв. с заданием) | да/нет | 5 | 1
|  | И | Выключение и включение реле высокого давления установлено с точностью ± 0,5 Бар, |  | правильно указано в отчете и продемонстрировано срабатывание реле (в соотв. с заданием) | да/нет | 5 | 1
|  | И | Отрегулирована температура регулятора производительности компрессора |  | В соотв. с заданием (допуск от -0 К до +5 К) | да/нет | 5 | 0.5
2 | Модуль Е – Запуск холодильной установки
|  | И | На все компоненты установлены и плотно закрыты крышки и заглушки |  | -0,25 за каждую ошибку | количество ошибок = | 5 | 0.5
|  | И | Осутствовали попытки запуска установки без настройки автоматики и с надетым магнитом |  |  | да/нет | 5 | 1
|  | И | При первом пуске не потребовалось вносить каких-либо изменений в схему |  |  | да/нет | 5 | 1
|  | И | Установка после работала 30 минут без аварий |  | никаких измений в настройках приборов автоматики не потребовалось | да/нет | 5 | 1
3 | Модуль Е – Ввод в эксплуатацию. Измерение и контроль параметров
|  | И | Температура окружающей среды указана правильно |  |  | да/нет | 1 | 0.2
|  | И | Давление всасывания измерено и указано правильно |  | В соотв. с заданием (допуск от -0 К до +5 К) | да/нет | 1 | 0.4
|  | И | Давление нагнетания измерено и указано правильно |  | В соотв. с заданием (допуск от -5 К до +0 К) | да/нет | 5 | 0.4
|  | И | Температура кипения измерена и указана правильно |  | В соотв. с заданием ± 2 К | да/нет | 5 | 0.4
|  | И | Температура конденсации измерена и указана правильно |  | В соотв. с заданием ± 2 К | да/нет | 5 | 0.4
|  | И | Переохлаждение в конденсаторе измерено и указано правильно |  |  | да/нет | 5 | 0.4
|  | И | Переохлаждение в рекуперативном ТО измерено и указано правильно указано правильно |  |  | да/нет | 5 | 0.4
|  | И | Перегрев в испарителе измерен и указан правильно |  |  | да/нет | 5 | 0.5
|  | И | Перегрев в рекуперативном ТО измерен и указан правильно |  |  | да/нет | 5 | 0.5
|  | И | Общий перегрев измерен и указан правильно |  |  | да/нет | 5 | 0.5
|  | И | Рабочий ток компрессора измерен и указан правильно |  |  | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Рабочий ток насоса измерен и указан правильно |  |  | да/нет | 5 | 0.5
4 | Модули Б-Е - Техника безопасности, бережливое производство
|  | И | При работе надеты защитные перчатки |  |  | да/нет | 1 | 0.3
|  | И | При работе надеты защитные очки |  |  | да/нет | 1 | 0.2
|  | И | Каждый вид работ выполняется с помощью соответствующих инструментов |  | Используются безопасные методы работы (в т.ч. безопасные методы пайки холодильного контура) | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | По завершении модуля выключены горелки, стравлены газы и перекрыты все вентили |  |  | да/нет | 1 | 0.2
|  | И | После опрессовки обеспечено безопасное удаление азота из системы |  |  | да/нет | 1 | 0.2
|  | И | Рабочее место поддерживается в чистоте в течение всего времени |  |  | да/нет | 1 | 0.25
|  | И | По окончании рабочего дня/модуля рабочее место убрано |  |  | да/нет | 1 | 0.25
|  | И | Задание выполнено без запроса дополнительных инструментов и материалов |  |  | да/нет | 1 | 1
|  | И | Отсутствуют повреждения стенда, оборудования (инструментов) |  |  | да/нет | 1 | 1
Ж | Поиск и устранение неисправностей. Настройка системы кондиционирования воздуха | [6 empty] | 20
1 | Модуль Ж - Поиск и устранение электрической неисправности
|  | И | Проверка всех соединений при помощи мультиметра |  |  | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Электрическая неисправность найдена и записана правильно в течение 10 минут |  |  | да/нет | 6 | 1.5
|  | И | Электрическая неисправность найдена и записана правильно в течение 15 минут |  |  | да/нет | 6 | 1
|  | И | Электрическая неисправность найдена и записана правильно в течение 20 минут |  |  | да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Порядок устранения электрической неисправности записан верно |  |  | да/нет | 4 | 0.5
2 | Модуль Ж - Поиск и устранение гидравлической неисправности
|  | И | Перед началом поиска гидравлической неисправности манометрический коллектор подключен верно |  |  | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Гидравлическая неисправность найдена и записана правильно в течение 15 минут |  |  | да/нет | 6 | 1.5
|  | И | Гидравлическая неисправность найдена и записана правильно в течение 20 минут |  |  | да/нет | 6 | 1
|  | И | Гидравлическая неисправность найдена и записана правильно в течение 30 минут |  |  | да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Порядок устранения гидравлической неисправности записан верно |  |  | да/нет | 4 | 0.5
3 | Модуль Ж - Перезаправка, пусконаладка
|  | И | Эвакуация хладагента выполнена в соответствии со стандартами |  |  | да/нет | 2 | 1.5
|  | И | Масса эвакуированного хладагента в листе контрольных замеров записана верно |  |  | да/нет | 5 | 0.5
|  | И | Первичная заправка хладагентом выполнена в соответствии со стандартами (1,7 +- 0,2 кг в ресивер на жидкостной линии) |  |  | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Выравнивание давления на низкой стороне выполнено в соответствии с конкурсным заданием |  |  | да/нет | 5 | 0.5
|  | И | Масса заправленного хладагента записана верно |  |  | да/нет | 5 | 0.5
|  | И | Шланг от баллона отсоединен без потерь хладагента |  |  | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Холодильная установка выведена на проектный режим успешно |  |  | да/нет | 6 | 2
|  | И | Замер рабочих параметров выполнен и карта замеров заполнена правильно |  |  | да/нет | 6 | 2
|  | И | Расчет холодопроизводительности установки выполнен правильно |  |  | да/нет | 5 | 1
|  | И | Процесс в I-d диаграмме построен верно |  |  | да/нет | 5 | 0.5
|  | И | Расчет теплопроизводительности установки выполнен правильно |  |  | да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Манометрический коллектор отключен от системы верно |  |  | да/нет | 4 | 0.5
3 | Модуль Ж - Техника безопасности, бережливое производство
|  | И | Надеты защитные перчатки при работе |  |  | да/нет | 6 | 0.3
|  | И | Надеты защитные очки при работе |  |  | да/нет | 6 | 0.2
|  | И | Каждый вид работ выполняется с помощью соответствующих инструментов |  | Используются безопасные методы работы | да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Рабочее место поддерживается в чистоте в течение всего времени |  |  | да/нет | 6 | 0.25
|  | И | По окончании рабочего дня/модуля рабочее место убрано |  |  | да/нет | 6 | 0.25
[5 empty] | Итого |  |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Организация и управление работой
2 | Коммуникация
3 | Проектирование систем ХС и КВ
4 | Монтаж и техобслуживание систем ХС и КВ
5 | Ввод в эксплуатацию системы ХС и КВ
6 | Устранение неисправностей в системах ХС и КВ