## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Итоговый (межрегиональный) этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
| Наименование компетенции |  | Промышленная автоматика (юниоры)
Код | Субкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Проектирование систем автоматики | [6 empty] | 10 | 10
1 | Правильное функционирование
|  | И | Функция 1 |  | Lids emitter (ON) Bases emitter (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 2 |  | Lids emitter (OFF) Lids conveyor (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 3 |  | Bases emitter (OFF) Bases conveyor (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 4 |  | Lids conveyor (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 5 |  | Bases conveyor (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 6 |  | Clamp lid (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 7 |  | Clamp base (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 8 |  | P&P Move Z (ON) Clamp lid (ON) Clamp base (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 9 |  | P&P Move Z (ON) Clamp lid (ON) Clamp base (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 10 |  | P&P Move Z (ON) P&P Grab (ON) Clamp lid (OFF) Clamp base (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 11 |  | P&P Move Z (OFF) P&P Grab (ON) Clamp base (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 12 |  | P&P Move Z (OFF) P&P Grab (ON) Clamp base (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 13 |  | P&P Rotate CCW (ON) P&P Grab (ON) Clamp base (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 14 |  | P&P Rotate CCW (OFF) P&P Grab (ON) Clamp base (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 15 |  | P&P Rotate CCW (ON) P&P Grab (ON) Clamp base (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 16 |  | P&P Rotate CCW (OFF) P&P Grab (ON) Clamp base (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 17 |  | P&P Move Z (ON) P&P Grab (ON) Clamp base (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 18 |  | P&P Move Z (ON) P&P Grab (ON) Clamp base (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 19 |  | P&P Move Z (OFF) P&P Grab (OFF) Clamp base (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 20 |  | Clamp base (OFF) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 21 |  | P&P Move Z (OFF) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 22 |  | P&P Rotate CCW (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 23 |  | P&P Rotate CCW (OFF) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 24 |  | P&P Rotate CCW (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 25 |  | P&P Rotate CCW (OFF) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 26 |  | Pos. raise (bases) (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 27 |  | Pos. raise (bases) (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 28 |  | Bases conveyor (ON) Pos. raise (bases) (ON) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 29 |  | Bases conveyor (ON) Pos. raise (bases) (OFF) |  | 2 | 0.3
|  | И | Функция 30 |  | Программа работает в бесконечном цикле |  | 2 | 0.3
2 | Визуальное оформление
|  | И | Горизонтальное и вертикальное расположение линий |  |  | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 2 | 0.2
|  | И | Горизонтальное или вертикальное расположение устройств |  | Все элементы расположены по линиям | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 2 | 0.2
|  | И | Правильная маркировка контактов и устройств |  | Согласно ЕСКД (Реле промежуточное - К, Контактор - КМ, Реле времени - КТ и тд.) | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 2 | 0.2
|  | И | Одиннаковое расстояние между устройствами |  | Одинаковое расстояние между вертикальными или горизонтальными линиями Одинаковое расстояние между элементами схемы (не учитывать расстояние до КМ, КТ, Генератор импульсов) | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 2 | 0.2
|  | И | Отсутсвие отвитвлений слева или вверх |  |  | Да/нет | 2 | 0.2
Б | Поиск неисправностей в системах автоматики | [6 empty] | 10 | 10
1 | Поиск и обозначение неисправностей
|  | И | Неисправность 1. Найдена |  | Неисправность найдена, любым способом | Да/нет | 3 | 1
|  | И | Неисправность 1. Правильно отмечена |  | Неисправность найдена, отмечена правильно | Да/нет | 3 | 1
|  | И | Неисправность 2. Найдена |  | Неисправность найдена, любым способом | Да/нет | 3 | 1
|  | И | Неисправность 2. Правильно отмечена |  | Неисправность найдена, отмечена правильно | Да/нет | 3 | 1
|  | И | Неисправность 3. Найдена |  | Неисправность найдена, любым способом | Да/нет | 3 | 1
|  | И | Неисправность 3. Правильно отмечена |  | Неисправность найдена, отмечена правильно | Да/нет | 3 | 1
|  | И | Неисправность 4. Найдена |  | Неисправность найдена, любым способом | Да/нет | 3 | 1
|  | И | Неисправность 4. Правильно отмечена |  | Неисправность найдена, отмечена правильно | Да/нет | 3 | 1
|  | И | Неисправность 5. Найдена |  | Неисправность найдена, любым способом | Да/нет | 3 | 1
|  | И | Неисправность 5. Правильно отмечена |  | Неисправность найдена, отмечена правильно | Да/нет | 3 | 1
В | Механический монтаж и коммутация систем автоматики | [6 empty] | 33 | 33
1 | Механический монтаж (общее)
|  | И | Оборудование в ЩУ |  | Оборудование установлено согласно монтажной схемы Оборудование должно быть закреплено Проверяется вне зависимости от наличия маркировки Монтажная панель может находиться вне ЩУ | Вычет по 0,50 за каждую ошибку | 4 | 1.5
|  | И | Оборудование в П1 |  | Оборудование установлено согласно монтажной схемы Основание должно быть закреплено При закрытой крышке проверяется вне зависимости от наличия маркировки При снятой крышке проверяется только при наличии маркировки самого поста и оборудования | Да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Оборудование в П2 |  | Оборудование установлено согласно монтажной схемы Основание должно быть закреплено При закрытой крышке проверяется вне зависимости от наличия маркировки При снятой крышке проверяется только при наличии маркировки самого поста и оборудования | Да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Оборудование в П3 |  | Оборудование установлено согласно монтажной схемы Основание должно быть закреплено При закрытой крышке проверяется вне зависимости от наличия маркировки При снятой крышке проверяется только при наличии маркировки самого поста и оборудования | Да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Оборудование в П4 |  | Оборудование установлено согласно монтажной схемы Основание должно быть закреплено При закрытой крышке проверяется вне зависимости от наличия маркировки При снятой крышке проверяется только при наличии маркировки самого поста и оборудования | Да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Оборудование в П5 |  | Оборудование установлено согласно монтажной схемы Основание должно быть закреплено При закрытой крышке проверяется вне зависимости от наличия маркировки При снятой крышке проверяется только при наличии маркировки самого поста и оборудования | Да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Маркировка оборудования ЩУ и маркировка гермовводов |  | Оборудование и гермовводы промаркировано согласно монтажной схемы внутри и снаружи Монтажная панель может находиться вне ЩУ | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 4 | 0.5
|  | И | Маркировка оборудования П1-П5 |  | Оборудование промаркировано согласно монтажной схемы включая маркировку самого поста Крышка может быть снята | Вычет по 0,10 за каждую ошибку | 4 | 0.5
|  | И | Дополнительные материалы для монтажа |  | Дополнительные материалы для монтажа не запрашивались (не выдавались) | Да/нет | 1 | 0.5
2 | Коммутация (судейские)
|  | С | Общий вид электроустановки |  |  |  | 4 | 2
|  |  |  | 0 | Описание судейской оценки
|  |  |  | 1 | Описание судейской оценки
|  |  |  | 2 | Описание судейской оценки
|  |  |  | 3 | Описание судейской оценки
|  | С | Общий вид электрических подключений в ЩУ |  |  |  | 4 | 2
|  |  |  | 0 | Описание судейской оценки
|  |  |  | 1 | Описание судейской оценки
|  |  |  | 2 | Описание судейской оценки
|  |  |  | 3 | Описание судейской оценки
|  | С | Маркировка выполнена надлежащим образом |  |  |  | 4 | 1
|  |  |  | 0 | Описание судейской оценки
|  |  |  | 1 | Описание судейской оценки
|  |  |  | 2 | Описание судейской оценки
|  |  |  | 3 | Описание судейской оценки
3 | Коммутация (общие)
|  | И | Дополнительные материалы для коммутации |  | Дополнительные материалы для коммутации не запрашивались (не выдавались) | Да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Целостность оборудования и монтажа |  | Оборудование, расходные материалы целые (модульное оборудование, посты, кабель/каналы, трубы, проволочный лоток, ЩУ, постовое оборудование) Проверяются сколы, изломы, разделение на несколько частей (к/к, проволочный лоток, перворированный к/к) и тд | Да/нет | 1 | 1
|  | И | Окончание модуля по точке "Стоп" |  | Проверяется при успешном прохождении модуля Г "Пусконаладочные работы" Учитывается суммарное время до модуля Г "Пусконаладочные работы" по последней попытке (итоговое время выполнения модуля В) 0,00 - Не пройденный модуль Г, максимальное время выполнения модуля В 0,20 - 5 место (время) 0,40 - 4 место (время) 0,60 - 3 место (время) 0,80 - 2 место (время) 1,00 - 1 место (время) | Вычет | 1 | 1
|  | И | Разделение кабелей в проволочном лотке (силовые, управление, измерение, заземление, интерфейсы) |  | Касающиеся кабели считаются одной группой 0,00 - Кабели не разделены (не зафиксированы, или проложена одна группа кабеля) 0,50 - Кабели разделены на 1 группу (зафиксированы) 1,00 - Кабели разделены на 2 группы (зафиксированы) 1,50 - Кабели разделены на 3 группы (зафиксированы) 2,00 - Кабели разделены на 4 группы (зафиксированы) | Вычет | 4 | 2
|  | И | Фиксация кабеля в проволочном лотке |  | Кабель зафиксирован в проволочном лотке каждые 200мм | Вычет по 0,25 за каждую ошибку | 4 | 1.5
|  | И | Маркировка кабелей |  | Маркировка кабелей согласно кабельного журнала Маркировка с двух сторон Визуально кабель должен быть целым Отсутствующий кабель приравнивается к двум отсутствующим маркировкам | Вычет по 0,25 за каждую ошибку | 4 | 1.5
|  | И | Выбор кабелей |  | Выбор кабелей согласно кабельного журнала Отсутствующий кабель приравнивается к ошибке | Вычет по 0,50 за каждую ошибку | 4 | 1.5
4 | Коммутация (устройства)
|  | И | У1. П1. Ввод кабеля в двойной изоляции |  | Кабель заходит в оборудование в двойной изоляции 2-8мм | Да/нет | 4 | 0.2
|  | И | У1. П1. Фиксация кабеля |  | Кабель зафиксирован в гермовводе (сальнике) Если зафиксировать невозможно, гермоввод (сальник) полностью затянут Проверка фиксации двумя пальцами | Да/нет | 4 | 0.15
|  | И | У1. П1. Целостность изоляции кабеля |  | Изоляция кабеля и отдельных проводников не повреждена | Да/нет | 4 | 0.2
|  | И | У1. П1. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника | Да/нет | 4 | 0.2
|  | И | У1. П1. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 4 | 0.15
|  | И | У1. П1. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников (Ширина+Высота) | Да/нет | 4 | 0.15
|  | И | У1. П1. Неиспользуемые проводники |  | Неиспользуемые проводники заизолированы и одинаковой длины с используемыми проводниками | Да/нет | 4 | 0.15
|  | И | У2. П2. Ввод кабеля в двойной изоляции |  | Кабель заходит в оборудование в двойной изоляции 2-8мм | Да/нет | 4 | 0.2
|  | И | У2. П2. Фиксация кабеля |  | Кабель зафиксирован в гермовводе (сальнике) Если зафиксировать невозможно, гермоввод (сальник) полностью затянут Проверка фиксации двумя пальцами | Да/нет | 4 | 0.15
|  | И | У2. П2. Целостность изоляции кабеля |  | Изоляция кабеля и отдельных проводников не повреждена | Да/нет | 4 | 0.2
|  | И | У2. П2. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника | Да/нет | 4 | 0.2
|  | И | У2. П2. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 4 | 0.15
|  | И | У2. П2. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников (Ширина+Высота) | Да/нет | 4 | 0.15
|  | И | У2. П2. Неиспользуемые проводники |  | Неиспользуемые проводники заизолированы и одинаковой длины с используемыми проводниками | Да/нет | 4 | 0.15
|  | И | У3. П3. Ввод кабеля в двойной изоляции |  | Кабель заходит в оборудование в двойной изоляции 2-8мм | Да/нет | 4 | 0.2
|  | И | У3. П3. Фиксация кабеля |  | Кабель зафиксирован в гермовводе (сальнике) Если зафиксировать невозможно, гермоввод (сальник) полностью затянут Проверка фиксации двумя пальцами | Да/нет | 4 | 0.15
|  | И | У3. П3. Целостность изоляции кабеля |  | Изоляция кабеля и отдельных проводников не повреждена | Да/нет | 4 | 0.2
|  | И | У3. П3. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника | Да/нет | 4 | 0.2
|  | И | У3. П3. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 4 | 0.15
|  | И | У3. П3. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников (Ширина+Высота) | Да/нет | 4 | 0.15
|  | И | У3. П3. Неиспользуемые проводники |  | Неиспользуемые проводники заизолированы и одинаковой длины с используемыми проводниками | Да/нет | 4 | 0.15
|  | И | У4. П4. Ввод кабеля в двойной изоляции |  | Кабель заходит в оборудование в двойной изоляции 2-8мм | Да/нет | 4 | 0.2
|  | И | У4. П4. Фиксация кабеля |  | Кабель зафиксирован в гермовводе (сальнике) Если зафиксировать невозможно, гермоввод (сальник) полностью затянут Проверка фиксации двумя пальцами | Да/нет | 4 | 0.15
|  | И | У4. П4. Целостность изоляции кабеля |  | Изоляция кабеля и отдельных проводников не повреждена | Да/нет | 4 | 0.2
|  | И | У4. П4. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника | Да/нет | 4 | 0.2
|  | И | У4. П4. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 4 | 0.15
|  | И | У4. П4. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников (Ширина+Высота) | Да/нет | 4 | 0.15
|  | И | У4. П4. Неиспользуемые проводники |  | Неиспользуемые проводники заизолированы и одинаковой длины с используемыми проводниками | Да/нет | 4 | 0.15
|  | И | У5. П5. Ввод кабеля в двойной изоляции |  | Кабель заходит в оборудование в двойной изоляции 2-8мм | Да/нет | 4 | 0.2
|  | И | У5. П5. Фиксация кабеля |  | Кабель зафиксирован в гермовводе (сальнике) Если зафиксировать невозможно, гермоввод (сальник) полностью затянут Проверка фиксации двумя пальцами | Да/нет | 4 | 0.15
|  | И | У5. П5. Целостность изоляции кабеля |  | Изоляция кабеля и отдельных проводников не повреждена | Да/нет | 4 | 0.2
|  | И | У5. П5. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника | Да/нет | 4 | 0.2
|  | И | У5. П5. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 4 | 0.15
|  | И | У5. П5. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников (Ширина+Высота) | Да/нет | 4 | 0.15
|  | И | У5. П5. Неиспользуемые проводники |  | Неиспользуемые проводники заизолированы и одинаковой длины с используемыми проводниками | Да/нет | 4 | 0.15
5 | Коммутация (ЩУ)
|  | И | ЩУ. Ввод кабелей в двойной изоляции |  | Кабель заходит в ЩУ в двойной изоляции в перфорированный к/к 5-30 мм (кроме PE) | Вычет по 0,25 за каждую ошибку | 4 | 1.5
|  | И | ЩУ. Целостность изоляции кабелей |  | Изоляция кабеля и отдельных проводников не повреждена | Вычет по 0,50 за каждую ошибку | 4 | 1.5
|  | И | ЩУ. Фиксация кабелей |  | Кабель зафиксирован в гермовводе (сальнике) Если зафиксировать невозможно, гермоввод (сальник) полностью затянут Проверка фиксации двумя пальцами | Вычет по 0,50 за каждую ошибку | 4 | 1.5
|  | И | У1. Выбирается случайно. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника | Да/нет | 4 | 0.2
|  | И | У1. Выбирается случайно. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 4 | 0.2
|  | И | У1. Выбирается случайно. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников, нет натяга | Да/нет | 4 | 0.2
|  | И | У2. Выбирается случайно. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника | Да/нет | 4 | 0.2
|  | И | У2. Выбирается случайно. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 4 | 0.2
|  | И | У2. Выбирается случайно. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников, нет натяга | Да/нет | 4 | 0.2
|  | И | У3. Выбирается случайно. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника | Да/нет | 4 | 0.2
|  | И | У3. Выбирается случайно. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 4 | 0.2
|  | И | У3. Выбирается случайно. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников, нет натяга | Да/нет | 4 | 0.2
|  | И | У4. Выбирается случайно. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника | Да/нет | 4 | 0.2
|  | И | У4. Выбирается случайно. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 4 | 0.2
|  | И | У4. Выбирается случайно. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников, нет натяга | Да/нет | 4 | 0.2
|  | И | У5. Выбирается случайно. Выбор наконечников |  | Наконечники выбраны в соответсвии с сечением жил проводника | Да/нет | 4 | 0.2
|  | И | У5. Выбирается случайно. Опрессовка наконечников |  | Наконечники опрессованы правильно (наконечник целый, длина зачищенной части проводника соответствует длине наконечника) Проверяется 2 случайных | Да/нет | 4 | 0.2
|  | И | У5. Выбирается случайно. Длина проводников |  | Выбрана оптимальная длина проводников, нет натяга | Да/нет | 4 | 0.2
Г | Пусконаладочные работы | [6 empty] | 11 | 11
1 | Проведение пусконаладочных работ
|  | И | Заполнение "Отчета по безопасности - Ввод в эксплуатацию" Раздел 1. Визуальный осмотр |  | Раздел 1. Визуальный осмотр пройдено и заполнено согласно образца | Да/нет | 5 | 2
|  | И | Заполнение "Отчета по безопасности - Ввод в эксплуатацию" Раздел 2. Измерение сопротивления защитного заземления |  | Раздел 2. Измерение сопротивления защитного заземления пройдено и заполнено согласно образца | Да/нет | 5 | 2
|  | И | Заполнение "Отчета по безопасности - Ввод в эксплуатацию" Раздел 3. Измерение сопротивления изоляции |  | Раздел 3. Измерение сопротивления изоляции пройдено и заполнено согласно образца | Да/нет | 5 | 2
|  | И | Заполнение "Отчета по безопасности - Ввод в эксплуатацию" Раздел 4. Питание и ввод в эксплуатацию |  | Раздел 4. Питание и ввод в эксплуатацию пройдено и заполнено согласно образца | Да/нет | 5 | 2
|  | И | Количество попыток проходения пусконаладочных работ |  | 0,00 - ПНР не пройдены 0,50 - ПНР пройдены с 3 попытки 1,00 - ПНР пройдены со 2 попытки 2,00 - ПНР пройдены с 1 попытки | Вычет | 5 | 2
|  | И | Время выполнения модуля |  | Модуль Г "Пусконаладочные работы" закончен до 30 минут | Да/нет | 1 | 1
Д | Программирование систем автоматики | [6 empty] | 36 | 36
1 | Проверка функционирования
|  | И | Режим Сервис. Ф1 |  |  | Да/нет | 6 | 1
|  | И | Режим Сервис. Ф2 |  |  | Да/нет | 6 | 1
|  | И | Режим Сервис. Ф3 |  |  | Да/нет | 6 | 1
|  | И | Режим Сервис. Ф4 |  |  | Да/нет | 6 | 1
|  | И | Режим Сервис. Ф5 |  |  | Да/нет | 6 | 1
|  | И | Режим Сервис. Ф6 |  |  | Да/нет | 6 | 1
|  | И | Режим Сервис. Ф7 |  |  | Да/нет | 6 | 1
|  | И | Режим Сервис. Ф8 |  |  | Да/нет | 6 | 1
|  | И | Режим Сервис. Ф9 |  | При работе этого режима режимы Ручной, Автоматический и Авария не функционируют. | Да/нет | 6 | 2
|  | И | Режим Авария. Ф1 |  |  | Да/нет | 6 | 1
|  | И | Режим Авария. Ф2 |  |  | Да/нет | 6 | 1
|  | И | Режим Авария. Ф3 |  | Режим функционирует при работе режима Ручной или Автоматический. | Да/нет | 6 | 2
|  | И | Режим Ручной. Ф1 |  |  | Да/нет | 6 | 1
|  | И | Режим Ручной. Ф2 |  |  | Да/нет | 6 | 1
|  | И | Режим Ручной. Ф3 |  |  | Да/нет | 6 | 1
|  | И | Режим Ручной. Ф4 |  |  | Да/нет | 6 | 1
|  | И | Режим Ручной. Ф5 |  | Режим функционирует при работе режима Работа. | Да/нет | 6 | 2
|  | И | Режим Ручной. Ф6 |  | В ручном режиме система автоматики отключается. | Да/нет | 6 | 2
|  | И | Режим Автоматический. Ф1 |  |  | Да/нет | 6 | 1
|  | И | Режим Автоматический. Ф2 |  |  | Да/нет | 6 | 1
|  | И | Режим Автоматический. Ф3 |  |  | Да/нет | 6 | 1
|  | И | Режим Автоматический. Ф4 |  |  | Да/нет | 6 | 1
|  | И | Режим Автоматический. Ф5 |  |  | Да/нет | 6 | 1
|  | И | Режим Автоматический. Ф6 |  | Режим функционирует при работе режима Работа. | Да/нет | 6 | 2
|  | И | Режим Автоматический. Ф7 |  | В автоматическом режиме ручное управление отключается. | Да/нет | 6 | 2
2 | Общие
|  | И | Соответствие дискретных входов ПЛР и Алгоритма |  | Все DI Соответсвуют | Да/нет | 6 | 2
|  | И | Соответствие дискретных выходов ПЛР и Алгоритма |  | Все DO Соответсвуют | Да/нет | 6 | 2
|  | И | Время выполнения модуля по точке "Стоп" |  | 0,00 - Не пройденный модуль Д, максимальное время выполнения модуля Д 0,20 - 5 место (время) 0,40 - 4 место (время) 0,60 - 3 место (время) 0,80 - 2 место (время) 1,00 - 1 место (время) | Вычет | 1 | 1
[6 empty] | Итого: |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач |  |  | В КО | В ППЗ
1 | Организация работ |  | #VALUE! | 5
2 | Проектирование электрических, пневматических, гидравлических схем управления технологическими процессами |  | #VALUE! | 10
3 | Техническое обслуживание систем автоматики |  | #VALUE! | 10
4 | Выполнение монтажа приборов и электрических схем систем автоматики в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности |  | #VALUE! | 30
5 | Ведение наладки электрических схем и приборов автоматики в соответствии с требованиями технической документации |  | #VALUE! | 10
6 | Программирование систем автоматики |  | #VALUE! | 35
|  | Сумма | #VALUE! | 100