## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Итоговый (Межрегиональный) этап чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" Свердловская область
| Наименование компетенции |  | Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики
Код | Субкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф.задача | Макс. балл
А | Безопасность | [6 empty] | 5
А1 | Здоровье и безопасность Модуль Б
|  | И | Измерение сопротивления изоляции. Остаточный заряд снят |  | выполнил верно | да/нет | 2 | 0.5
|  | И | После измерений остаточный заряд снят |  | выполнил верно | да/нет | 3 | 0.3
|  | И | Правильное применение СИЗ в полном объёме (одежда, каска, обувь) |  | выполнил верно | да/нет | 2 | 0.5
|  | И | Во время смены испытуемых устройств испытательный прибор обесточен. Использование СИЗ. Закорочена свободная вторичная обмотка. Проговорить - Заземление осуществляется от розетки питающим кабелем РЕТОМа. Подача питания осуществляется после устного доклада участника о готовности эксперту. За каждое отклонение вычитается 0,2 балла. |  | выполнил верно | да/нет | 4 | 1
|  | И | Всё оборудование обесточено по окончанию работ |  | выполнил верно | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Отсутствуют травмы в виде порезов, проколов. |  | выполнил верно | да/нет | 3 | 0.2
А2 | Здоровье и безопасность Модуль В
|  | И | Правильное Применение СИЗ в полном объёме (одежда, каска, обувь) |  | выполнил верно | да/нет | 5 | 0.5
|  | И | Инструмент убран после окончания работ |  | выполнил верно | да/нет | 5 | 0.5
|  | И | Всё оборудование обесточено |  | выполнил верно | да/нет | 6 | 0.5
|  | И | Отсутствуют травмы в виде порезов, проколов. |  | выполнил верно | да/нет | 6 | 0.5
Б | Проверка трансформатора тока 10 кВ | [6 empty] | 25
Б1 | Подготовка к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗиА
|  | И | Проверка исправности измерительных приборов и средств защиты |  | Проверяется исправность измерительных приборов (Показания мегаомметра при раз. и замкнутых выводах, внешний осмотр ВАФ, удлинителя, мультиметра, и т. п., состояние соединительных проводов, исправность и наличие СИЗ) за каждое отклонение снимается 0,4 балла. |  | 2 | 2
Б2 | Внешний осмотр трансформатора тока
|  | И | Осмотр трансформатора тока |  | Проверено отсутствие механических повреждений, за каждое отклонение снимается 0,5 балла. |  | 3 | 1
|  | И | Определение состояния выводов |  | Проверяется отсутствие ослабленных контактов, наличие шайб, состояние вторичной коммутации в линейном отсеке ячейки, за каждое отклонение снимается 0,5 балла. |  | 3 | 1
Б3 | Проверка сопротивления изоляции ТТ
|  | И | Подготовка к выполнению измерений |  | Проверяется правильность подключения мегаомметра и его исправность, величина испытательного напряжения, снятия заряда. За каждое отклонение вычитается 0,5 балла |  | 5 | 1
|  | И | Полнота измерений |  | Проверяется объем измерений (между всеми независимыми цепями, совместно со вторичными цепями ячейки). За каждое отклонение вычитается 0,5 балла |  | 5 | 1
|  | И | Подготовка ТТ к выполнению операций |  | Выполняется отсоединение вторичной коммутации от всех ТТ. За каждое отклонение вычитается 0,5 балла |  | 6 | 1
Б4 | Определение однополярных выводов первичной и вторичной обмоток и проверка их соответствия заводской маркировке
|  | И | Полнота измерений |  | Проверяется объем выполненных измерений (проверка полярности всех вторичных обмоток), за каждое отклонение снимается 0,4 балла. |  | 1 | 2
Б5 | Снятие ВАХ
|  | И | Подготовка испытательной установки |  | Проверяется правильность настройки испытательной установки . Измеритель напряжения должен быть настроен на измерение средневыпрямленного значения, а измеритель тока - на действующее. За каждое отклонение вычитается 1,0 балла. |  | 1 | 2
|  | И | Снятие остаточного намагничивания |  | Перед замером ВАХ, выполнить снятие остаточного намагничивания ТТ (не менее 2х раз) плавной подачей и снятием напряжения от нуля и до 5А, за каждое отклонение снимается 0,4 балла. |  | 1 | 2
|  | И | Снятие характеристики |  | Последовательность и полнота выполнения измерений. Проверка обмоток ТТ и не менее 10 точек характеристики намагничивания (не менее 5 точек до насыщения). Характеристика построена для защитной обмотки ТТ, за каждое отклонение снимается 0,4 балла. |  | 6 | 2
Б6 | Проверка коэффициента трансформации
|  | И | Полнота и правильность измерений |  | Проверяется последовательность, правильность и полнота выполнения, I перв не менее 10% от номинала, за каждое отклонение снимается 0,4 балла. |  | 1 | 2
Б7 | Проверка ТТ на 10% погрешность
|  | И | Определение нагрузки ТТ при питании от постороннего источника |  | Проверяется последовательность и полнота выполнения измерений, за каждое отклонение снимается 0,4 балла. |  | 1 | 2
|  | И | Проверяется правильность выполнения расчёта проверки ТТ на 10% погрешность, конечный результат и заключение. |  | выполнил верно | да/нет | 4 | 1
Б8 | Восстановление схемы в исходное состояние
|  | И | Восстановление вторичных цепей |  | Восстанавливаются вторичные цепи подключением к ТТ. Проверяется отсутствие ослабленных контактов, наличие шайб, за каждое отклонение снимается 1,0 балла. |  | 6 | 2
Б9 | Проверка правильности сборки токовых цепей
|  | И | Полнота и правильность измерений |  | Проверка правильности сборки токовых цепей от постороннего однофазного источника тока Ретом-21 по «Z»-образной схеме. За каждое отклонение снимается 0,5 балла. |  | 6 | 2
Б10 | Протоколирование
|  | И | Соответствие измерений параметрам оборудования указанным в протоколе |  | Оформление протокола. При отсутствии заполненного протокола снимается 1 балл, за каждые 2 ошибки снимается по 0,2 балла. |  | 6 | 1
В | Регулировка электромеханических реле | [6 empty] | 30
В1 | Подготовка рабочего места
|  | И | Проверка исправности измерительных приборов и средств защиты |  | Проверяется исправность измерительных приборов (Показания мегаомметра при раз. и замкнутых выводах, внешний осмотр ВАФ, удлинителя, мультиметра, и т. п., состояние соединительных проводов, исправность и наличие СИЗ) за каждое отклонение снимается 0,1 балла. |  | 2 | 0.5
В2 | Наладка реле РТ 40/10
|  | И | Проверена плотность прилегания кожуха реле к цоколю, состояние уплотнения (его наличие) и целость кожуха и цоколя |  | выполнил верно | да/нет | 2 | 0.2
|  | И | Производиться соединение обмоток реле согласно расчётной уставки. |  | выполнил верно | да/нет | 2 | 0.3
|  | И | Выполнен осмотр деталей реле. Проверена надежность затяжки винтов, гаек, крутящих подвижные контакты, проводники и т.д., проверено наличие всех необходимых шайб |  | выполнил верно | да/нет | 3 | 0.6
|  | И | Выполнен осмотр состояния деталей реле. Контакты, детали реле, покрытия, пайки не должны иметь следов окисления, ржавчины и прочих дефектов |  | выполнил верно | да/нет | 1 | 0.2
|  | И | Выполнена проверка упоров. Зазор между плоскостью якоря и полюсами магнитопровода равномерный, при втянутом якоре 0,6-0,7мм |  | выполнил верно | да/нет | 1 | 1
|  | И | Выполнена проверка спиральной пружины. Ровная, витки не примыкают друг к другу |  | выполнил верно | да/нет | 1 | 0.3
|  | И | Выполнена проверка указателя уставки. Проверена надежность затяжки гайки, обеспечивающей необходимость трения при перемещении указателя по шкале |  | выполнил верно | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Выполнена проверка подвижной системы. Якорь реле поворачивается свободно без трения, имея поперечный и продольный зазор в осях в пределах 0,15-0,2 мм. |  | выполнил верно | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Контакты должны замыкаться одновременно. Бронзовая контактная пластина с серебрянной полоской при разомкнутых контактах должна касаться передних упоров без давления. |  | выполнил верно | да/нет | 4 | 0.3
|  | И | Зазор между бронзовой контактной пластиной и задним упором должен быть 0,2-0,3 мм, |  | выполнил верно | да/нет | 3 | 0.3
|  | И | Выполнена проверка неподвижных контактов. Прогиб неподвижных контактов не менее 0,5 мм. |  | выполнил верно | да/нет | 1 | 0.2
|  | И | Выполнена проверка величины совместного хода контактов. Величина совместного хода контактов должна составлять не менее 1-1,5 мм. Встреча мостика с серебрянным контактом должна происходить на расстоянии 1/3 длины от переднего края и не доходить на 1/3 до заднего края серебрянного контакта во избежание заскакивания контактов. |  | выполнил верно | да/нет | 4 | 0.3
|  | И | Проверена мегаомметром на 1000В изоляция всех токоведущих и электрически не связанных частей относительно корпуса и между собой РТ (Rиз >50 МОм) |  | выполнил верно | да/нет | 4 | 0.3
|  | И | Проверен ток срабатывания и возврата в начале шкалы и коэффициент возврата. Кв должен быть в пределах 0,82-0,92. Отклонение фактического тока срабатывания от шкалы не должно превышать более 5 %. |  | выполнил верно | да/нет | 6 | 2
|  | И | Проверен ток срабатывания и возврата в конце шкалы и коэффициент возврата. Кв должен быть в пределах 0,82-0,92. Отклонение фактического тока срабатывания от шкалы не должно превышать более 5 %. |  | выполнил верно | да/нет | 4 | 2
|  | И | Проверен ток срабатывания и возврата на рабочей уставке и коэффициент возврата. Кв должен быть в пределах 0,82-0,92. Отклонение фактического тока срабатывания от уставки не должно превышать более 3 %. |  | выполнил верно | да/нет | 7 | 2
В3 | Оформление протокола
|  | И | Соответствие измерений параметрам оборудования указанным в протоколе |  | Оформление протокола. При отсутствии заполненного протокола снимается 1 балл, за каждые 2 ошибки снимается по 0,2 балла. |  | 7 | 1
В4 | Наладка реле РТ 40/50
|  | И | Проверена плотность прилегания кожуха реле к цоколю, состояние уплотнения (его наличие) и целость кожуха и цоколя |  | выполнил верно | да/нет | 2 | 0.2
|  | И | Производиться соединение обмоток реле согласно расчётной уставки. |  | выполнил верно | да/нет | 2 | 0.3
|  | И | Выполнен осмотр деталей реле. Проверена надежность затяжки винтов, гаек, крутящих подвижные контакты, проводники и т.д., проверено наличие всех необходимых шайб |  | выполнил верно | да/нет | 3 | 0.6
|  | И | Выполнен осмотр состояния деталей реле. Контакты, детали реле, покрытия, пайки не должны иметь следов окисления, ржавчины и прочих дефектов |  | выполнил верно | да/нет | 1 | 0.2
|  | И | Выполнена проверка упоров. Зазор между плоскостью якоря и полюсами магнитопровода равномерный, при втянутом якоре 0,6-0,7мм |  | выполнил верно | да/нет | 1 | 1
|  | И | Выполнена проверка спиральной пружины. Ровная, витки не примыкают друг к другу |  | выполнил верно | да/нет | 1 | 0.3
|  | И | Выполнена проверка указателя уставки. Проверена надежность затяжки гайки, обеспечивающей необходимость трения при перемещении указателя по шкале |  | выполнил верно | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Выполнена проверка подвижной системы. Якорь реле поворачивается свободно без трения, имея поперечный и продольный зазор в осях в пределах 0,15-0,2 мм. |  | выполнил верно | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Контакты должны замыкаться одновременно. Бронзовая контактная пластина с серебрянной полоской при разомкнутых контактах должна касаться передних упоров без давления. |  | выполнил верно | да/нет | 4 | 0.3
|  | И | Зазор между бронзовой контактной пластиной и задним упором должен быть 0,2-0,3 мм, |  | выполнил верно | да/нет | 3 | 0.3
|  | И | Выполнена проверка неподвижных контактов. Прогиб неподвижных контактов не менее 0,5 мм. |  | выполнил верно | да/нет | 1 | 0.2
|  | И | Выполнена проверка величины совместного хода контактов. Величина совместного хода контактов должна составлять не менее 1-1,5 мм. Встреча мостика с серебрянным контактом должна происходить на расстоянии 1/3 длины от переднего края и не доходить на 1/3 до заднего края серебрянного контакта во избежание заскакивания контактов. |  | выполнил верно | да/нет | 4 | 0.3
|  | И | Проверена мегаомметром на 1000В изоляция всех токоведущих и электрически не связанных частей относительно корпуса и между собой РТ (Rиз >50 МОм) |  | выполнил верно | да/нет | 4 | 0.3
|  | И | Проверен ток срабатывания и возврата в начале шкалы и коэффициент возврата. Кв должен быть в пределах 0,82-0,92. Отклонение фактического тока срабатывания от шкалы не должно превышать более 5 %. |  | выполнил верно | да/нет | 6 | 2
|  | И | Проверен ток срабатывания и возврата в конце шкалы и коэффициент возврата. Кв должен быть в пределах 0,82-0,92. Отклонение фактического тока срабатывания от шкалы не должно превышать более 5 %. |  | выполнил верно | да/нет | 4 | 2
|  | И | Проверен ток срабатывания и возврата на рабочей уставке и коэффициент возврата. Кв должен быть в пределах 0,82-0,92. Отклонение фактического тока срабатывания от уставки не должно превышать более 3 %. |  | выполнил верно | да/нет | 7 | 2
В5 | Оформление протокола
|  | И | Соответствие измерений параметрам оборудования указанным в протоколе |  | Оформление протокола. При отсутствии заполненного протокола снимается 1 балл, за каждые 2 ошибки снимается по 0,2 балла. |  | 7 | 1
В6 | Наладка реле РП-252
|  |  | Проверена плотность прилегания кожуха реле к цоколю, состояние уплотнения (его наличие) и целость кожуха и цоколя |  | выполнил верно | да/нет | 3 | 0.2
|  |  | Проверяется надёжность контактных соединений, правильность затяжки винтов внутреннего монтажа и затяжка фиксирующих ушей переднего присоединения. Не допускается повреждение резьбы шпилек плоскогубцами. |  | выполнил верно | да/нет | 1 | 0.2
|  |  | Проверяется изменение контактной группы согласно конкурсному заданию. |  | выполнил верно | да/нет | 2 | 0.5
|  |  | Конечный воздушный зазор между якорем и сердечником реле в положении срабатывания должен быть примерно 0,05 мм. |  | выполнил верно | да/нет | 1 | 0.1
|  |  | Проверяется ход траверсы, отсутствие затирания, четкий возврат в исходное состояние. Ход траверсы должен быть 3,5-4 мм. Запас хода в сработанном положении 0,5-1,5 мм. |  | выполнил верно | да/нет | 1 | 0.1
|  |  | Проверяется отсутствие зазора. В начальном положении между якорем и траверсой не должно быть зазора (траверса должна упираться в якорь). |  | выполнил верно | да/нет | 4 | 0.1
|  |  | Проверяется величина междуконтактного зазора. Величина должна составлять не менее 2,5 мм. |  | выполнил верно | да/нет | 4 | 0.1
|  |  | Проверяется прогиб контактных мостиков при замыкании подвижного контакта на неподвижный. Прогиб при нажатии и отпускании якоря должен составлять не менее 0,5 мм. |  | выполнил верно | да/нет | 1 | 0.2
|  |  | Проверяется одновременность замыкания, размыкания контактов |  | выполнил верно | да/нет | 1 | 1
|  |  | Проверена мегаомметром на 1000В изоляция всех токоведущих и электрически не связанных частей относительно корпуса и между собой РП 252 (Rиз >50 МОм) |  | выполнил верно | да/нет | 5 | 0.5
|  |  | Проверяется время возврата на соответствие конкурсному заданию. |  | выполнил верно | да/нет | 5 | 1
|  |  | Проверено напряжение срабатывания и возврата реле. Напряжение возврата должно быть не менее 1%Uном при замедлении 1,4с, не менее 3%Uном при замедлении 0,8с, не менее 5%Uном при замедлении 0,5с . Напряжение срабатывания не более 0,7Uном. |  | выполнил верно | да/нет | 5 | 0.5
В7 | Оформление протокола
|  | И | Соответствие измерений параметрам оборудования указанным в протоколе |  | Оформление протокола. При отсутствии заполненного протокола снимается 1 балл, за каждые 2 ошибки снимается по 0,2 балла. |  | 7 | 1
Г | Анализ работы РЗА при технологическом нарушении | [6 empty] | 20
Г1 | Осцилограмма 1
|  | И | Пункт 1 |  | выполнил верно | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Пункт 2 |  | выполнил верно | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Пункт 3 |  | выполнил верно | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Пункт 4 |  | выполнил верно | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Пункт 5 |  | выполнил верно | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Пункт 6 |  | выполнил верно | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Пункт 7 |  | выполнил верно | да/нет | 6 | 1
|  | И | Пункт 8 |  | выполнил верно | да/нет | 6 | 1
|  | И | Пункт 9 |  | выполнил верно | да/нет | 7 | 1
|  | И | Пункт 10 |  | выполнил верно | да/нет | 7 | 1
Г2 | Осцилограмма 2
|  | И | Пункт 1 |  | выполнил верно | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Пункт 2 |  | выполнил верно | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Пункт 3 |  | выполнил верно | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Пункт 4 |  | выполнил верно | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Пункт 5 |  | выполнил верно | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Пункт 6 |  | выполнил верно | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Пункт 7 |  | выполнил верно | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Пункт 8 |  | выполнил верно | да/нет | 6 | 1
|  | И | Пункт 9 |  | выполнил верно | да/нет | 6 | 1
|  | И | Пункт 10 |  | выполнил верно | да/нет | 6 | 1
Г3 | Осцилограмма 3
|  | И | Пункт 1 |  | выполнил верно | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Пункт 2 |  | выполнил верно | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Пункт 3 |  | выполнил верно | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Пункт 4 |  | выполнил верно | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Пункт 5 |  | выполнил верно | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Пункт 6 |  | выполнил верно | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Пункт 7 |  | выполнил верно | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Пункт 8 |  | выполнил верно | да/нет | 6 | 1
|  | И | Пункт 9 |  | выполнил верно | да/нет | 6 | 1
|  | И | Пункт 10 |  | выполнил верно | да/нет | 6 | 1
Д | Поиск неисправностей по схеме | [6 empty] | 20
Д1 | Поиск неисправностей по схеме
|  | И | Неисправность 1 - Найдена правильно и отмечена на схеме |  | выполнил верно | да/нет | 1 | 2
|  | И | Неисправность 2 - Найдена правильно и отмечена на схеме |  | выполнил верно | да/нет | 1 | 2
|  | И | Неисправность 3 - Найдена правильно и отмечена на схеме |  | выполнил верно | да/нет | 1 | 2
|  | И | Неисправность 4 - Найдена правильно и отмечена на схеме |  | выполнил верно | да/нет | 1 | 2
|  | И | Неисправность 5 - Найдена правильно и отмечена на схеме |  | выполнил верно | да/нет | 1 | 2
|  | И | Неисправность 6 - Найдена правильно и отмечена на схеме |  | выполнил верно | да/нет | 4 | 2
|  | И | Неисправность 7 - Найдена правильно и отмечена на схеме |  | выполнил верно | нет/да | 6 | 2
|  | И | Неисправность 8 - Найдена правильно и отмечена на схеме |  | выполнил верно | да/нет | 6 | 2
|  | И | Неисправность 9 - Найдена правильно и отмечена на схеме |  | выполнил верно | да/нет | 6 | 2
|  | И | Неисправность 10 - Найдена правильно и отмечена на схеме |  | выполнил верно | да/нет | 7 | 1
|  |  | Неисправность 11 - Найдена правильно и отмечена на схеме |  | выполнил верно | да/нет | 7 | 1
[5 empty] | Итого: |  |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Общие требования к квалификации
2 | Подготовка к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗиА
3 | Внешний осмотр устройств РЗА
4 | Внутренний осмотр, чистка и проверка механической части аппаратуры
5 | Проверка сопротивления изоляции отдельных узлов устройств РЗА (трансформаторов тока и напряжения, приводов коммутационных аппаратов, контрольных кабелей, панелей защит и т.д.)
6 | Проверка электрических характеристик элементов устройств РЗА
7 | Завершение выполнения работ по техническому обслуживанию устройств РЗА