## Sheet1
| Мероприятие |  |  |  | УТВЕРЖДЕНО: Бронских А.С.
| Наименование компетенции |  | Интеллектуальные системы учета электроэнергии
Код | Субкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Профессиональная задача | Макс. балл
А | Проверка и замена расчётных приборов учета потребителей | [6 empty] | 47.5
A1 | Проведение проверки однофазного расчетногоприбора учета, выявление неисправностей и вмешательства в работу прибора учета.
|  | И | Выполнен весь комплекс мероприятий по ТБ во время работы ра рабочем месте: |  | При не выполнении одного из условий вычитается 0,25 балла, включая: 1) Очки/забрала надеты/опущены перед проведением каждого переключения в зависимости от типа применяемых средств защиты, а также при проведении монтажа и применении приборов. 2) Вывешен плакат техники безопасности "Не включать! Работают люди" после отключения вводного коммутационного аппарата. 3) Снят плакат техники безопасности "Не включать! Работают люди" перед включением вводного коммутационного аппарата. 4) При проведении монтажных/демонтажных работ должны быть отключены вводной и отходящий (при наличии) коммутационные аппараты. 5) Произведена проверка отсутствия напряжения на вводном авомате указателем напряжения. 6) При проведении измерений применены диэлектрические перчатки и ручной изолированный инструмент. 7) Проводить работы контактным способом на токоведущих частях без применения диэлектрического инструмента и диэлектрических перчаток только с разрешения эксперта. 8) Защитные каски во время работы надеты и не снимаются. | да/нет | 2 | 2
|  | И | Произведена оценка достоверности работы прибора учета с помощью секундомера и токоизмерительных клещей. |  | Проверяется правильность проведения измерений. | да/нет | 5 | 1
|  | И | Произведена оценка достоверности работы прибора учета с помощью образцового метрологического оборудования. |  | Проверяется правильность проведения измерений. | да/нет | 5 | 1.5
|  | И | Считывание тарифного расписания ПУ. |  | Проверяется правильность проведения измерений. | да/нет | 5 | 0.75
|  | И | Продемонстрированы все факты вмешательства в работу прибора учета и изменения в схеме включения (визуально, с помощью ниодимого магнита и т.д.) с указанием вида вмешательства. |  | Найдено менее 50% вмешательств - 0 баллов, найдено 50%-99,9% - 1 балл, найдены все случаи вмешательства - 2 балла. | 0/1/2 | 1 | 2
|  | И | Произведена проверка отсутствия самохода (при отключении нагрузки) и прокоментированны результаты. |  | Проверяется правильность прведения проверки и правильность результата. | да/нет | 5 | 1
|  | И | Выполнена протяжка винтов колодки зажимов прибора учета инструментом с изолированной рукояткой без повреждения головки винта. |  | Проверятеся правильность процедуры протяжки. | да/нет | 4 | 1
А2 | Составение для однофазного прибора учета акта инструментальной проверки и акта о неучтенном потреблении электроэнергии.
|  | И | Продемонстрирован акт проверки (однофазный прибор учета) с предписанием об устранении нарушений в соответствии с требованиями нормативной и технической документации. |  | За отсутствие каждой из указанных позиций вычитается 0,2 балла. При наличии исправлений баллы не начисляются: 1) Наличие даты, времени и адреса проверки, формы проверки и оснований. 2) Информация о лицах, приянывших участие в проверке (команда). 3) Заполнены сведения о точке поставки (точке присоединения); 4) Характеристики ПУ, показания и место установки контрольных пломб и знаков визуального контроля, установленных на момент начала проверки, а также вновь установленных.5) Характеристики измерительных трансформаторов тока.6) Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных. 7) Результат проверки с заключением о пригодности/непригодности к расчетам с помощью метрологического оборудования. 8) Характерисики используемого при проведении проверки оборудования. 9) Подписи представителей сетевой организации и потребителя. 10) Результат проверки с помощью секундомера и токоизмерительных клещей. |  | 1 | 2
|  | И | Пердставленно расчет обьема безучетного потребления для однофазного прибора учета в соответствии с требованиями нормативных актов.Расчет объема выполнен в соответствии с п.81 ПП РФ 354. |  | Проверяется правильный расчет. | да/нет | 1 | 2
|  | И | Представлен акт о неучтенном потреблении (однофазный прибор учета), составленный в соответствии с требованиями нормативных актов и дано разъяснение потребителю последствий безучетного потребления. Акт составлен в соответствии сп. 178 Основных положений функционирования розничного рынка электроэнергии (ПП РФ 442), отсутствуют исправления |  | Баллы не начисляются при отсутствии в акте следующих данных: 1) информация о лице, осуществляющем безучетное потребление электрической энергии. 2) информация о способе и месте осуществления безучетного потребления. З) информация о приборе(ах) учета на момент составления акта. 4) информация о дате предыдущей проверки приборов ‘учета (дате предыдущей проверки технического состояния). 5) объяснения лица, осуществляющего безучетное потребление. 6) подпись потребителя и лиц, проводивших проверку 7) Данные о работниках, составивших акт. 8) Номер акта и дата составления акта | да/нет | 1 | 2
А3 | Проведение проверки трехфазного расчетного прибора учета, выявление неисправностей и вмешательства в работу прибора учета
|  | И | Выполнен весь комплекс мероприятий по ТБ во время работы ра рабочем месте: |  | При не выполнении одного из условий вычитается 0,25 балла, включая: 1) Очки/забрала надеты/опущены перед проведением каждого переключения в зависимости от типа применяемых средств защиты, а также при проведении монтажа и применении приборов. 2) Вывешен плакат техники безопасности "Не включать! Работают люди" после отключения вводного коммутационного аппарата. 3) Снят плакат техники безопасности "Не включать! Работают люди" перед включением вводного коммутационного аппарата. 4) При проведении монтажных/демонтажных работ должны быть отключены вводной и отходящий (при наличии) коммутационные аппараты. 5) Произведена проверка отсутствия напряжения на вводном авомате указателем напряжения. 6) При проведении измерений применены диэлектрические перчатки и ручной изолированный инструмент. 7) Проводить работы контактным способом на токоведущих частях без применения диэлектрического инструмента и диэлектрических перчаток только с разрешения эксперта. 8) Защитные каски во время работы надеты и не снимаются. | да/нет | 2 | 2
|  | И | Произведена оценка достоверности работы прибора учета с помощью секундомера и токоизмерительных клещей. |  | Проверяется правильность проведения измерений. | да/нет | 5 | 1
|  | И | Произведена оценка достоверности работы прибора учета с помощью образцового метрологического оборудования. |  | Проверяется правильность проведения измерений. | да/нет | 5 | 1.5
|  | И | Считывание тарифного расписания ПУ. |  | Проверяется правильность проведения измерений. | да/нет | 5 | 0.75
|  | И | Продемонстрированы все факты вмешательства в работу прибора учета и изменения в схеме включения (визуально, с помощью ниодимого магнита и т.д.) с указанием вида вмешательства. |  | Найдено менее 50% вмешательств - 0 баллов, найдено 50%-99,9% - 1 балл, найдены все случаи вмешательства - 2 балла. | 0/1/2 | 1 | 2
|  | И | Произведена проверка отсутствия самохода (при отключении нагрузки) и прокоментированны результаты. |  | Проверяется правильность прведения проверки и правильность результата. | да/нет | 5 | 1
|  | И | Выполнена протяжка винтов колодки зажимов прибора учета инструментом с изолированной рукояткой без повреждения головки винта. |  | Проверятеся правильность процедуры протяжки. | да/нет | 4 | 1
А4 | Составление для трехфазного прибора учета акта инструментальной проверки и акта о неучтенном потреблении электроэнергии (при необходимости), выдача технического предписания (рекомендации)
|  | И | Продемонстрирован акт проверки (однофазный прибор учета) с предписанием об устранении нарушений в соответствии с требованиями нормативной и технической документации. |  | За отсутствие каждой из указанных позиций вычитается 0,2 балла. При наличии исправлений баллы не начисляются: 1) Наличие даты, времени и адреса проверки, формы проверки и оснований. 2) Информация о лицах, приянывших участие в проверке (команда). 3) Заполнены сведения о точке поставки (точке присоединения); 4) Характеристики ПУ, показания и место установки контрольных пломб и знаков визуального контроля, установленных на момент начала проверки, а также вновь установленных.5) Характеристики измерительных трансформаторов тока.6) Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных. 7) Результат проверки с заключением о пригодности/непригодности к расчетам с помощью метрологического оборудования. 8) Характерисики используемого при проведении проверки оборудования. 9) Подписи представителей сетевой организации и потребителя. 10) Результат проверки с помощью секундомера и токоизмерительных клещей. |  | 1 | 2
|  | И | Пердставленно расчет обьема безучетного потребления для однофазного прибора учета в соответствии с требованиями нормативных актов.Расчет объема выполнен в соответствии с п.81 ПП РФ 354. |  | Проверяется правильный расчет. | да/нет | 1 | 2
|  | И | Представлен акт о неучтенном потреблении (однофазный прибор учета), составленный в соответствии с требованиями нормативных актов и дано разъяснение потребителю последствий безучетного потребления. Акт составлен в соответствии сп. 178 Основных положений функционирования розничного рынка электроэнергии (ПП РФ 442), отсутствуют исправления |  | Баллы не начисляются при отсутствии в акте следующих данных: 1) информация о лице, осуществляющем безучетное потребление электрической энергии. 2) информация о способе и месте осуществления безучетного потребления. З) информация о приборе(ах) учета на момент составления акта. 4) информация о дате предыдущей проверки приборов ‘учета (дате предыдущей проверки технического состояния). 5) объяснения лица, осуществляющего безучетное потребление. 6) подпись потребителя и лиц, проводивших проверку 7) Данные о работниках, составивших акт. 8) Номер акта и дата составления акта | да/нет | 1 | 2
А5 | Монтаж "нового" 1ф прибора учета | И | Номера прибора на корпусе и формуляре соответствуют |  |  | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Проверено наличие и целостность пломб госповерителя и ОТК на приборе учета, дата поверки с оттиском в формуляре |  |  | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Монтаж нового прибора учета выполнен в соответствии со схемой подключения. |  |  | да/нет | 4 | 1.5
А6 | Проверка "нового" 1ф прибора учета
|  | И | Произведена оценка достоверности работы прибора учета с помощью секундомера и токоизмерительных клещей |  |  | да/нет | 5 | 1.5
|  | И | Произведена оценка достоверности учета с помощью образцового метрологического оборудования |  |  | да/нет | 5 | 1
|  | И | Считывание тарифного расписания ПУ. |  |  | да/нет | 5 | 0.75
|  | И | Выполнена установка пломбы ПУ. |  |  | да/нет | 1 | 0.75
|  | И | Оформление акта допуска в эксплуатацию прибора учета выполнено в соответствии с требованиями нормативных актов. В акте отстутствуют исправления, помарки. |  | При невыполнении одного из условий вычитается 0,4 балла: 1) наличие даты, времени и адреса проверки, формы проверки и оснований. 2) информация о лицах, принявших участие в проверке (команда) с подписями. 3) характеристики и место установки проверяемого технического прибора учета показания прибора учета на момент проверки и дата истечения межпроверочного интервала прибора учета. 4) характеристики и место установки контрольных пломб и наков визуального контроля, установленных на момент начала проверки, а также вновь установленных. 5) результат проверки с заключением о пригодности / непригодности к расчетам | да/нет | 1 | 2
А7 | Монтаж "нового" 3ф прибора учета
|  | И | Номера прибора на корпусе и формуляре соответствуют |  |  | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Проверено наличие и целостность пломб госповерителя и ОТК на приборе учета, дата поверки с оттиском в формуляре |  |  | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Монтаж нового прибора учета выполнен в соответствии со схемой подключения. |  |  | да/нет | 4 | 1.5
А8 | Проверка "нового" 3ф прибора учета
|  | И | Произведена оценка достоверности работы прибора учета с помощью секундомера и токоизмерительных клещей |  |  | да/нет | 5 | 1.5
|  | И | Произведена оценка достоверности учета с помощью образцового метрологического оборудования |  |  | да/нет | 5 | 1
|  | И | Считывание тарифного расписания ПУ. |  |  | да/нет | 5 | 0.75
|  | И | Выполнена установка пломбы ПУ. |  |  | да/нет | 1 | 0.75
|  | И | Оформление акта допуска в эксплуатацию прибора учета выполнено в соответствии с требованиями нормативных актов. В акте отстутствуют исправления, помарки. |  | При невыполнении одного из условий вычитается 0,4 балла: 1) наличие даты, времени и адреса проверки, формы проверки и оснований. 2) информация о лицах, принявших участие в проверке (команда) с подписями. 3) характеристики и место установки проверяемого технического прибора учета показания прибора учета на момент проверки и дата истечения межпроверочного интервала прибора учета. 4) характеристики и место установки контрольных пломб и наков визуального контроля, установленных на момент начала проверки, а также вновь установленных. 5) результат проверки с заключением о пригодности / непригодности к расчетам | да/нет | 1 | 2
Б | Сборка технического учета с подключением УСПД. | [6 empty] | 17.5
Б1 | Монтаж измерительных цепей для прибора технического учёта
|  | И | Выполнен весь комплекс мероприятий по ТБ во время работ на рабочем месте: |  | При не выполнении одного из условий вычитается 0,25 балла, включая: 1) Очки/забрала надеты/опущены перед проведением каждого переключения в зависимости от типа применяемых средств защиты, а также при проведении монтажа и применении приборов. 2) Вывешен плакат техники безопасности "Не включать! Работают люди" после отключения вводного коммутационного аппарата. 3) Снят плакат техники безопасности "Не включать! Работают люди" перед включением вводного коммутационного аппарата. 4) При проведении монтажных/демонтажных работ должны быть отключены вводной и отходящий (при наличии) коммутационные аппараты. 5) Произведена проверка отсутствия напряжения на вводном авомате указателем напряжения. 6) При проведении измерений применены диэлектрические перчатки и ручной изолированный инструмент. 7) Проводить работы контактным способом на токоведущих частях без применения диэлектрического инструмента и диэлектрических перчаток только с разрешения эксперта. 8) Защитные каски во время работы надеты и не снимаются. | Да/Нет | 4 | 2
|  | И | Цепи напряжения подключены через АВ. |  |  | Да/Нет | 4 | 1
|  | И | Верно выполнено заземление вторичной обмотки измерительных трансформаторов тока. |  |  | Да/Нет | 4 | 1
|  | И | Измерительные трансформаторы тока опломбированы. |  |  | Да/Нет | 1 | 1
|  | И | Верно выполнена маркировка всех вторичных измерительных цепей. |  |  | Да/Нет | 4 | 1
Б2 | Монтаж внешних проводок в шкафу УСПД
|  | И | Подключение питающих цепей УСПД и каналообразующего оборудования соответствует требованиям инстркуции по эксплуатации. |  |  | Да/Нет | 4 | 0.5
|  | И | Подключение информационных цепей УСПД и каналообразующего оборудования соответствует требованиям инстркуции по эксплуатации. |  |  | Да/Нет | 4 | 1
|  | И | Выполнена маркировка всех информационных цепей УСПД. |  |  | Да/Нет | 4 | 0.5
Б3 | Аккуратность монтажа кабелей и оборудования в шкафу УСПД
|  | С | Монатж кабельных соединений выполнен аккуратно. |  |  |  | 4 | 3
|  |  |  | 0 | Монтаж не выполнен или не соответсвует заданию. ( Схема собрана неверно, нет надежных контактных соединений, нарушение изоляция, наличие вероятности короткого замыкания)
|  |  |  | 1 | Схема собрана без нарушений, отсутствие правильной маркировки или ее отсутствие.
|  |  |  | 2 | Схема собрана без нарушений, наличие правильной маркировки.
|  |  |  | 3 | Петельки контактных соединений выполнены по ходу закручивания (затяжки), контактные соединения выполнены без видимой оголенной токоведущей части, провода проложены под углом 90 градусов.
Б4 | Инструментальная проверка прибора учёта, составление акта проверки прибора технического учёта.
|  | И | Произведена оценка достоверности работы прибора учёта с помощью секундомера и токоизмерительных клещей. |  |  | Да/Нет | 5 | 0.75
|  | И | Произведена оценка достоверностит работы прибора учёта с помощью образцового метрологического оборудования. |  |  | Да/Нет | 5 | 0.75
|  | И | Считывается тарифное расписание ПУ. |  |  | Да/Нет | 5 | 0.75
|  | И | Протяжка винтов колодки зажимов прибора учёта инструментом с изолированной рукояткой выполнена без повреждения головки винта. |  |  | Да/Нет | 4 | 0.75
|  | И | Установлены пломбы на крышках испытательных клеммных коробок, измерительных трансформаторах, приборе учета. |  |  | Да/Нет | 1 | 1.5
|  | И | Оформлен акт инструментальной проверки (трёхфазный прибор технического учёта) в соответствии с требованиями нормативной и технической документации, графы акта заполнены полностью, отсутствуют исправления, помарки. |  | За отсутствие каждой из указанных позиций вычитается 0,2 балла. При наличии исправлений баллы не начисляются: 1) Наличие даты, времени и адреса проверки, формы проверки и оснований. 2) Информация о лицах, приянывших участие в проверке (команда). 3) Заполнены сведения о точке поставки (точке присоединения); 4) Характеристики ПУ, показания и место установки контрольных пломб и знаков визуального контроля, установленных на момент начала проверки, а также вновь установленных.5) Характеристики измерительных трансформаторов тока.6) Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных. 7) Результат проверки с заключением о пригодности/непригодности к расчетам с помощью метрологического оборудования. 8) Характерисики используемого при проведении проверки оборудования. 9) Подписи представителей сетевой организации и потребителя. 10) Результат проверки с помощью секундомера и токоизмерительных клещей. | Да/Нет | 1 | 2
В | Пусконаладочные работы интеллектуальной системы учета электроэнергии. | [6 empty] | 11
В1 | Программирование прибора технического учета
|  | И | Представлено соответствие считанного заводского номера паспортным данным и серийному номеру нанесенному на корпус |  | Соответствие продемонстрировано в виде скриншота, сохраненного на флеш-карте рабочего места в отдельной папке с названием модуля. Название файла скриншота совпадает с измеряемым параметром. | Да/Нет | 1 | 0.5
|  | И | Произведено считывание даты и времени. |  | Соответствие продемонстрировано в виде скриншота, сохраненного на флеш-карте рабочего места в отдельной папке с названием модуля. Название файла скриншота совпадает с измеряемым параметром. | Да/Нет | 1 | 0.5
|  | И | Произведена установка расчетного коэффициента единица, в журнале событий продемонстрирована запись об установке расчетного коэффициента |  | Соответствие продемонстрировано в виде скриншота, сохраненного на флеш-карте рабочего места в отдельной папке с названием модуля. Название файла скриншота совпадает с измеряемым параметром. | Да/Нет | 1 | 0.5
|  | И | Произведена запись интервала усреднения профилей нагрузки 30 мин, в журнале событий продемонстрирована запись о конфигурации интервала усреднения профилей нагрузки |  | Соответствие продемонстрировано в виде скриншота, сохраненного на флеш-карте рабочего места в отдельной папке с названием модуля. Название файла скриншота совпадает с измеряемым параметром. | Да/Нет | 1 | 0.5
В2 | Программирование однофазного прибора учета
|  | И | Представлено соответствие считанного заводского номера паспортным данным и серийному номеру нанесенному на корпус |  | Соответствие продемонстрировано в виде скриншота, сохраненного на флеш-карте рабочего места в отдельной папке с названием модуля. Название файла скриншота совпадает с измеряемым параметром. | Да/Нет | 1 | 0.5
|  | И | Произведено считывание даты и времени. |  | Соответствие продемонстрировано в виде скриншота, сохраненного на флеш-карте рабочего места в отдельной папке с названием модуля. Название файла скриншота совпадает с измеряемым параметром. | Да/Нет | 1 | 0.5
|  | И | Произведена запись интервала усреднения профилей нагрузки 30 мин, в журнале событий продемонстрирована запись о конфигурации интервала усреднения профилей нагрузки |  | Соответствие продемонстрировано в виде скриншота, сохраненного на флеш-карте рабочего места в отдельной папке с названием модуля. Название файла скриншота совпадает с измеряемым параметром. | Да/Нет | 1 | 0.5
В3 | Программирование трехфазного прибора учета
|  | И | Представлено соответствие считанного заводского номера паспортным данным и серийному номеру нанесенному на корпус |  | Соответствие продемонстрировано в виде скриншота, сохраненного на флеш-карте рабочего места в отдельной папке с названием модуля. Название файла скриншота совпадает с измеряемым параметром. | Да/Нет | 1 | 0.5
|  | И | Произведено считывание даты и времени. |  | Соответствие продемонстрировано в виде скриншота, сохраненного на флеш-карте рабочего места в отдельной папке с названием модуля. Название файла скриншота совпадает с измеряемым параметром. | Да/Нет | 1 | 0.5
|  | И | Произведена запись интервала усреднения профилей нагрузки 30 мин, в журнале событий продемонстрированна запись о конфигурации интервала усреднения профилей нагрузки |  | Соответствие продемонстрировано в виде скриншота, сохраненного на флеш-карте рабочего места в отдельной папке с названием модуля. Название файла скриншота совпадает с измеряемым параметром. | Да/Нет | 1 | 0.5
В4 | Конфигурирование УСПД, проверка связи с приборами учета
|  | И | В УСПД описаны приборы технического, трехфазного и однофазного учета, настроены каналы связи. (представлен скрин-шот конфигуратора) |  | Соответствие продемонстрировано в виде скриншота, сохраненного на флеш-карте рабочего места в отдельной папке с названием модуля. Название файла скриншота совпадает с измеряемым параметром. | Да/Нет | 1 | 1
|  | И | Представлен считанный через УСПД журнал событий с текущими показаниями активной и реактивной энергии прибора технического учета |  | Соответствие продемонстрировано в виде скриншота, сохраненного на флеш-карте рабочего места в отдельной папке с названием модуля. Название файла скриншота совпадает с измеряемым параметром. | Да/Нет | 1 | 1
|  | И | Представлен считанный через УСПД журнал событий с парметрами сети (общий список) ( допукается считывать значения с дискретностью 30 минут ) |  | Соответствие продемонстрировано в виде скриншота, сохраненного на флеш-карте рабочего места в отдельной папке с названием модуля. Название файла скриншота совпадает с измеряемым параметром. | Да/Нет | 1 | 0.5
|  | И | Представлен считанный через УСПД журнал событий с техническим профилем нагрузки ( 30 минут ) прибора технического учета |  | Соответствие продемонстрировано в виде скриншота, сохраненного на флеш-карте рабочего места в отдельной папке с названием модуля. Название файла скриншота совпадает с измеряемым параметром. | Да/Нет | 1 | 0.5
|  | И | Представлен считанный через УСПД журнал событий с зафиксированными показаниями активной и реактивной энергии на конец суток за последний день для однофазного прибора учета. |  | Соответствие продемонстрировано в виде скриншота, сохраненного на флеш-карте рабочего места в отдельной папке с названием модуля. Название файла скриншота совпадает с измеряемым параметром. | Да/Нет | 1 | 0.5
|  | И | Представлен считанный через УСПД коммерческий профиль нагрузки (общий список) ( допускается в течении 30 минут ) для однофазного прибора учета |  | Соответствие продемонстрировано в виде скриншота, сохраненного на флеш-карте рабочего места в отдельной папке с названием модуля. Название файла скриншота совпадает с измеряемым параметром. | Да/Нет | 1 | 0.5
|  | И | Представлен считанный через УСПД журнал событий с парметрами сети (общий список) ( допукается считывать значения с дискретностью 30 минут ) для однофазного прибора учета. |  | Соответствие продемонстрировано в виде скриншота, сохраненного на флеш-карте рабочего места в отдельной папке с названием модуля. Название файла скриншота совпадает с измеряемым параметром. | Да/Нет | 1 | 0.5
|  | И | Представлен считанный через УСПД журнал событий с зафиксированными показаниями активной и реактивной энергии на конец суток за последний день для трехфазного прибора учета. |  | Соответствие продемонстрировано в виде скриншота, сохраненного на флеш-карте рабочего места в отдельной папке с названием модуля. Название файла скриншота совпадает с измеряемым параметром. | Да/Нет | 1 | 0.5
|  | И | Представлен считанный через УСПД коммерческий профиль нагрузки (общий список) ( допускается в течении 30 минут ) для трехфазного прибора учета |  | Соответствие продемонстрировано в виде скриншота, сохраненного на флеш-карте рабочего места в отдельной папке с названием модуля. Название файла скриншота совпадает с измеряемым параметром. | Да/Нет | 1 | 0.5
|  | И | Представлен считанный через УСПД журнал событий с парметрами сети (общий список) ( допукается считывать значения с дискретностью 30 минут ) для трехфазного прибора учета. |  | Соответствие продемонстрировано в виде скриншота, сохраненного на флеш-карте рабочего места в отдельной папке с названием модуля. Название файла скриншота совпадает с измеряемым параметром. | Да/Нет | 1 | 0.5
Г | Поиск неисправностей в системе учета электроэнергии. | [6 empty] | 15
Г1 | Поиск неисправностей в системе учёта электроэнергии
|  | И | Найдена неисправность в программировании 1 |  |  | Да/Нет | 1 | 1
|  | И | Найдена неисправность в программировании 2 |  |  | Да/Нет | 1 | 1
|  | И | Найдена неисправность в программировании 3 |  |  | Да/Нет | 1 | 1
|  | И | Найдена неисправность в программировании 4 |  |  | Да/Нет |  | 1
|  | И | Найдена неисправность в программировании 5 |  |  | Да/Нет | 1 | 1
|  | И | Продемонстрирован сбор данных ПУ через УСПД |  | Связь восстановлена. Соответствие продемонстрировано в виде скриншота, сохраненного на флеш-карте рабочего места в отдельной папке с названием модуля. Название файла скриншота совпадает с измеряемым параметром. | Да/Нет | 1 | 1.5
|  | И | Считать дату и время с УСПД |  | Соответствие продемонстрировано в виде скриншота, сохраненного на флеш-карте рабочего места в отдельной папке с названием модуля. Название файла скриншота совпадает с измеряемым параметром. | Да/Нет | 1 | 1
|  | И | Найдена неисправность в монтаже 1 |  |  | Да/Нет | 1 | 2
|  | И | Найдена неисправность в монтаже 2 |  |  | Да/Нет | 1 | 1
|  | И | Найдена неисправность в монтаже 3 |  |  | Да/Нет | 1 | 1
|  | И | Найдена неисправность в монтаже 4 |  |  | Да/Нет | 1 | 1
|  | И | Найдена неисправность в монтаже 5 |  |  | Да/Нет | 1 | 1
|  | И | Восстановлено электроснабжение ограниченных потребителей |  | Назначается при выполнении всех критериев модуля. | Да/Нет | 1 | 1.5
Д | Определение показателей надежности и качества электроэнергии. | [6 empty] | 9
Д1 | Определение показателей надежности и качества электроэнергии
|  | И | Представлен файл резултатами опроса через оптопорт однофазного прибора учета на предмет нарушения показателей качества электроэнергии, прокомментировано появление соответствующего события. |  | Соответствие продемонстрировано в виде скриншота, сохраненного на флеш-карте рабочего места в отдельной папке с названием модуля. Название файла скриншота совпадает с измеряемым параметром. | да/нет | 1 | 1
|  | И | Представлен файл с результатами опроса через оптопорт трехфазного прибора учета потребителя на предмет напушения показателей качества электроэнергии, прокоментрировано появление соответствующего события. |  | Соответствие продемонстрировано в виде скриншота, сохраненного на флеш-карте рабочего места в отдельной папке с названием модуля. Название файла скриншота совпадает с измеряемым параметром. | да/нет | 1 | 1.5
|  | И | Продемонстрирован журнал событий УСПД с настройкой фиксации факта нарушения показателей качетсва электроэнергии (изменение напряжения выше и ниже 10% от опорного) |  | Соответствие продемонстрировано в виде скриншота, сохраненного на флеш-карте рабочего места в отдельной папке с названием модуля. Название файла скриншота совпадает с измеряемым параметром. | да/нет | 1 | 1.5
|  | И | Выполнен опрос через конфигурвтор УСПД данных с приборов учета на предмет нарушения показателей качества электроэнергии, прокомментировано появления соответствующего события для онофазного прибора учета потребителя. |  | Соответствие продемонстрировано в виде скриншота, сохраненного на флеш-карте рабочего места в отдельной папке с названием модуля. Название файла скриншота совпадает с измеряемым параметром. | да/нет | 1 | 1
|  | И | Выполнен опрос через конфигурвтор УСПД данных с приборов учета на предмет нарушения показателей качества электроэнергии, прокомментировано появления соответствующего события для трехфазного прибора учета потребителя. |  | Соответствие продемонстрировано в виде скриншота, сохраненного на флеш-карте рабочего места в отдельной папке с названием модуля. Название файла скриншота совпадает с измеряемым параметром. | да/нет | 1 | 1
|  | И | Выполнен опрос через конфигуратор УСПД данных с приборов учета на предмет нарушения показателей качества электроэнергии, прокомментировано появления соответствующего события для трехфазногоо прибора учета потребителя в ТП. |  | Соответствие продемонстрировано в виде скриншота, сохраненного на флеш-карте рабочего места в отдельной папке с названием модуля. Название файла скриншота совпадает с измеряемым параметром. | да/нет | 1 | 2
|  | И | Сделать вывод о качестве электроэнергии. |  | Соответствие продемонстрировано в записи в протоколе. | да/нет | 1 | 1
[5 empty] | Итого |  |  | 100