Модуль Д. Техническое обслуживание станции

Произвести технический осмотр, тестирование, пуско-наладку системы. Осуществить замену неисправных компонентов.

Процесс обратной промывки фильтра очистного сооружения (WWTP) показан на рисунке 1: резервуары служат для сбора достаточного объема воды для перекачки воды. Второй бак служит буфером для поддержания постоянного давления воды для обратной промывки гравитационного фильтра. Во время процесса датчики уровня и расходомер используются для мониторинга и контроля системы.

Рис 1. Процесс обратной промывки.

Ваше задание:

1) Заменить неисправные компоненты;

2) Протестировать работу стации;

3) Устранить сопутствующие неисправности, присутствующие в системе;

5) переустановить параметры уровня контроля до оптимальных значений.

Рис 2. Вид спереди

Рис 3. Вид сзади

1.2) Неисправный компонент

Для безопасности не включайте систему для этой части задания. Замените неисправные компоненты. Не забудьте сообщить экспертам момент снятия компонента и момент его замены для фиксации времени.

Полноценная система регулирования уровня должна выглядеть так же, как на рисунке 1.

Рис 4. Схема трубного подключения

1.3) Установка датчиков

Для безопасности не включайте систему для этой части задания.

По рисунку 2, используйте шкалу объема бака, чтобы установить датчик верхнего уровня с 2.4 до 2.5 л., и нижний – с 0.7 до 0.8 л. Отрегулируйте зазор между емкостным датчиком и резервуаром на 5 мм, во время срабатывания уровень воды должен быть в середине диаметра датчика.

Датчик нижнего уровня должен быть LSL-BG1, а верхнего - LSH-BG14.

Ультразвуковой датчик, маркированный как LIC-BL1 должен быть установлен в крышку верхнего резервуара.

Наконечник датчика должен быть размещен на расстоянии максимум 0.1 см от толщины пластиковой стенки.

Настройка емкостных датчиков:

Желтый диод указывает статус срабатывания, а зеленый – статус готовности. Чувствительность датчика может быть отрегулирована с помощью маленького винта: по часовой стрелке – более чувствительный, против часовой – менее чувствительный. Если уровень заполнения находится на уровне положения датчика, датчик сработает (при должной настройке). При этом загорится желтый диод и зеленый индикатор в программном обеспечении рядом с символами сенсора.

Емкостные датчики и ультразвуковые должны быть подключены к панели ввода-вывода (рисунок 5). Вы можете посмотреть положение каждого провода на схеме рисунка 4 – цифровой блок; 5 – аналоговый блок.

Настройте датчик расхода воды согласно приложению1 установив следующие параметры:

Установочные значения:

OU2 = U

AEP2 = 10,00 л/мин.

Отображаемая технологическая единица = л/мин.

1.4) Тестирование работы насоса

Протестируйте работу насоса путем изменения его мощности. Заполните соответствующую таблицу.

1.5) Настройка системы и оптимизация

В целях безопасности перед тем, как добавлять воду в нижний резервуар, убедитесь, что все источники питания выключены, а затем, используя лейку, добавьте примерно 3 л. воды в нижний резервуар.

Прокладка и подключение кабеля ввода-вывода, easyport, блок питания и компьютер показаны на рисунке 8:

1- Easyport, 2 - XMA1 в Syslink; 3 – Port 1; 4 – X2 в аналогичной клемме; 5 – Port 3; 6 – блок питания;

7 – Блок питания (24 V/DC 0 V/DC); 8 – USB подключение Easyport к PC.

Рис 5. Панель ввода-вывода
XD1 = для всех дискретных сигналов
XD3 = для всех аналоговых сигналов

Рис 6.  Электрическая диаграмма дискретного блока I/O. i0-flow sensor; i1-optional; i2-reserve; i3-sensor capacitive tank B102 L-SL limit switch, low; i4-sensor capacitive tank B102 L-SH limit switch, high; i5-ball valve V102 closed; i6-optional; i7-optional.

Рис 7. Электрическая диаграмма аналогового блока I/O. UE1 (AI CH0)-level ultrasonic sensor 0-10 V -> 0-2,7 V; UE2 (AI CH1)-flow sensor 0-10 V -> 0-10L/min; UE3 (AI CH2)-pressure sensor 0-10 V -> 0-0,4 bar; UE4 (AI CH3) reserve.

UE1

UE2

UE3

Рис 8. Прокладка и подключение блоков I/O, электрического подключения и подключения компьютера.

Схема подключения следующая: The connection should be made as follows:

- Connect port 1 (3) of the EasyPort to XMA1 at SysLink (2);

- Connect port 3 (5) of the EasyPort to X2 (4) at the analog terminal.

- Connect the USB port at the EasyPort to a USB port at the PC (8).

- Connect the power supply input (7) at the EasyPort (24 V DC / 0 V DC) to the 24 V DC / 4.5 A power unit (6).

После добавления воды следуйте следующим шагам:

1 – включите источник питания; 2 – подключите USB к компьютеру; 3 – откройте Fluidlab software.

Проверьте на наличие утечек. Если есть утечка, затяните сильнее трубопровод.

Как было сказано в исходной ситуации, вам необходимо установить оптимальные параметры в FluidLab 3.0   PA Closed Loop Software, чтобы расход воды был постоянно на уровне 1,2 л/мин для поддержания постоянного давления воды для обратной промывки фильтров очистного сооружения. Тем не менее насос также должен хорошо работать без постоянного включения-выключения.

Соответственно, вам нужно установить правильный контроль (P, I, PI, PD or PID) и параметры (Kp, Ti, TI and/or Td) в Fluidlab software для достижения оптимальной работы.

По завершении выполнения задания не выключайте систему, чтобы эксперты могли оценить ваше задание.

| 1-6: Indikator-LEDs für Prozesswertanzeige |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SM xx 00: |  |  |  | Единица |  |
| СВЕТОДИОД |  | Отображение технологической величины |  | SMxx00 | SM4X00 |
| 1 |  | Объемный расход в минуту |  | л/мин | мл/мин |
| 2 |  | Объемный расход в час |  | мс/ч | л/ч |
| 3 |  | Текущий расход (= показание счетчика) с момента последнего сброса | Сумматор * | л | мл |
| 4 |  |  |  | м3 | л |
| 4+6 |  |  |  | m3 x 103 | л x103 |
| 3 |  | Потребленное количество (- показание счетчика) перед последним сбросом |  | л | мл |
| 4 |  |  |  | м3 | л |
| 5 + 6 |  |  |  | м3x 103 | л x 103 |
| 5 |  | Текущая температура среды |  | °C | °C |
| SM xx 01: СВЕТОДИОД |  | Отображение технологической величины |  | Единица |  |
| 1 |  | Объемный расход в минуту |  | гал/мин |  |
| 2 |  | Объемный расход в час |  | галл/час |  |
| 3 |  | Текущий расход (= показание счетчика) с момента последнего сброса | Суммируется | гал |  |
| 3 + 5 |  |  |  | гал x 103 |  |
| 3 + 6 |  |  |  | гал x 108 |  |
| 3 |  | Потребленное количество (- показание счетчика) перед последним сбросом |  | гал |  |
| 3 + 5 |  |  |  | гал x 103 |  |
| 3 + 6 |  |  |  | гал x 108 |  |
| 4 |  | Текущая средняя температура |  | °F |  |
| Светодиод горит; Светодиод мигает * Потребленное значение автоматически отображается в единицах измерения, обеспечивающих максимальную точность. |  |  |  |  |  |

7-8: Светодиодные индикаторы для переключения выхода

Светодиод 7: Состояние переключения ВЫХОД (OUT) 2 (горит при включении выхода 2) Светодиод 8: Состояние переключения ВЫХОД (OUT) 1 (горит при включении выхода 1)

9: Буквенно-цифровой дисплей, 4 цифры

* Текущий объемный расход с уставкой [SELd] = FLOW * Показание счетчика с уставкой [SELd] = TOTL * Текущая температура среды с уставкой [SELd] = TEMP * Параметры и значения параметров

10: Кнопка [Режим / Ввод]

* Переход из режима РАБОТА (RUN) в главное меню * Выбор параметров * Подтвердить заданное значение параметра

11: Кнопка [Настройка (Set)]

* Изменение значений параметров (удержание нажатой кнопки) * Изменение дисплея в нормальном рабочем режиме (режим RUN)

Параметры на белом фоне указываются для заводских настроек ( 14). Параметры на сером фоне указываются в случае изменений уставки для ou1 и ou2. 24

2) Требования:

- Замените неисправные компоненты

- Протестируйте работу стации;

- Устраните сопутствующие неисправности присутствующие в системе;

- Переустановите параметры уровня контроля до оптимальных значений.

- Заполните протокол найденных неисправностей

Протокол обслуживания

Участник: _____________________

| Обнаруженная неисправность | Предпринятые действия по устранению неисправности |
| --- | --- |

Имя: ___________________________________ Дата: _____________

Подпись: ___________________

Протокол запроса инструментов и материалов

Участник: _____________________

| Используемые материалы | Кол-во |
| --- | --- |

Имя: ___________________________________ Дата: _____________

Подпись: ___________________

Протокол тестирования

Участник: _____________________

| Мощность насоса (%) | Расход воды при заполнении верхнего резервуара (л/мин) |
| --- | --- |
| 55 |  |
| 65 |  |
| 75 |  |
| 85 |  |
| 95 |  |
| 100 |  |

Имя: ___________________________________ Дата: _____________

Подпись: ___________________