## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» 2025г. (Юниоры)
| Наименование компетенции |  | Сантехника и отопление
Код | Подкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Установка застенных модулей, монтаж системы водоотведения | [6 empty] | 15.9
1 | Защитные очки и перчатки
|  | И | Участник использовал защитные перчатки при выполнении модуля А? |  | Защитные перчатки использовались согласно инструкции по ОТ (не было замечаний)! Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 1 | 0.4
|  | И | Участник использовал защитные очки при выполнении модуля А? |  | Защитные очки использовались согласно инструкции по ОТ (не было замечаний) - уборка рабочего места означает, что участник не использует защитные очки! Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 1 | 0.4
2 | Использование материалов: трубы и фитинги
|  | И | Участнику потребовались дополнительные трубы |  | Введите суммарную длину дополнительных отрезков трубы, потребовавшихся участнику в метрах, например, 1,25 0 м = полная оценка / 1-2 м суммарно для всех систем = половина оценки / более 2 м = 0 оценка | 0 | 1 | 0.4
|  | И | Участнику понадобились дополнительные фитинги |  | Введите количество дополнительных фитингов выданных участнику 0 = полная оценка / 1-2 фитинга суммарно для всей системы = половина оценки / 3 и более = 0 оценка | 0 | 1 | 0.4
3 | Чистота
|  | И | Нет вспомогательных линий за исключением нулевых линий. |  | В зоне выполнения модуля на стенах нет всомогательных линий (исключение составляют нулевые линии) Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 1 | 0.2
|  | И | На стенах нет видимых неправильных отверстий сделанных участником |  | В зоне выполнения модуля на стенах нет неправильных отверстий сделанных участником Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 1 | 0.4
|  | И | Инструмент убран после окончания работы? |  | Проверка проводится в перерыве на обед, по завершению рабочего времени в конце рабочего дня и завершению модуля участником. Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 1 | 0.2
|  | И | На полу в рабочей зоне отсутствуют излишки труб, фитинги, упаковочные коробки? |  | Проверка проводится в перерыве на обед, по завершению рабочего времени в конце рабочего дня и завершению модуля участником. Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 1 | 0.2
4 | Завершение и сдача работы в отведенное время
|  | И | Модуль завершен в отведенное время? |  | Схема размещения на чертеже является спецификацией для этого задания. Все соединения должны быть выполнены с использованием соединительного материала. Завершение фиксируется только в случае наличия всех элементов и оборудования системы выполняемого модуля. Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 1 | 2
5 | Работа с нормативной, сопроводительной документацией, чертежи
|  | И | Система в целом смонтирована в соотетствии чертежу? Все элементы присутствуют согласно чертежу? |  | Все элементы системы (трубы и фасонные части) присутствуют согласно чертежу и установлены в определённой последовательности. Схема размещения на чертеже является спецификацией для этого задания. Все соединения должны быть выполнены с использованием соединительного материала Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 2 | 1.4
|  | И | Все трубы системы установлены в правильном направлении потока? |  | Схема размещения на чертеже является спецификацией для этого задания. Все соединения должны быть выполнены с использованием соединительного материала Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 2 | 0.8
|  | И | Все элементы системы установлены в правильном направлении потока? |  | Схема размещения на чертеже является спецификацией для этого задания. Все соединения должны быть выполнены с использованием соединительного материала Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 2 | 0.8
6 | Размеры
|  | И | Размер 1 (ПП) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 1.5
|  | И | Размер 2 (ПП) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 1.5
|  | И | Размер 3(ПП) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 1.5
7 | Вертикаль и горизонталь
|  | И | Вертикаль и горизонталь 1. Уклон (ПП) |  | Уклон в пределах 0,57ᵒ≤ х ≤1,72ᵒ = полная оценка / Уклон выходящий за пределы значений < 0,57ᵒ…1,72ᵒ< = 0 оценка Используйте измерительное оборудование из тулбокса участника, введите данные с цифрового уровня |  | 5 | 0.5
|  | И | Вертикаль и горизонталь 2. Вертикаль (ПП) |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка Используйте измерительное оборудование из личного инструмента участника, введите данные с цифрового уровня | 90 | 5 | 0.5
8 | Соединения
|  | С | Соединение 1 (ПП) разрушающий контроль |  |  |  | 5 | 1.4
|  |  |  | 0 | Резиновое кольцо вставлено неправильно или не вставлено совсем / Допущено 3 неверные позиции
|  |  |  | 1 | Вставляемый конец трубы подготовлен неправильно, (отсутствует фаска)/ Труба отрезана не под прямым углом, не удален внутренний грат / В соединении трубы не остается пространство 10мм для удлинения. (допустимое отклонение +/- 2 мм)
|  |  |  | 2 | Вставляемый конец трубы подготовлен неправильно, (отсутствует фаска)/ ИЛИ Труба отрезана не под прямым углом, не удален внутренний грат ИЛИ В соединении трубы не остается пространство 10мм для удлинения. (допустимое отклонение +/- 2 мм)
|  |  |  | 3 | Неверные позиции отсутствуют
|  | С | Соединение 2 (ПП) разрушающий контроль |  |  |  | 5 | 1.4
|  |  |  | 0 | Резиновое кольцо вставлено неправильно или не вставлено совсем / Допущено 3 неверные позиции
|  |  |  | 1 | Вставляемый конец трубы подготовлен неправильно, (отсутствует фаска)/ Труба отрезана не под прямым углом, не удален внутренний грат / В соединении трубы не остается пространство 10мм для удлинения. (допустимое отклонение +/- 2 мм)
|  |  |  | 2 | Вставляемый конец трубы подготовлен неправильно, (отсутствует фаска)/ ИЛИ Труба отрезана не под прямым углом, не удален внутренний грат ИЛИ В соединении трубы не остается пространство 10мм для удлинения. (допустимое отклонение +/- 2 мм)
|  |  |  | 3 | Неверные позиции отсутствуют
Б | Монтаж систем холодного и горячего водоснабжения с установкой встраиваемых элементов | [6 empty] | 64.7
1 | Защитные очки и перчатки
|  | И | Участник использовал защитные перчатки при выполнении модуля Б? |  | Защитные перчатки использовались согласно инструкции по ОТ (не было замечаний)! Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 1 | 0.4
|  | И | Участник использовал защитные очки при выполнении модуля Б? |  | Защитные очки использовались согласно инструкции по ОТ (не было замечаний) - уборка рабочего места означает, что участник не использует защитные очки! Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 1 | 0.4
2 | Использование материалов: трубы и фитинги
|  | И | Участнику потребовались дополнительные трубы |  | Введите суммарную длину дополнительных отрезков трубы, потребовавшихся участнику в метрах, например, 1,25 0 м = полная оценка / 1-2 м суммарно для всех систем = половина оценки / более 2 м = 0 оценка | 0 | 1 | 0.4
|  | И | Участнику понадобились дополнительные фитинги |  | Введите количество дополнительных фитингов выданных участнику 0 = полная оценка / 1-2 фитинга суммарно для всей системы = половина оценки / 3 и более = 0 оценка | 0 | 1 | 0.4
3 | Чистота
|  | И | Нет вспомогательных линий за исключением нулевых линий. |  | В зоне выполнения модуля на стенах нет всомогательных линий (исключение составляют нулевые линии) Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 1 | 0.2
|  | И | На стенах нет видимых неправильных отверстий сделанных участником |  | В зоне выполнения модуля на стенах нет неправильных отверстий сделанных участником Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 1 | 0.4
|  | И | Инструмент убран после окончания работы? |  | Проверка проводится в перерыве на обед, по завершению рабочего времени в конце рабочего дня и завершению модуля участником. Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 1 | 0.2
|  | И | На полу в рабочей зоне отсутствуют излишки труб, фитинги, упаковочные коробки? |  | Проверка проводится в перерыве на обед, по завершению рабочего времени в конце рабочего дня и завершению модуля участником. Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 1 | 0.2
4 | Завершение и сдача работы в отведенное время
|  | И | Модуль завершен в отведенное время? |  | Схема размещения на чертеже является спецификацией для этого задания. Все соединения должны быть выполнены с использованием соединительного материала. Завершение фиксируется только в случае наличия всех элементов и оборудования системы выполняемого модуля. Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 1 | 2
5 | Работа с нормативной, сопроводительной документацией, чертежи
|  | И | Система в целом смонтирована в соотетствии чертежу? Все элементы присутствуют согласно чертежу? |  | Все элементы системы (трубы и фитинги) присутствуют согласно чертежу и установлены в определённом месте. Схема размещения на чертеже является спецификацией для этого задания. Все соединения должны быть выполнены с использованием соединительного материала Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 2 | 1.4
|  | И | Все трубы В1 расположены согласно чертежу? |  | Схема размещения на чертеже является спецификацией для этого задания. Все соединения должны быть выполнены с использованием соединительного материала Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 2 | 0.8
|  | И | Все трубы Т3 расположены согласно чертежу? |  | Схема размещения на чертеже является спецификацией для этого задания. Все соединения должны быть выполнены с использованием соединительного материала Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 2 | 0.8
6 | Дизайн (менеджмент)
|  | И | Вентили и другая трубопроводная арматура установлены в правильном направлении? |  | Все вентили, фильтры, краны установлены по направлению потока Схема размещения на чертеже является спецификацией для этого задания. Все соединения должны быть выполнены с использованием соединительного материала Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 4 | 2
|  | И | КИП установлены в правильном направлении? |  | Все КИП, насосы, клапаны установлены по направлению потока Схема размещения на чертеже является спецификацией для этого задания. Все соединения должны быть выполнены с использованием соединительного материала Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 4 | 2
|  | И | Все изгибы (узлы) труб системы В1 выполнены в соответствии эскизам узлов? |  | Схема размещения на чертеже является спецификацией для этого задания. Все соединения должны быть выполнены с использованием соединительного материала Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 4 | 1
|  | И | Все изгибы (узлы) труб системы Т3 выполнены в соответствии эскизам узлов? |  | Схема размещения на чертеже является спецификацией для этого задания. Все соединения должны быть выполнены с использованием соединительного материала Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 4 | 1
|  | И | Диаметры всех труб соответствуют проекту? |  | Схема размещения на чертеже является спецификацией для этого задания. Все соединения должны быть выполнены с использованием соединительного материала Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 4 | 1
7 | Размеры
|  | И | Размер 1 (PE-Xа) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 1.5
|  | И | Размер 2 (PE-Xа) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 1.5
|  | И | Размер 3 (PE-Xа) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 1.5
|  | И | Размер 4 (PE-X/Al/PE-X) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 1.5
|  | И | Размер 5 (PE-X/Al/PE-X) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 1.5
|  | И | Размер 6 (PE-X/Al/PE-X) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 1.5
|  | И | Размер 7 (Cu) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 1.5
|  | И | Размер 8 (Cu) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 1.5
|  | И | Размер 9 (Cu) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 1.5
|  | И | Размер 10 (Cu) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 1.5
8 | Соединения
|  | И | Пресс-соединение 1 (Аксиальная запресовка PE-Xа) |  | Пресс-втулка запресованна правильной стороной. Зазор между пресс-втулкой и фитингом более 0,5 мм Труба имеет прямой участок после фитинга более 10 мм Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 5 | 1.4
|  | И | Пресс-соединение 2 (Аксиальная запресовка PE-Xа) |  | Пресс-втулка запресованна правильной стороной. Зазор между пресс-втулкой и фитингом более 0,5 мм Труба имеет прямой участок после фитинга более 10 мм Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 5 | 1.4
|  | И | Пресс-соединение 3 (Аксиальная запресовка PE-Xа) |  | Пресс-втулка запресованна правильной стороной. Зазор между пресс-втулкой и фитингом более 0,5 мм Труба имеет прямой участок после фитинга более 10 мм Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 5 | 1.4
|  | И | Пресс-соединение 4 (Аксиальная запресовка PE-Xа) |  | Пресс-втулка запресованна правильной стороной. Зазор между пресс-втулкой и фитингом более 0,5 мм Труба имеет прямой участок после фитинга более 10 мм Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 5 | 1.4
|  | С | Пресс-соединение 5 (Радиальная запресовка PE-X/Al/PE-X) |  |  |  | 5 | 1.4
|  |  |  | 0 | Фитинг запрессован неправильно или не запрессован Трубу не видно в смотровых окнах.
|  |  |  | 1 | Трубу не полностью видно в двух или более смотровых окнах
|  |  |  | 2 | Трубу не полностью видно в одном смотровом окне. Индикатор обжима все еще находится на фитинге.
|  |  |  | 3 | Неверные позиции отсутствуют
|  | С | Пресс-соединение 6 (Радиальная запресовка PE-X/Al/PE-X) |  |  |  | 5 | 1.4
|  |  |  | 0 | Фитинг запрессован неправильно или не запрессован Трубу не видно в смотровых окнах.
|  |  |  | 1 | Трубу не полностью видно в двух или более смотровых окнах
|  |  |  | 2 | Трубу не полностью видно в одном смотровом окне. Индикатор обжима все еще находится на фитинге.
|  |  |  | 3 | Неверные позиции отсутствуют
|  | С | Пресс-соединение 7 (Радиальная запресовка PE-X/Al/PE-X) |  |  |  | 5 | 1.4
|  |  |  | 0 | Фитинг запрессован неправильно или не запрессован Трубу не видно в смотровых окнах.
|  |  |  | 1 | Трубу не полностью видно в двух или более смотровых окнах
|  |  |  | 2 | Трубу не полностью видно в одном смотровом окне. Индикатор обжима все еще находится на фитинге.
|  |  |  | 3 | Неверные позиции отсутствуют
|  | С | Пресс-соединение 8 (Радиальная запресовка Cu) |  |  |  | 5 | 1.4
|  |  |  | 0 | Фитинг незапрессован или запрессован неправильно
|  |  |  | 1 | Маркировка глубины встакви не видна, как указано в спецификациях производителя
|  |  |  | 2 | Нет других отметок на трубе или фитинге, кроме отметки глубины вставки.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Пресс-соединение 9 (Радиальная запресовка Cu) |  |  |  | 5 | 1.4
|  |  |  | 0 | Фитинг незапрессован или запрессован неправильно
|  |  |  | 1 | Маркировка глубины встакви не видна, как указано в спецификациях производителя
|  |  |  | 2 | Нет других отметок на трубе или фитинге, кроме отметки глубины вставки.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Резьба 10 PE-X/Al/PE-X |  |  |  | 5 | 1.4
|  |  |  | 0 | Видно менее 1 витка резьбы.
|  |  |  | 1 | Видно более двух витков резьбы.
|  |  |  | 2 | Эксперт может удалить часть уплотнительного материала руками без помощи инструментов.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | С | Резьба 11 Cu |  |  |  | 5 | 1.4
|  |  |  | 0 | Видно менее 1 витка резьбы.
|  |  |  | 1 | Видно более двух витков резьбы.
|  |  |  | 2 | Эксперт может удалить часть уплотнительного материала руками без помощи инструментов.
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
9 | Вертикаль и горизонталь
|  | И | Вертикаль 1 PE-Xа |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка Используйте измерительное оборудование из личного инструмента участника, введите данные с цифрового уровня | 90 | 5 | 0.5
|  | И | Вертикаль 2 PE-Xа |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка Используйте измерительное оборудование из личного инструмента участника, введите данные с цифрового уровня | 90 | 5 | 0.5
|  | И | Горизонталь 3 PE-X/Al/PE-X |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка Используйте измерительное оборудование из личного инструмента участника, введите данные с цифрового уровня | 90 | 5 | 0.5
|  | И | Горизонталь 4 PE-X/Al/PE-X |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка Используйте измерительное оборудование из личного инструмента участника, введите данные с цифрового уровня | 90 | 5 | 0.5
|  | И | Вертикаль 5 Cu |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка Используйте измерительное оборудование из личного инструмента участника, введите данные с цифрового уровня | 90 | 5 | 0.5
|  | И | Вертикаль 6 Cu |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка Используйте измерительное оборудование из личного инструмента участника, введите данные с цифрового уровня | 90 | 5 | 0.5
|  | И | Горизонталь 7 Cu |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка Используйте измерительное оборудование из личного инструмента участника, введите данные с цифрового уровня | 90 | 5 | 0.5
|  | И | Горизонталь 8 Cu |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка Используйте измерительное оборудование из личного инструмента участника, введите данные с цифрового уровня | 90 | 5 | 0.5
10 | Гибы и углы
|  | И | Гиб 1 PE-X/Al/PE-X |  | Точность гиба 0° - 1° = полная оценка / Точность гиба более 1° = 0 оценка - Гиб указан на оценочном чертеже Используйте измерительное оборудование из личного инструмента участника, введите данные с цифрового угольника |  | 5 | 0.5
|  | И | Гиб 2 PE-X/Al/PE-X |  | Точность гиба 0° - 1° = полная оценка / Точность гиба более 1° = 0 оценка - Гиб указан на оценочном чертеже Используйте измерительное оборудование из личного инструмента участника, введите данные с цифрового угольника |  | 5 | 0.5
|  | С | Гибка машиной 3 PE-X/Al/PE-X |  |  |  | 5 | 1.4
|  |  |  | 0 | Видно более одной складки или вмятины
|  |  |  | 1 | Видно только одну скоалку или вмятины
|  |  |  | 2 | Нет маркировки процесса гибки
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
|  | И | Гиб 4 Cu |  | Точность гиба 0° - 1° = полная оценка / Точность гиба более 1° = 0 оценка - Гиб указан на оценочном чертеже Используйте измерительное оборудование из личного инструмента участника, введите данные с цифрового угольника |  | 5 | 0.5
|  | И | Гиб 5 Cu |  | Точность гиба 0° - 1° = полная оценка / Точность гиба более 1° = 0 оценка - Гиб указан на оценочном чертеже Используйте измерительное оборудование из личного инструмента участника, введите данные с цифрового угольника |  | 5 | 0.5
|  | С | Гибка машиной 6 Cu |  |  |  | 5 | 1.4
|  |  |  | 0 | Видно более одной складки или вмятины
|  |  |  | 1 | Видно только одну скоалку или вмятины
|  |  |  | 2 | Нет маркировки процесса гибки
|  |  |  | 3 | Нет ни одного из вышеперечисленных дефектов.
11 | Испытание давлением воздухом с завершением и сдачей результата в отведенной время
|  | И | Трубы/трубопроводные системы В1 герметичны (не учитывая производственный брак)? |  | Да = пройдено без протечек, полная оценка / Нет = испытание на протечки не пройдено, 0 оценка | Да/Нет | 6 | 2
|  | И | Трубы/трубопроводные системы Т3 герметичны (не учитывая производственный брак)? |  | Да = пройдено без протечек, полная оценка / Нет = испытание на протечки не пройдено, 0 оценка | Да/Нет | 6 | 2
12 | Настройка и регулирование оборудования систем
|  | И | Участник открыл все необходимые вентили для правильной проверки системы? |  | Участник обязан открыть запорную арматуру, клапаны для полноценной проверки системы. Экспертная группа имеет право попросить участника продемонстрировать открытие всех клапанов для оценки данного аспекта | Да/Нет | 7 | 1.95
|  | И | После проведения испытания давлением участник закрыл "подачу" (все вентили)? |  | После сдачи гидравлического испытания участник должен плавно спустить давление в систему канализации. После сдачи пневматического испытания участник должен плавно сбросить давление. Участник закрыл входной вентиль или кран. | Да/Нет | 7 | 1.95
13 | Создание и применение решений для обслуживания, ремонта и замены
|  | И | Аккуратность работы 1 (PE-Xа) |  | Фитинги / вентили имеющие гранные элементы не имеют повреждений? Да - полная оценка / нет - 0 оценка | Да/Нет | 8 | 1
|  | И | Аккуратность работы 2 (PE-X/Al/PE-X) |  | Трубы не имеют повреждений? Да - полная оценка / нет - 0 оценка | Да/Нет | 8 | 1
|  | И | Аккуратность работы 3 Cu |  | Фитинги / вентили имеющие гранные элементы не имеют повреждений? Да - полная оценка / нет - 0 оценка | Да/Нет | 8 | 1
В | Установка санитарно-технических приборов | [6 empty] | 10.4
1 | Защитные очки и перчатки
|  | И | Участник использовал защитные перчатки при выполнении модуля В? |  | Защитные перчатки использовались согласно инструкции по ОТ (не было замечаний)! Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 1 | 0.4
|  | И | Участник использовал защитные очки при выполнении модуля В? |  | Защитные очки использовались согласно инструкции по ОТ (не было замечаний) - уборка рабочего места означает, что участник не использует защитные очки! Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 1 | 0.4
2 | Чистота
|  | И | Удалены все этикетки с оборудования? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 1 | 0.2
|  | И | Оборудование установлено без повреждений? |  | Да = полная оценка / Нет = 0 оценка | Да/Нет | 1 | 0.2
3 | Размеры
|  | И | Размер 1 (Прибор 1 Унитаз) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 1.4
|  | И | Размер 2 (Прибор 2 Умывальник) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 1.4
|  | И | Размер 3 (Прибор 3 Тропический душ) |  | Погрешность размеров +- 2 мм включительно = полная оценка / Погрешность размеров +- 4 мм включительно = половина оценки / Погрешность более 4 мм = 0 оценка |  | 5 | 1.4
4 | Вертикаль и горизонталь
|  | И | Вертикаль и горизонталь 5. Горизонталь (Прибор 1 Унитаз) |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка Используйте измерительное оборудование из тулбокса участника, введите данные с цифрового уровня | 90 | 5 | 1.5
|  | И | Вертикаль и горизонталь 6. Горизонталь (Прибор 2 Умывальник) |  | Отклонение 0° - 0.5° = полная оценка / Отклонение более 0.5° = 0 оценка Используйте измерительное оборудование из тулбокса участника, введите данные с цифрового уровня | 90 | 5 | 1.5
5 | Настройка и регулировка оборудования систем
|  | И | Участник проводил регулировку и настройку работы элементов оборудования? |  | Участник обязан жестко закрепить и отрегулировать сидение унитаза, кнопку бачка, смеситель и донный клапан. (наблюдение в процессе работы) | Да/Нет | 7 | 2
Г | Подбор материалов в соответствии с полученным заданием | [6 empty] | 4
1 | Заказ материала согласно чертежам, эскизам и схемам
|  | И | Спецификация системы водоснабжения составлена верно, согласно предоставленной схеме. |  | Полное соответствие наименования и количества фитингов = полная оценка / Несоответствие 1-2 фитингов = половина оценки / Несоответствие 3 и более фитингов = 0 оценка | Да/Нет | 2 | 2
|  | И | Спецификация системы водоотведения составлена верно, согласно предоставленной схеме. |  | Полное соответствие наименования и количества фитингов = полная оценка / Несоответствие 1-2 фитингов = половина оценки / Несоответствие 3 и более фитингов = 0 оценка | Да/Нет | 2 | 2
Д | Информирование руководства о выполненной работе | [6 empty] | 5
1 | Приветствие и вежливое общение
|  | И | Участник начал информирование с приветствия судей |  | Участник обязан начать обращение к судьям с приветствия и представится | Да/Нет | 3 | 0.5
|  | И | Участник расказал о выполненых работах |  | Участник обязан представить все выполненые работы в рамках названия модулей | Да/Нет | 3 | 0.5
|  | И | Участник передал судьям акт выполненных работ? |  | Участник обязан передать экспертам заполненный акт выполненных работ, паспорта на КИП. | Да/Нет | 3 | 0.5
|  | И | Участник закончив информирование попрощался с судьми |  | Участник обязан закончив информирование попрощаться с группой оценки выразив слова благодарности за внимание. | Да/Нет | 3 | 0.5
2 | Сдача систем водоснабжения заказчику
|  | И | Участник объяснил / показал клиенту, принцип работы системы водоснабжения? |  | Участник обязан объяснить и показать принцип работы системы водоснабжения, показать напрправление потоков воды, из каких материалов собраны системы водоснабжения. | Да/Нет | 3 | 0.5
|  | И | Участник объяснил / показал клиенту, внутриквартирный узел учета? |  | Участник обязан объяснить и показать принцип работы внутриквартирного узла учета системы водоснабжения, объяснить назначение каждого элемента узла, показать напрправление потоков воды на приборах. | Да/Нет | 3 | 0.5
|  | И | Участник объяснил / показал клиенту, принцип работы коллектора? |  | Участник обязан объяснить и показать принцип работы коллекторов системы водоснабжения, объяснить его назначение. | Да/Нет | 3 | 0.5
3 | Сдача санитарно-технических приборов заказчику
|  | И | Участник объяснил / показал клиенту, регулировку настрооек арматуры смывного бачка? |  | Участник обязан объяснить и показать обслуживание и регулировку заливного и сливного (настроить на 6л) клапанов. | Да/Нет | 3 | 0.5
|  | И | Участник объяснил / показал клиенту, принцип работы смесителя для раковины? |  | Участник обязан объяснить и показать принцип работы смесителя для раковины, возможность перекрытия подачи воды, возможность проведения профилактических работ (замена аэратора), регулировка донного клапана (если есть). | Да/Нет | 3 | 0.5
|  | И | Участник объяснил / показал клиенту, принцип работы смесителя для душа? |  | Участник обязан объяснить и показать принцип работы смесителя для душа, возможность проведения профилактических работ (замена аэратора), возможность замены шланга и лейки. | Да/Нет | 3 | 0.5
[5 empty] | Итого |  |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Организация работ, охрана труда
2 | Работа с нормативной, сопроводительной документацией, чертежи
3 | Коммуникация
4 | Менеджмент (дизайн)
5 | Технологии и ресурсы
6 | Испытания
7 | Настройка и регулировка оборудования систем
8 | Создание и применение решений для обслуживания, ремонта и замены