Алгоритм работы электроустановки

Система управления давлением

| AI | Наименование | DO | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PT-1 – Преобразователь давления | 1 | XV-1 – Набор воздуха |
|  |  | 2 | XV-2 – Сброс воздуха |
|  |  | 3 | L2 – Низкое давление в системе |
|  |  | 4 | L3 – Высокое давление в системе |

Режим АВТО

В режиме авто, все показания считываются с датчика PT-1.

Когда система включается и Аварийный стоп (S1) неактивен, то система начинает набор давления через клапан с электроуправлением XV-1 до максимального значения (2.3 bar), после набор прекращается.

При достижении минимального значения (2.0 bar), система начинает набор воздуха до достижения максимального значения, после набор прекращается.

Система работает в цикле.

Если давление в системе начинает превышать аварийный порог (3.7 bar), то открывается клапан XV-2, и сбрасывает давление до нуля.

После сброса давления, система продолжает функционировать в штатном режиме.