## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в 2025 г
| Наименование компетенции |  | Вентиляция и Климатические системы
Код | Подкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Подбор компонентов климатической системы, расчет теплопритоков выбор места установки | [6 empty] | 15.5
1 | Модуль А - Расчет теплопритоков и подбор оборудования
|  | И | Теплопритоки от солнечной радиации рассчитаны верно |  |  | да/нет | 3 | 0.75
|  | И | Теплопритоки от людей рассчитаны верно |  |  | да/нет | 3 | 0.75
|  | И | Теплопритоки от приборов и оборудования рассчитаны верно |  |  | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Общая требуемая холодопроизводительность посчитана верно |  |  | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Выбрано необходимое количество внутренних блоков |  |  | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Холодопроизводительность внутреннего блока №1 выбрана верно |  |  | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Холодопроизводительность внутреннего блока №2 выбрана верно |  |  | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Холодопроизводительность внутреннего блока №3 выбрана верно |  |  | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Холодопроизводительность внешнего блока выбрана верно |  |  | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Карта контрольных замеров заполена верно |  | указаны все значения и размерности едениц измерения -0,5 за каждую ошибку | да/нет | 2 | 2
2 | Модуль А - Размещение оборудования
|  | И | Размещение внешнего блока соотвествует стандарту |  |  | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Размещение ввнутреннего блока №1 соотвествует стандарту |  | не менее 50 мм от уровня потолка | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Размещение ввнутреннего блока №2 соотвествует стандарту |  | не менее 50 мм от уровня потолка | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Размещение ввнутреннего блока №3 соотвествует стандарту |  | не менее 50 мм от уровня потолка | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Воздушный поток от внутреннего блока №1 не направлен на людей, не перетекает в вытяжку |  |  | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Воздушный поток от внутреннего блока №2 не направлен на людей, не перетекает в вытяжку |  |  | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Воздушный поток от внутреннего блока №3 не направлен на людей, не перетекает в вытяжку |  |  | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Эскиз места установки наружного блока понятен и соответствует стандартам |  |  | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Эскизы мест установки внутренних блоков достаточны, понятны и соответствуют стандартам |  |  | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Эскиз прокладки гидравлического контура понятен и соответствует стандартам |  |  | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Эскиз прокладки электрических кабелей понятен и соответствует стандартам |  |  | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Список расходных материалов составлен в полном обьеме необходимых для выполнения монтажных работ |  |  | да/нет | 3 | 2
|  | И | Список оборудования и инструментов составлен в полном обьеме необходимых для выполнения монтажных работ |  |  | да/нет | 2 | 1
Б | Монтаж и пуско-наладка климатической системы на базе сплит-системы | [6 empty] | 50
1 | Модуль Б - Монтаж наружного блока
|  | И | Положение наружного блока соответствует чертежу |  | +- 2мм | да/нет | 4 | 0.75
|  | И | Крепление наружного блока соответствует стандарту |  | Ипользуются на каждом креплении болт, 2 шайбы, гайка | да/нет | 4 | 1
|  | И | Гайки крепления наружного блока затянуты |  |  | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | На стенде отсутствуют лишние отверстия |  |  | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | На оборудовании нет механических повреждений |  |  | да/нет | 4 | 0.5
2 | Модуль Б -Монтаж внутреннего блока
|  | И | Положение внутреннего блока соответствует чертежу |  | +- 2мм | да/нет | 4 | 1
|  | И | Крепление внутреннего блока соответствует заданию |  |  | да/нет | 4 | 1
|  | И | Расположение сантехнических хомутов соответствует чертежу |  | +- 2мм, за каждую ошибку - 0,5 балла |  | 4 | 0.5
|  | И | На стенде отсутствуют лишние отверстия |  |  | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | На оборудовании нет механических повреждений |  |  | да/нет | 4 | 0.5
3 | Модуль Б -Монтаж электрощитовой
|  | И | Положение электрощитовой соответствует чертежу |  | +- 2мм | да/нет | 4 | 1
|  | И | Крепление электрощитовой соответствует заданию |  |  | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Электрощитовая собрана в соответствии со схемой |  | установлены все сальники, автоматы, УЗО, шины | да/нет | 4 | 1
|  | И | На стенде отсутствуют лишние отверстия |  |  | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | На оборудовании нет механических повреждений |  |  | да/нет | 4 | 0.5
4 | Модуль Б -Обвязка наружного и внутреннего блоков
|  | И | Фреоновая трасса проложена в соответствии с заданием |  |  | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Фреоновая трасса не имеет заломов |  |  | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Трубопроводы подключены к соответствующим патрубкам наружного блока |  |  | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Крепление трассы соответствует заданию |  |  | да/нет | 4 | 0.5
|  | С | Качество гиба участка №1 соответствует стандартам |  |  | да/нет | 4 | 0.75
|  |  |  | 0 | исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | исполнение соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях превосходит его
|  |  |  | 3 | исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное
|  | С | Качество гиба участка №2 соответствует стандартам |  |  |  | 4 | 0.75
|  |  |  | 0 | исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | исполнение соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях превосходит его
|  |  |  | 3 | исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное
|  | С | Качество гиба участка №3 соответствует стандартам |  |  |  | 4 | 0.75
|  |  |  | 0 | исполнение не соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 1 | исполнение соответствует отраслевому стандарту
|  |  |  | 2 | исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях превосходит его
|  |  |  | 3 | исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное
|  | И | Качество изоляции трубопровода соответствует стандарту (отсутвтуют надрывы, труба полностью покрыта изоляцией) |  |  | да/нет | 4 | 1
|  | И | Крепление изоляции соответствует стандарту |  |  | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Напряжение сети 220 В подано на соответствующие входные клеммы распределительного щита, использован кабель соответствующего диамтера |  |  | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Кабель качественно обжат, кабель от наружного блока до стенда проложен в изоляции |  |  | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | УЗО правильно подключен, кабель качественно обжат |  |  | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Автомат QF1 правильно подключен, кабель качественно обжат |  |  | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Автомат QF2 правильно подключен, кабель качественно обжат |  |  | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Шина "Ноль" правильно подключена, кабель качественно обжат |  |  | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Шина "Земля" правильно подключена, кабель качественно обжат |  |  | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Питающий кабель наружного блока правильно подключен, кабель качественно обжат |  |  | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Межблочный кабель правильно подключен, кабель качественно обжат |  |  | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Питающий кабель наружного блока проложен в гофре |  |  | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Питающий кабель до электрощитовой проложен в гофре |  |  | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Крепление питающего кабеля наружного блока соответствует заданию |  | не меньше 3 клипс | да/нет | 4 | 0.5
5 | Модуль Б -Испытания под давлением
|  | И | Манометры правильно подсоединены к системе |  |  | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Уровень даления опрессовки во всех попытках соответствует конкурсному заданию |  | 10 Бар ± 0,5 Бар | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | Система под давлением проверена на отсутствие течей |  | Мыльная вода или альтернативное средство | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | При ПЕРВОМ испытании не обнаружено утечек |  |  | да/нет | 4 | 1
|  | И | При ПОСЛЕДНЕМ испытании не обнаружено утечек |  |  | да/нет | 4 | 0.5
|  | И | После устранения утечек давление в контуре не меняется в течение заданного времени (10 мин) |  | Давление не падает более 0,2 Бар | да/нет | 4 | 0.3
|  | И | При опрессовке и в дальнейшем не было попыток устранения возможных утечек ПОД ДАВЛЕНИЕМ |  |  | да/нет | 4 | 0.3
6 | Модуль Б -Испытание на вакуумную плотность
|  | И | Манометрический колектор не отключался и правильно подсоединен к системе |  |  | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Вакуумметр установлен правильно |  | при отсоединии от вакуумного насоса вакуумметр должен измерять вакуум в системе | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Вакуум после ПЕРВОГО откачивания держится 10 мин после отсоединения вакуумного насоса |  | не более 30 Мбар | да/нет | 4 | 1
|  | И | Вакуум после ПОСЛЕДНЕГО откачивания держится 10 мин после отсоединения вакуумного насоса |  |  | да/нет | 4 | 0.5
7 | Модуль Б -Зарядка контура хладагентом
|  | И | Перед началом работы открыты необходимые клапаны |  | Открыта вся запорная арматура в системе | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Манометрический колектор не отсоединялся от системы |  |  | да/нет | 1 | 0.5
|  | И | Проверка течеискателем показала отсутствие утечек |  |  | да/нет | 4 | 1
8 | Модуль Б -Электрические испытания
|  | И | Установка проверена на короткое замыкание между фазой и нейтралью перед включением |  |  | да/нет | 5 | 0.5
|  | И | Установка проверена на короткое замыкание между фазой и землей перед включением |  |  | да/нет | 5 | 0.5
|  | И | Установка проверена на короткое замыкание между нейтралью и землей перед включением |  |  | да/нет | 5 | 0.5
9 | Модуль Б -Запуск сплит-системы
|  | И | На все блоки установлены и плотно закрыты крышки и заглушки |  | -0,25 за каждую ошибку | количество ошибок = | 1 | 0.5
|  | И | При первом пуске не потребовалось вносить каких-либо изменений |  |  | да/нет | 5 | 1
|  | И | Сплит-система после запуска работала 10 минут без аварий в режиме охлаждения |  | никаких измений в настройках приборов автоматики не потребовалось | да/нет | 5 | 1
10 | Модуль Б -Ввод в эксплуатацию. Измерение и контроль параметров
|  | И | Температура окружающей среды указана правильно |  |  | да/нет | 5 | 0.8
|  | И | Давление всасывания измерено и указано правильно |  | В соотв. с заданием (допуск от -0 К до +5 К) | да/нет | 5 | 0.8
|  | И | Температура на входе во внутренний блок №1 указана верно |  |  | да/нет | 5 | 0.8
|  | И | Температура на выходе из внутреннего блока №1 указана верно |  |  | да/нет | 5 | 0.8
|  | И | Заказчику продемонстрировано правильность чистки фильтров грубой очистки внутреннего блока |  |  | да/нет | 2 | 0.8
|  | И | Заказчику продемонстрировано переключение режимов работы сплит-системы |  |  | да/нет | 2 | 0.8
|  | И | Заказчику продемонстрировано переключение скоростей вентилятора внутреннего блока |  |  | да/нет | 2 | 0.8
|  | И | Заказчику продемонстрировано регулирование лопастей внутреннего блока |  |  | да/нет | 2 | 0.8
|  | И | процесс охлаждения воздуха в диаграмме I-D построен верно |  |  | да/нет | 2 | 2
|  | И | процесс Нагерва воздуха в диаграмме I-D построен верно |  |  | да/нет | 2 | 2
|  | И | Гарантийный талон заполнен верно |  |  | да/нет | 2 | 1
11 | Модуль Б -Техника безопасности, бережливое производство
|  | И | При работе надеты защитные перчатки |  |  | да/нет | 1 | 0.75
|  | И | При работе надеты защитные очки |  |  | да/нет | 1 | 0.75
|  | И | Каждый вид работ выполняется с помощью соответствующих инструментов, |  | безопасных методов | да/нет | 1 | 0.75
|  | И | Рабочее место поддерживается в чистоте в течение всего времени |  |  | да/нет | 1 | 0.75
|  | И | По окончании рабочего модуля рабочее место убрано |  |  | да/нет | 1 | 0.75
|  | И | Задание выполнено без запроса дополнительных материалов |  |  | да/нет | 1 | 0.75
В | Подбор приточно-вытяжной установки по требуемому расходу и напору | [6 empty] | 20
1 | Модуль В - Расчет нагрузки и подбор оборудования
|  | И | Требуемая кратность воздухообмена во всех помещениях рассчитана верно |  |  | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Подобран правильно типоразмер вентиляционной установки для помещения №1 |  |  | да/нет | 3 | 2
|  | И | Подобран правильно типоразмер вентиляционной установки для помещения №2 |  |  | да/нет | 3 | 2
|  | И | Подобран правильно типоразмер вентиляционной установки для помещения №3 |  |  | да/нет | 3 | 2
|  | И | Подобраны верные виды и диаметры воздуховодов |  |  | да/нет | 3 | 2
|  | И | Эскиз прокладки воздуховодов выполнен верно |  | Соглассно техническому заданию | да/нет | 3 | 1
|  | И | Выбран верный способ регенерации |  | Соглассно техническому заданию | да/нет | 3 | 2
|  | И | Подобра правильно электрический кабель питания системы |  | правильно расчитано сечение кабеля | да/нет | 3 | 2
|  | И | Общий расход воздуха приточной установки рассчитан верно |  |  | да/нет | 3 | 2
|  | И | Расход приточного воздуха для помещения №1 рассчитан верно, подобран соответствующий диаметр воздуховода, скорость воздуха соответствует стандарту |  |  | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Расход приточного воздуха для помещения №2 рассчитан верно, подобран соответствующий диаметр воздуховода, скорость воздуха соответствует стандарту |  |  | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Расход приточного воздуха для помещения №3 рассчитан верно, подобран соответствующий диаметр воздуховода, скорость воздуха соответствует стандарту |  |  | да/нет | 3 | 0.5
|  | И | Рекуператор рассчитан и подобран верно |  |  | да/нет | 3 | 1
|  | И | Оформлен список инструментов |  | Соглассно техническому заданию | да/нет | 3 | 1
|  | И | Оформлен список расходных материалов |  | Соглассно техническому заданию | да/нет | 3 | 1
Г | Пуско-наладка приточно-вытяжной вентиляции. | [6 empty] | 14.5
1 | Модуль Г - Замер и настройка расходов воздуха
|  | И | Электрический тест выполнен верно |  |  | да/нет | 6 | 2
|  | И | В карту контрольных замеров верно занесены данные электрического теста |  |  | да/нет | 6 | 0.75
|  | И | Контройллер приточной установки настроен верно |  |  | да/нет | 6 | 1
|  | И | Чистотный преобразователь установки настроен верно |  |  | да/нет | 6 | 1
|  | И | Дифференциальное реле настроеное и подключено верно |  |  | да/нет | 6 | 1
|  | И | Запуск приточной установки выполнен успешно |  | Запуск произведен с первого раза, вносить изменения не пришлось | да/нет | 6 | 2
|  | И | Замер расхода воздуха произведен и записан верно |  |  | да/нет | 6 | 0.75
|  | И | Повторный замер расхода воздуха подтвердил правильность общего и местных расходов воздуха |  |  | да/нет | 6 | 0.75
3 | Модуль Г - Техника безопасности, бережливое производство
|  | И | При работе надеты защитные перчатки |  |  | да/нет | 1 | 0.75
|  | И | При работе надеты защитные очки |  |  | да/нет | 1 | 0.75
|  | И | Каждый вид работ выполняется с помощью соответствующих инструментов, |  |  | да/нет | 1 | 0.75
|  | И | Рабочее место поддерживается в чистоте в течение всего времени |  |  | да/нет | 1 | 0.75
|  | И | По окончании рабочего дня/модуля рабочее место убрано |  |  | да/нет | 1 | 0.75
|  | И | Задание выполнено без запроса дополнительных материалов |  |  | да/нет | 1 | 0.75
|  | И | Задание выполнено без запроса дополнительных инструментов (оборудования) |  |  | да/нет | 1 | 0.75
[5 empty] | Итого: |  |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Организация и управление работой
2 | Коммуникация
3 | Проектирование систем ХС и КВ
4 | Монтаж и техобслуживание систем ХС и КВ
5 | Ввод в эксплуатацию системы ХС и КВ
6 | Устранение неисправностей в системах ХС и КВ